ТОВ КОМПАНІЯ «ЕСКО-ЦЕНТР»

Свідоцтво

на право проведення енергетичного аудиту №50

від 13 липня 2012 р.

Затверджено Рішення міської ради (46 сесія 6 скликання) 30.05.2013 року №___ Секретар міської ради ______________ О.М.ПРАВОСУД

Перспективний план розвитку системи теплозабезпечення

м. Прилуки Чернігівської області.

(енерго- та еколого ефективна схема постачання)

Замовник:		Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

Міський голова:  	 _________________   Ю.В.БЕРКУТ

Проектувальник:	ТОВ КОМПАНІЯ «ЕСКО - ЦЕНТР»

Генеральний директор:	 _________________   А.П.КАТАМАЙ

Київ - 2012

ГАРАНТІЙНИЙ ЗАПИС ГІПа

Робочий проект «Перспективний план розвитку системи теплозабезпечення м. Прилуки Чернігівської області» виконано у відповідності з діючими нормами, правилами та стандартами, в тому числі по вибухо-пожежній безпеці.

Головний спеціаліст					       Крамаренко О.Є.

ЗМІСТ

Мета роботи	4

1	Загальна характеристика міста Прилуки Чернігівської області	7

2  Аналіз існуючої системи теплопостачання м. Прилуки	11

3	Потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку	20

4  Пропозиції щодо впровадження заходів з модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж	25

5  Розробка рекомендацій по теплопостачанню м. Прилуки на розрахунковий період	43

6  Проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж	50

7  Вибір схеми теплопостачання	93

Нормативні документи, що використовувались при розробці схеми теплопостачання

# Мета роботи

Згідно умов договору _____________ між Виконавчим комітетом Прилуцької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ «ЕСКО-ЦЕНТР», юридичною особою, яка створена та діє відповідно до законодавства України, юридична адреса: 07100, Київська область, Київський квартал, були виконані проектно-вишукувальні роботи з розробки «Схеми теплопостачання м. Прилуки, Чернігівської області» на підставі вимог Наказу №147 «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення енерго- та екологоефективних схем теплопостачання населених пунктів України». Свідоцтво на право ведення енергетичного аудиту за реєстраційним №50 від 13 липня 2012 р. видане Національною агенцією України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів (НАЕР).

Мета роботи:

- розроблення перспективного плану розвитку системи тепло забезпечення міста Прилуки із врахуванням перспективної забудови та проведення енергозберігаючих заходів із термомодернізації будівель;

- обґрунтування економічної доцільність та господарська необхідність проектування і будівництва нових, розширення та модернізації діючих джерел теплової енергії і теплових мереж;

- техніко-економічні розрахунки з урахуванням оптимального поєднання централізованих, помірно-централізованих і децентралізованих систем теплопостачання, впровадження енергозберігаючих технологій, охорони навколишнього середовища;

- схеми теплопостачання є  вихідними документами, на основі яких розробляються робочі проекти котелень і теплових мереж і в подальшому можливість отримання інвестицій на реалізацію.

# Терміни та скорочення, які зустрічаються в документі

| А - автоматика Вт - ват га – гектар ГВП – гаряче водопостачання ГЗК - гірничо-збагачувальний комбінат Гкал – Гігакалорія год – година грн – гривня ЖЕО – житлово-експлуатуюча організація Зх – захід з/б – залізобетон ІТП – індивідуальний тепловий пункт КВП – контрольно-вимірювальний прилад кВт – кіловат кгс/см2 – кілограм сила на сантиметр квадратний км – кілометр КТМ 204 – керівний технічний матеріал – норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні л – літр м. – місто м – метр МДж – мегаджоуль млн – мільйон млрд – мільярд мм – міліметр МН – модулі нагріву | м.вод.ст. – метрів водяного стовпа м/р – мікрорайон м/с – метр за секунду нг/нм3 – нанограм на нормальний метр кубічний Па – паскаль Пн – Північ ППП – приватно-публічне партнерство р. – річка р.– рік с. – село сек – секунда см – сантиметр ССЗ – сміттєспалювальний завод ССПК – сміттєсортуючий переробний комплекс Сх – Схід Т – температура т – тонна ТЕО – техніко-економічне обґрунтування тис – тисяча ТМБ – термо-модернізація будівель ТПВ – тверді побутові відходи ЦЕК – Центральна Енергосервісна компанія ЦТП – центральний тепловий пункт q – тепловий потік Rq – термічний опір оС – градус Цельсія ТМБ – термомодернізація будівлі |
| --- | --- |

# Перелік службових осіб, задіяних в розробці проекту

| №п/п | Посада | Підпис | П.І.Б. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генеральний директор ТОВ «ЕСКО-ЦЕНТР» |  | Катамай А.П. |
| 2 | Головний інженер Департаменту енергоефективних технологій ТОВ «ЕСКО-ЦЕНТР» |  | Крамаренко О.Є. |
| 3 | Інженер Департаменту енергоефективних технологій ТОВ «ЕСКО-ЦЕНТР» |  | Кучер А.В. |
| 4 | Інженер Департаменту енергоефективних технологій ТОВ «ЕСКО-ЦЕНТР» |  | Чернюшок Л.М. |

# Загальна характеристика міста Прилуки Чернігівської області

Місто Прилуки розташоване в межах Дніпровсько-Донецької западини. Вона є однією з найглибших на Східно - Європейській платформі. В межах Прилуччини її докембрійський кристалічний фундамент різко опускається до глибини 10 м.

Поверхня — переважно низовинна, досить розчленована із загальним нахилом на північний захід. Найбільші абсолютні відмітки — 162м — спостерігаються у південно-західній частині міста, найменші — 115м — у заплаві Удаю. Абсолютні відмітки лівобережної частини Удаю не перевищують 120м.

Прилуки – місто обласного значення, залізничний вузол. Місто розташоване на півдні Чернігівської області, є адміністративним, економічним і культурним центром Прилуцького району. Територія Прилук – 42,8 кв. км. Місто має зручне автомобільне та залізничне сполучення з іншими регіонами України, Росії, Білорусії; знаходиться на відстані 135 км від столиці нашої держави м. Києва. Населення міста близько 59 тис. чол.

Прилуки – місто з давньою історією, глибокими традиціями і, водночас, сучасний діловий центр, промисловий комплекс якого налічує 25 підприємств, що представляють легку, харчову, видобувну, поліграфічну та машинобудівну галузі промисловості. . За оцінками його жителів і гостей - чудове, привабливе для проживання й перспективи працевлаштування місто, дивовижна краса природи й архітектури якого зачаровує кожного, хто хоч раз побував у ньому.

Датою утворення міста вважають 1085 р., коли воно згадується в «Поучении» Володимира Мономаха та Іпатіївському літописі (1085-1092 рр.).

Клімат помірно-континентальний з теплим, іноді жарким літом (середні температури +20, +25), м’якою зимою (середні температури -7). Опадів за рік випадає близько 500 мм.

Прилуччина розташована у північному помірному тепловому поясі. Сумарна сонячна радіація за рік на її території становить 96-97 ккал/см2. Радіаційний баланс складає 44 ккал/см2.

Радіаційні фактори тісно взаємодіють з атмосферною циркуляцією, яка сприяє перерозподілу тепла і вологи. Над територією міста часто проходять циклони й антициклони, які приносять різні повітряні маси і пов’язані з ними атмосферні фронти. Це зумовлює часті й різкі зміни погоди.

Протягом року Прилуччина перебуває під впливом теплих і вологих повітряних мас, що формуються над Атлантичним океаном і зумовлюють утворення циклонів, які супроводжуються опадами, внаслідок чого влітку зменшується спека, а взимку підвищується температура повітря і бувають відлиги. З півночі на територію міста часто заходять холодні арктичні повітряні маси, які утворюються над Північним Льодовитим океаном. Навесні вони зумовлюють повернення холодів і пізні заморозки, а восени і взимку - різке похолодання. Влітку маси морського тропічного повітря проникають на територію краю і зумовлюють жарку погоду. В цілому переважає антициклональна погода.

Прилуки за соціально-економічним розвитком випереджають інші територіальні одиниці Чернігівщини, забезпечуючи близько тритини обсягів промислового виробництва області та наповнює більш як на половину обласний бюджет. Промисловий комплекс міста налічує 16 великих промислових підприємств, які представляють видобувну, легку, харчову, тютюнову, поліграфічну, хімічну, машинобудівну та інші галузі промисловості.

Серед підприємств, вироби яких відомі не лише на території нашої країни, а й за її межами - ПРАТ А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки», ПАТ «Прилуцький завод «Білкозин»,ВАТ «Будмаш», ТОВ «Алітоні», ЗАТ «Прилуцька швейна фабрика», що діють за участю іноземного капіталу, НГВУ «Чернігівнафтогаз» ВАТ «Укрнафта». Крім того функціонують такі підприємства ДП «Пластмас» ТОВ ТД «Пластмас-Прилуки», ПП «Прилучанка» (фабрика художніх виробів); ПП «Вербена -Прилуки» (виробництво шкіргалантерейних виробів); КВТФ головних уборів «Корона» (легка промисловість); ТОВ ВКП «Прилуки-Агропереробка», ЗАТ «Прилуцький м’ясокомбінат», ТОВ «Мак-Бест» (харчова промисловість); Агропромислове об’єднання ім. Івана Супруненка ВАТ «Прилуцький хлібозавод» (харчова промисловість), ін.

Місто Прилуки має позитивний досвід роботи з інвесторами. Третина промислових акціонерних товариств міста є підприємствами з іноземними інвестиціями. Прилуки традиційно займають перше місце на Чернігівщині за обсягами прямих іноземних інвестицій. За даними на початок 2011 року, в економіку міста залучено 45,7 млн. дол. США, або близько 776 дол. США на 1 мешканця.

Водночас, незважаючи на, здавалося б, непогану економічну ситуацію в місті, міська влада усвідомлює, що в умовах ринкової економіки успішним буде тільки те місто, яке зуміє посилити свою конкурентноздатність і привабливість шляхом залучення інвестицій, тобто зможе практично запровадити інноваційно-інвестиційну модель розвитку. В сфері економічної, соціальної та екологічної політики місто керується розробленою Стратегією сталого розвитку м. Прилуки до 2015 року.

Стратегічне бачення

Прилуки — надійний партнер для бізнесу, комплексно розвинене місто з високим духовним і соціальним рівнем життя населення. Місто сприятливе для інвестицій.

Місто Прилуки має значні напрацювання у царині створення позитивного іміджу своєї адміністративно-територіальної одиниці. І в цьому значну роль відіграло впровадження Маркетингового плану дій із залучення інвестицій, розробленого в рамках реалізації Стратегії сталого розвитку Прилуччини (проект USAID «Економічний розвиток міст»), активна виставково-ярмаркова діяльність, робота міської влади в напрямі створення привабливого для інвестора муніципального продукту, а саме підготовка вигідних інвестиційних пропозицій.

Стратегією сталого розвитку Прилуччини передбачено й розпочато робота в напрямі підвищення якості життя в місті, що також, як показує досвід, досить важливо для залучення інвесторів, особливо іноземних.

Лідери Прилуцької громади переконані, що тільки кроки в напрямі запровадження інноваційно-інвестиційної моделі розвитку дадуть нам можливість стати містом комплексно розвиненим, з потужною інфраструктурою, сприятливим навколишнім середовищем, високим духовним і соціальним рівнем життя населення.

У місті працює 15 філій банків, серед них філії ВАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ « Полікомбанк», ПАТ КБ «Приватбанк,» ПАТ «Брокбізнесбанк» , ПАТ «Укрсиббанк», «Райффайзен банк Аваль», АТ «Ерсте банк », ПАТ Банк «Демарк», АБ «Експрес-банк», ПАТ «Укрсоцбанк » , ПАТ КБ «Правекс-банк»” , АБ «Укргазбанк» , ПАТ «Промінвест банк », ПАТ КБ «Надра”, ПАТ «Дельта банк». Розвинута інфраструктура ринкового середовища в місті сприяє розвитку підприємництва. Зареєстровано понад 4 тисяч фізичних та 450 юридичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю.

У місті виходить 10 газет, працює та розвивається місцева телекомпанія «Прилуки» та 2 радіохвилі FM. На території міста працює 9 закладів культури: 5 бібліотек, дитяча музична школа та школа мистецтв, міський Будинок культури з філією та краєзнавчий музей з філією.

Міський Будинок культури по акустиці входить в десятку найкращих по Україні. Навколо Будинку культури – парк з атракціонами та танцювальним майданчиком, які працюють у весняно-літній період та новостворена Театральна площа з пам’ятником видатному земляку, народному артисту України Миколі Яковченку.

# 2  Аналіз існуючої системи теплопостачання м. Прилуки

## Характеристика комунального підприємства "Прилукитепловодопостачання"

Теплопостачання:

На балансі КП “Прилукитепловодопостачання” знаходиться:

- 11 котелень (50 котлів)

- 38 міні-котелень (126 котлів)

- 5 теплопунктів.

- 5 модульних котелень поставлених в рамках програми ТАСІС (34 котли).

Всього котлів – 210 шт. Всі котельні працюють на газу. Щорічно для опалення та гарячого водопостачання виробляється близько 105 тис. Гкал. Загальний річний обсяг споживання природного газу складає близько 13 млн. куб. м., електроенергії – 3305 тис. кВт-год.

Встановлена потужність об’єктів підприємства становить – 109,257 Гкал/год.

Приєднане теплове навантаження споживачів складає – 40,908 Гкал/год.

Питома витрата палива – 163,3 кг.у.п./Гкал.

Питома витрата електроенергії – 32,8 кВт-год/Гкал.

Втрати теплової енергії в мережах – 10,26% (10,343 тис. Гкал.)

Загальна протяжність теплових мереж - 52,265 км .

Опалювальна площа споживачів підприємства становить – 514,645 тис. кв.м., в т.ч.:

- населення – 380,678 тис. кв.м. (8382 абоненти) 277 житлових будинків;

- бюджетні організації – 103,376 тис. кв.м.;

- інші споживачі – 30,591 тис.кв.м.

Водопостачання:

На балансі КП “Прилукитепловодопостачання” знаходиться:

19 артезіанських свердловин (14 працюючих, 5 резервних), 2 ВНС. На добу видобувається близько 10 тис. м3 води. Загальний річний обсяг споживання електроенергії – 3173 тис. кВт-год.

Питома витрата електроенергії – 922 кВт-год/тис. м3.

Втрати води – 29,6% (1018,8 тис. м3.)

Загальна протяжність водопровідних мереж – 195,103 км .

Водовідведення:

На балансі КП “Прилукитепловодопостачання” знаходиться:

20 каналізаційних насосних станцій (17 КНС розташовані по місту, 3 - знаходяться на очисних спорудах).

Очистку стічних вод забезпечують очисні споруди №2 потужністю  15 тис. м3 стоків на добу. Якість стічних вод, які скидаються в річку, відповідає вимогам гранично допустимим скидам речовин поступаючим в водний об’єкт із стічними водами. Загальний річний обсяг споживання електроенергії – 2366 тис. кВт-год.

Питома витрата електроенергії – 1655 кВт-год/тис. м3.

Загальна протяжність каналізаційних  мереж – 122,491 км .

Обслуговування внутрішньобудинкових мереж:

На обслуговуванні підприємства знаходиться 230 будинки (210 з централізованим опаленням) та 240,508 км мереж:

- теплопостачання – 135,995 км

- гарячого водопостачання – 33,365 км

- холодного водопостачання – 36,340 км

- водовідведення – 34,808 км

Додаткова інформація:

Загальна чисельність персоналу:

зимовий період – 404 чол.

літній період – 380 чол.

в т.ч. теплопостачання:

зимовий період – 196 чол. (безпосередньо – 128 чол., загальновиробничий персонал – 36 чол., адмін. персонал – 19 чол., збут – 13 чол.)

літній період – 192 чол. (безпосередньо – 92 чол., загальновиробничий персонал – 38 чол., адмін. персонал – 19 чол., збут – 12 чол.).

Водопостачання: 64 чол. (безпосередньо – 30 чол., загальновиробничий персонал – 26 чол., адмін. персонал – 5 чол., збут – 3 чол.)

Водовідведення: 95 чол. (безпосередньо – 63 чол., загальновиробничий персонал – 25 чол., адмін. персонал – 4 чол., збут – 3 чол.)

Середньомісячна заробітна плата по підприємству за грудень місяць  становить 2330 грн.

Інформація про споживачів підприємства:

Юридичні особи:

Кількість облікових рахунків – 669;

Кількість об’єктів – 968:

з послугою холодного водопостачання – 933 (обладнаних лічильниками – 833);

з послугою гарячого водопостачання – 46 (обладнаних лічильниками – 41);

з послугою теплопостачання – 261 (обладнаних лічильниками – 61);

Фізичні особи:

Кількість облікових рахунків – 26811;

Кількість користувачів послугою холодного водопостачання – 26811 (обладнаних лічильниками – 9255);

Кількість користувачів послугою гарячого водопостачання – 5383 (обладнаних лічильниками – 3623);

Кількість користувачів послугою централізованого опалення – 8382.

Інформація щодо транспортної бази підприємства:

Всього одиниць техніки – 35:

в тому числі: легкових – 3 од.;

вантажно – пасажирські – 3 од.;

бортові – 3 од.;

спеціалізовані – 14 од.;

автобус – 1 од.;

трактори – 2 од.;

шляхо - будівельна техніка – 9 од.

Табл.2.1 Загальна характеристика підприємства

| № п/п | Характеристики | Розмірність | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Середня температура опалювального періоду | ºС | 0,6 | -0,2 | -0,8 |
| 3 | Тривалість опалювального періоду | днів | 178 | 188 | 182 |
| 3 | Витрати газу | населення | тис. м³/рік | 10880,35 | 10766,31 | 10276,24 |
|  |  | інші |  | 3238,57 | 3419,69 | 2719,70 |
|  |  | сумма |  | 14118,90 | 14185,99 | 12995,94 |
| 5 | Вироблено теплової енергіїї | Гкал/рік | 125517,02 | 126113,49 | 115533,94 |
| 6 | Витрати умовного палива | Т у.п. | 17931,00 | 18016,21 | 16504,85 |
| 7 | Витрати на власні потреби | Гкал/рік | 2162,94 | 1651,82 | 2227,00 |
| 8 | Відпуск теплової енергіїї на опалення | населення | Гкал/рік | 68396,03 | 68613,80 | 65538,55 |
|  |  | інші |  | 23116,11 | 23523,49 | 23570,39 |
|  |  | сумма |  | 91512,14 | 92137,29 | 89108,94 |
| 9 | Відпуск теплової енергіїї на потреби ГВП | населення | Гкал/рік | 16515,59 | 16378,78 | 10591,00 |
|  |  | інші |  | 1270,12 | 1479,90 | 1105,00 |
|  |  | сумма |  | 17785,72 | 17858,69 | 11696,00 |
| 8 | Витрата газу на виробництво ТЕ | кг у.п./Гкал | 164,06 | 163,79 | 163,73 |
| 9 | Витрати води | м³ | 357325 | 256315 | 163993,047 |
| 10 | Витрати електроенергії | тис.кВтгод | 3444,375 | 3464,873 | 3305,254 |
| 11 | Витрата енергії на од. тепла | кВт/Гкал | 31,5 | 31,5 | 32,8 |
| 12 | Реалізовано | населення | Гкал/рік | 76414,66 | 76523,41 | 68340,65 |
|  |  | інші |  | 21827,82 | 22390,60 | 22121,44 |
|  |  | сума |  | 98242,48 | 98914,01 | 90462,08 |
| 13 | КПД генерації | % | 87,1 | 87,2 | 87,3 |
| 14 | Теплові втрати в мережах | % | 10,1 | 10,1 | 10,3 |
| 15 | Опалювальна площа/об'єм | населення | тис.м² | 436,604 | 398,118 | 380,591 |
|  |  | інші | тис.м² | 139,16 | 131,618 | 255,979 |
| 16 | Питомі витрати теплової енергії на опалення житлофонду | Гкал/м2 | 0,175 | 0,192 | 0,180 |
| 17 | Середньогодинна потужність на опалення житлового фонду | ккал/м²*год | 41,0 | 42,6 | 41,1 |
| 18 | Питомі витрати теплової енергії на опалення 1м2 за 1 годину на 1 ºС | Ккал/ м²*год*ºС | 2,355 | 2,341 | 2,187 |

Згідно «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» КТМ 204 України 244-94 для міста Прилуки, Чернігівської обл. наступні характеристики:

Середня температура опалювального періоду – -1,7 ºС;

Тривалість опалювального періоду – 192 діб;

Питома опалювальна характеристика житлових будинків:

- Для 5 та більше поверхових (~50 %) – 1,68 ккал/(м²*год*ºС);

- Для 3-4 поверхових (~25%) – 2,484 ккал/(м²*год*ºС);

- Для 1-2 поверхових (~25%) – 4,316 ккал/(м²*год*ºС).

Норми річної витрати теплоти на опалення житлових будов на 1 м2:

- Для 5 та більше поверхових – 0,156 Гкал/м²;

- Для 3-4 поверхових – 0,235Гкал/м²;

- Для 1-2 поверхових – 0,407 Гкал/м².

Згідно наданих даних в 2009 та  2010 роках «Питомі витрати теплової енергії на опалення житлофонду, Гкал/м2» значно перевищують нормативні незважаючи на завищену середню температуру та зменшену тривалість опалювального періоду, що вказує на значні втрати теплової енергії через огороджувальні конструкції.

## Споживання природного газу підприємством

Паливо, що використовується на котельнях, – природний газ низького та середнього тиску. Динаміка споживання природного газу зображена на рис.2.1

Рисунок 2.1 Динаміка споживання природного газу за 2009-2011 роки

З рисунку чітко видно, що котельні працюють в опалювальний сезон на виробництво тепла для опалення та ГВП, а в неопалювальний сезон тільки на ГВП.

Структура витрат газу зображено на рис.2.2

Рисунок 2.2. Структура витрати газу на прикладі 2011 року

## Виробництво теплової енергії  КП «Прилукитепловодопостачання»

Виробництво теплової енергії на потреби опалення, вентиляції та гарячого водопостачання житлових та громадських споруд м. Прилуки відбувається на міських котельнях КП „ Прилукитепловодопостачання ”. 	Підприємство виконує діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та розподільчими трубопроводами. Характеристики  котелень наведені в таблиці 2.1

Централізованим теплопостачанням охоплено близько 55% житлового фонду та інших об’єктів міста Прилук. Підприємство має 11 основних джерел теплової енергії сумарною тепловою потужністю 101,0 Гкал/год та ряд міні-котелень загальною встановленою потужністю 8,3 Гкал/год. Приготування гарячої води здійснюється на 9-ьох центральних теплових пунктах та теплопунктах десяти котелень.

Таблиця 2.1.Характеристики центральних котелень

| Адреси котелень | Основне обладнання | Приєд-нане навантаження Гкал/год Всього | Приєд-нане наванта-ження Гкал/год Опалення/ ГВП |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Теплогенеруюче обладнання |  |  |
|  | Встано-влена потужність, Гкал/год | Тип, марка котла | Потужність, Гкал/год/ ККД котла | Кількість котлів/строк експлуатації шт./років | Тип та марка засобу обліку |  |  |
| Костянтинівська, 110/1 | 24,9 | ТВГ-8М | 8,3 /81 | 1/37 1/36 1/33 | СВТУ-10 | 9,486 | 9,486 |
| Вокзальна, 8-б | 7,84 | НИИСТУ-5 КБН-Г-2,5 | 0,71/83 2,5/91,5 | 4/24 2/19 | СВТУ-10М | 2,722 | 2,649/0,073 |
| Київська, 200/1 | 13,0 | КВ-Г-7,56-150 КВГ-7,56 | 6,5/87 | 1/21 1/30 | СВТУ-10 | 3,580 | 3,216/0,364 |
| Ярмаркова, 41/8 | 16,6 | ТВГ-8м | 8,3/86 | 2/39 | СВТУ-10 | 6,716 | 6,663/0,053 |
| Польова, 110-а | 8,1 | КСВа-3,15Гс «ВК-22» | 2,7/92 | 1/11 2/10 | СВТУ-10М | 3,943 | 3,535/0,408 |
| В/М №12, буд. 1/184 | 13,0 | КВГ-7,56 | 6,5/87 | 2/28 | СВТУ-10 | 2,970 | 2,836/0,134 |
| Незалежності, 78-б | 3,612 | КСВ-1,86 «ВК-21», МН120 «Бернард» | 1,6/91 0,103/90 | 2/21 4/8 | СВТУ-10 | 1,775 | 1,735/0,04 |
| Перемоги, 180/1 | 2,84 | НИИСТУ-5 | 0,71/75,8 | 4/27 | Апатор | 1,293 | 1,229/0,064 |
| Саксаганського, 9-а | 3,44 | Факел Г | 0,86/77 | 2/28 1/19 1/12 | Апатор | 1,535 | 1,454/0,081 |
| Київська, 56/1 | 4,168 | НИИСТУ-5 МН120 «Бернард» | 0,71/83 0,103/90 | 3/26 2/27 5/5 1/6 | Апатор | 1,873 | 1,745/0,128 |
| Вавілова, 30-а | 5,0 | КБН-Г-2,5 | 2,5/87 | 2/21 | Апатор | 0,891 | 0,891 |

Серед котелень треба виділити найбільші п»ять, які виробляють майже 80% тепла, це: Київська,200/1, Констянтинівська,110/1 , Ярмаркова,41/8 та Польова,110а та котельня військового містечка №12.Структура виробництва тепла по котельням зображена на рис.2.3.

Рисунок 2.3.Структура виробництва тепла по котельням

Всі котельні працюють по температурному графіку 95°С/70°С. В теплових схемах цих котелень підігрівачі гарячої води, встановлені на ЦТП,  під(єднані паралельно з системами опалення будинків, тому мінімально-необхідна температура теплоносія з котельні повинна бути не менше 70(С. Проблемою є відсутність приладів регулювання температури теплоносія на вводах в будинки.

Конструктивно обладнання котелень по вул. Київська 200/1, Констянтинівська 110/1 та Ярмаркова 41/8 та в/м №12 дозволяє працювати по температурному графіку 130/70°С, а котелень по вул. Польова,110-а, Незалежності,78б, Саксаганського, 9а – 115/70°С.  З урахуванням цього факту, підприємство могло б виробляти за високотемпературними графікам 130/70°С та 115/70°С приблизно 80% всієї теплової енергії. Впровадження цього заходу дозволило б підприємству зекономити на цих котельнях значну кількість електроенергії на транспортування теплоносія (до 10%).

Для централізованого теплопостачання використана традиційна схема. Виробництво теплової енергії здійснюється на квартальних котельнях з відповідно розвинутою системою транспортування. Діаграми виробництва теплової енергії зображено на ри.2.4

Рисунок 2.4.Виробництво теплової енергії за 2009-2011 роки.

Теплова енергія на потреби опалення подається цілодобово, протягом опалювального сезону. Приготування гарячої води  здійснюється 350 днів (цілий рік, за винятком планового ремонтного періоду), по 7 днів на тиждень, протягом 17 годин на добу. За винятком об(єктів від котельні  Ярмаркова 41/8 та в/м №12, де гаряче водопостачання надається тільки в опалювальний період.

Витрати на власні потреби котелень та втрати в теплових мережах на підприємстві визначаються розрахунковим способом за нормативами, згідно з КТМ 204 України 244-94, по кожному джерелу теплової енергії окремо. У середньому по підприємству витрати на власні потреби котелень складають 2,2 % від обсягу відпущеної теплової енергії, втрати в мережах – 10,3 % від обсягу теплової енергії, відпущеної з власних джерел. Теплові випробовування для визначення фактичних втрат у тепломережах на підприємстві не здійснюються. Для визначення фактичного рівня втрат теплової енергії у мережах необхідно провести тривале дослідження системи теплопостачання, або обладнати джерела та усіх споживачів теплової енергії приладами обліку. Структура витрат тепла зображено на рис.2.5 на прикладі 2011 року.

Рисунок 2.5.Структура витрат відпущеного тепла по підприємству на прикладі 2011 року.

Виробництво теплової енергії супроводжується витратою електроенергії та води на підживлення. Витрати цих ресурсів характеризується кореляцією з виробництвом (відпуском)  теплової енергії. На рис. 2.6 зображено динаміку витрат електроенергії та виробництва теплової енергії.

Рисунок 2.6.Динаміка витрат електроенергії в порівнянні з відпуском теплової енергії

## 2.4  Система транспортування і розподілу теплової енергії

Загальна довжина теплових мереж у двохтрубному обчисленні складає 52,265 км діаметром від 25 мм до 300 мм. Мережі виконані із стальних труб з теплоізоляцією мінераловатними матами або шлаковатою, обгорнутою бітуном, фольгоізолом або руберойдом, та прокладені, переважно (більше 95%), у непрохідних залізобетонних лотках. Всі ремонти теплових мереж проводяться власними силами підприємства традиційним методом із стальних трубопроводів.  Стримуючим фактором заміни мереж на попередньоізольовані трубопроводи є їх висока ціна.

Близько 85% теплових мереж знаходяться в експлуатації більше 15 років, з них 13% ( з терміном експлуатації понад 30 років. Протяжність ветхих та аварійних мереж складає 16,0 км.

Понад нормативне зношення мають теплові мережі і розподільчі мережі житлових будинків та об’єктів соцкультпобуту (лікарень, шкіл, дитсадків тощо). Обсягом фізично спрацьованих теплових мереж не відповідають нормативам, що знижує надійність тепло забезпечення. Через обмеженість коштів заміна теплових мереж складає близько 30% від запланованих. За останні роки перекладання дещо збільшились. Проте це не знижує кількість аварійних і застарілих тепломереж та не сприяє зменшенню втрат теплової енергії.

Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах та забезпечення якісного теплопостачання споживачів необхідно ретельно тепло ізолювати трубопроводи і захищати їх від корозії. Як свідчить досвід експлуатації при будівництві нових, реконструкції і капітальному ремонті існуючих мереж, найбільший ефект з точки зору потенційної економії паливно-енергетичних ресурсів і збільшення терміну служби тепломереж дає застосування теплоізоляційних матеріалів з поліпшеними характеристиками та застосування попередньо ізольованих трубопроводів. Найефективніше використання в транспортуючих системах отримали трубопроводи на базі попередньо ізольованих труб.

Незначне перевищення фактичної величини підживлення  над плановою, зважаючи на вік та стан теплових мереж є прямим наслідком особливої уваги, яка приділяється підприємством до випробувань на міцність та щільність трубопроводів теплових мереж, а також добре налагодженої роботи по обходу теплових камер, що дає можливість своєчасно виявляти місця витоків. Найбільше проблем при експлуатації теплових мереж створюють: мала кількість надійної секційної запірної арматури, недостатня кількість контрольно-вимірювальних приладів на теплових мережах, зовнішня корозія, яка виникає внаслідок частих підтоплень тепломереж водами різного походження (ґрунтові, водопровідні, фекальні).

| Адреса котельні | Місце встановлення | Протяжність трубопроводів в двотрубному обчисленні, м | Максимальна витрата теплоносія на колекторі теплоджерела, м3/год | Строк експлуатації та зношеність, років/% | Вартість основних засобів теплових мереж, грн.(на останню звітну дату) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Костянтинівська, 110/1 | Від котельні до споживача | 7420 | 575,12 | 36/11,8 | 681000 |
| Вокзальна, 8-б | Від котельні до споживача | 2371 | 137,38 | 28/10,8 | 135023 |
| Київська, 200/1 | Київська, 200/1 | 2897 | 191,74 | 33/9,6 | 402312 |
|  | Київська, 313-а | 481 |  |  |  |
|  | Пушкіна, 78-а | 530 |  |  |  |
| Ярмаркова, 41/8 | Ярмаркова,41/8 | 5232 | 375,46 | 35/16,6 | 334429 |
|  | Київська,232-а | 160 |  |  |  |
|  | Червоно-армійська, 84-а | 16 |  |  |  |
| Польова, 110-а |  | 3869 | 200,47 | 16/24,9 | 195095 |
| В/м №12 №1/184 | в/м №12 №1/184 | 4550 | 206,13 | 20/31,6 | 978410 |
|  | в/м №12 №148/1 | 341 |  |  |  |
| Незалежності, 78-б | Від котельні до споживача | 2023 | 103,46 | 34/23,8 | 30818 |
| Перемоги, 180/1 | Від котельні до споживача | 1646 | 68,88 | 32/33,5 | 8724 |
| Саксаганського, 9-а | Від котельні до споживача | 2679 | 80,89 | 24/8,6 | 110911 |
| Київська, 56/1 | Від котельні до споживача | 2968 | 99,44 | 35/33,5 | 13870 |
| Вавілова, 30-а | Від котельні до споживача | 738 | 46,93 | 10/10,5 | 32708 |

# Потреба населеного пункту в тепловій енергії з урахуванням перспективи розвитку

Потреба міста Прилуки в тепловій енергії розраховувалась, спираючись КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії  на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні» та ДБН В.2.6-31:2006 «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель». Для розділення отриманих розрахунків на категорії, в таблицях зведено існуючий та перспективний план зменшення споживання теплової енергії з врахуванням перспективи проведення ТМБ,  енергозберігаючих заходів. В ході розрахунків було розглянуто наступні етапи:

І черга –  існуюча потреба в тепловій енергії для міста, що відповідає тепловій потребі для створення комфортних умов в приміщенні (згідно нормативним показникам). Інформація щодо розрахункових теплових навантажень надана КП «Прилукитепловодопостачання».

ІІ черга – забезпечення перспективних споживачів (нова забудова) тепловою енергією, а саме:

- 2 п’ятиповерхових 70-квартирних житлових будинків  по вул. Гвардійській та по вул. Перемоги;

- другий корпус школи гімназії та реконструкція існуючого по вул. Київській, 190 – 480 учбових місць.

ІІІ черга - розрахункова потреба в тепловій енергії для міста Прилуки, з урахуванням заходів ІІ черги та проведення на усіх існуючих будівлях енергоефективних.

Таблиця 3.1 - Потреба в тепловій енергії житлово-комунального сектору на розрахунковий період (2012-2020 р.р.)

| Джерело, що генерує | І черга (Існуюче навантаження) |
| --- | --- |
|  | ОС | ГВП | Разом |
|  | Гкал/год |
| Вавілова,30-а | 0,891 | - | 0,891 |
| Вокзальна,8-б | 2,649 | 0,073 | 2,722 |
| ВМ №12, буд 1/184 | 2,836 | 0,134 | 2,970 |
| Київська,56/1 | 1,745 | 0,128 | 1,873 |
| Київська,200/1 | 3,216 | 0,364 | 3,580 |
| Костянтинівська,110/1 | 9,486 | - | 9,486 |
| - Садова,104(ТП) | - | 0,58 | 0,58 |
| - Костянтинівська, 115/1 | - | 0,24 | 0,24 |
| - Костянтинівська, 110а | - | 0,08 | 0,08 |
| -1 травня ,73-а | - | 0,27 | 0,27 |
| Незалежності,78-б | 1,735 | 0,04 | 1,775 |
| Перемоги,180/1 | 1,229 | 0,064 | 1,293 |
| Польова,110-а | 3,535 | 0,408 | 3,943 |
| Саксаганського,9-а | 1,454 | 0,081 | 1,535 |
| Ярмаркова,41/8 | 6,663 | 0,053 | 6,716 |

| Джерело, що генерує | ІІ черга | ІІІ черга |
| --- | --- | --- |
|  | ОС | ГВП | Разом | ОС | ГВП | Разом |
|  | Гкал/год |
| Вавілова,30-а | 0,891 | - | 0,891 | 0,535 | - | 0,535 |
| Вокзальна,8-б | 2,649 | 0,073 | 2,722 | 1,589 | 0,073 | 1,633 |
| ВМ №12, буд 1/184 | 2,836 | 0,134 | 2,970 | 1,702 | 0,134 | 1,782 |
| Київська,56/1 | 1,745 | 0,128 | 1,873 | 1,047 | 0,128 | 1,124 |
| Київська,200/1 | 3,328 | 0,37 | 3,698 | 1,997 | 0,37 | 2,219 |
| Костянтинівська,110/1 | 9,486 | - | 9,486 | 5,692 | - | 5,692 |
| - Садова,104(ТП) | - | 0,58 | 0,58 | - | 0,348 | 0,348 |
| - Костянтинівська, 115/1 | - | 0,24 | 0,24 | - | 0,144 | 0,144 |
| - Костянтинівська, 110а | - | 0,08 | 0,08 | - | 0,048 | 0,048 |
| -1 травня ,73-а | - | 0,27 | 0,27 | - | 0,162 | 0,162 |
| Незалежності,78-б | 1,735 | 0,04 | 1,775 | 1,041 | 0,04 | 1,065 |
| Перемоги,180/1 | 1,36 | 0,09 | 1,45 | 0,816 | 0,09 | 0,870 |
| Польова,110-а | 3,535 | 0,408 | 3,943 | 2,121 | 0,408 | 2,366 |
| Саксаганського,9-а | 1,454 | 0,081 | 1,535 | 0,872 | 0,081 | 0,921 |
| Ярмаркова,41/8 | 6,663 | 0,053 | 6,716 | 3,998 | 0,053 | 4,030 |

Таблиця 3.2 – Річна потреба в тепловій енергії (І черга)

| Адреса котельної | ОС та вентиляція | ГВП | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/рік |
| Потреба: | 75548,86 | 8299,5 | 83848,36 |
| Забезпечення: |
| Вавілова,30-а | 1899,434 | - | 1899,434 |
| Вокзальна,8-б | 5647,138 | 240,9 | 5888,038 |
| ВМ №12, буд 1/184 | 6045,785 | 442,2 | 6487,985 |
| Київська,56/1 | 3719,991 | 422,4 | 4142,391 |
| Київська,200/1 | 6855,869 | 1201,2 | 8057,069 |
| Костянтинівська,110/1 | 20222,25 | - | 20222,25 |
| - Садова,104(ТП) | - | 1914 | 1914 |
| - Костянтинівська, 115/1 | - | 792 | 792 |
| - Костянтинівська, 110а | - | 264 | 264 |
| -1 травня ,73-а | - | 891 | 891 |
| Незалежності,78-б | 3698,673 | 132 | 3830,673 |
| Перемоги,180/1 | 2619,982 | 211,2 | 2831,182 |
| Польова,110-а | 7535,913 | 1346,4 | 8882,313 |
| Саксаганського,9-а | 3099,637 | 267,3 | 3366,937 |
| Ярмаркова,41/8 | 14204,18 | 174,9 | 14379,08 |

Таблиця 3.3 – Річна потреба в тепловій енергії з урахуванням розподілення навантажень та перспективи збільшення споживачів (ІІ черга)

| Адреса котельної | ОС та вентиляція | ГВП | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/рік |
| Потреба: | 75548,9 | 8299,5 | 83848,4 |
| Забезпечення: |
| Вавілова,30-а | 2022,1 | - | 2022,1 |
| Вокзальна,8-б | 6011,7 | 240,9 | 6252,6 |
| ВМ №12, буд 1/184 | 6436,1 | 442,2 | 6878,3 |
| Київська,56/1 | 3960,2 | 422,4 | 4382,6 |
| Київська,200/1 | 7552,7 | 1221 | 8773,7 |
| Костянтинівська,110/1 | 21528 | - | 21528 |
| - Садова,104(ТП) | - | 1914 | 1914 |
| - Костянтинівська, 115/1 | - | 792 | 792 |
| - Костянтинівська, 110а | - | 264 | 264 |
| -1 травня ,73-а | - | 891 | 891 |
| Незалежності,78-б | 3937,5 | 132 | 4069,5 |
| Перемоги,180/1 | 3086,4 | 297 | 3383,4 |
| Польова,110-а | 8022,5 | 1346,4 | 9368,9 |
| Саксаганського,9-а | 3299,8 | 267,3 | 3567,1 |
| Ярмаркова,41/8 | 15121 | 174,9 | 15296 |

Таблиця 3.4 - Річна потреба в тепловій енергії з урахуванням перспективи збільшення споживачів та ефекту від проведення енергозберігаючих заходів (ІІІ черга)

| Адреса котельної | ОС та вентиляція | ГВП | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/рік |
| Потреба: | 48589,7 | 6860,7 | 55449,4 |
| Забезпечення: |
| Вавілова,30-а | 1214,2 |  | 1214,2 |
| Вокзальна,8-б | 3606,1 | 240,9 | 3847 |
| ВМ №12, буд 1/184 | 3862,6 | 442,2 | 4304,8 |
| Київська,56/1 | 2376,1 | 422,4 | 2798,5 |
| Київська,200/1 | 4532,1 | 1221 | 5753,1 |
| Костянтинівська,110/1 | 12918 | 0 | 12918 |
| - Садова,104(ТП) | - | 1148,4 | 1148,4 |
| - Костянтинівська, 115/1 | - | 475,2 | 475,2 |
| - Костянтинівська, 110а | - | 158,4 | 158,4 |
| -1 травня ,73-а | - | 534,6 | 534,6 |
| Незалежності,78-б | 2362,5 | 132 | 2494,5 |
| Перемоги,180/1 | 1851,9 | 297 | 2148,9 |
| Польова,110-а | 4813,5 | 1346,4 | 6159,9 |
| Саксаганського,9-а | 1979 | 267,3 | 2246,3 |
| Ярмаркова,41/8 | 9073,2 | 174,9 | 9248,1 |

Користуючись даними попередніх розрахунків будівель енергосервісними компаніями, що підтверджено практичною реалізацією проектів, було розраховано перспективу зниження споживання теплової енергії на опалення та вентиляцію (перспектива споживання у порівнянні з сьогоднішнім рівнем).

Таким чином, в результаті проведення комплексу енергоефективних заходів очікуване зниження потреби у тепловій енергії на опалення та вентиляцію складе  не менше 40% (з урахуванням перспективної забудови). Питома вартість проведення заходів з ТМБ орієнтовно складатиме 600 грн/м2.

Існуючі потужності дозволяють повністю задовольнити попит на теплову енергію за умов створення комфортних температурних умов у споживачів. Для підвищення ефективності виробництва та передачі енергії, зниження втрат теплоносія та стабілізації його параметрів та зменшення витрат паливно-енергетичних ресурсів в наступних пунктах буде представлено перелік енергозберігаючих заходів та розраховано їх техніко-економічні показники.

# 4  Пропозиції щодо впровадження заходів з модернізації і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж

Муніципальна енергетика забезпечує населення, підприємства та організації необхідними комунальними послугами та суттєво впливає на розвиток соціально-економічних взаємовідносин в місті та в країні загалом. Між тим, в муніципальній енергетиці існує багато проблем які останнім часом особливо загострилися. Серед основних чинників таких проблем головне місце займає низька енергоефективність в теплоенергетичному секторі, яка в свою чергу обумовлена моральним і фізичним зношенням теплового обладнання і теплових мереж та браком коштів на їх модернізацію. Відсутність достатніх інвестицій у галузь призвела до значного погіршення технічного стану основних фондів, підвищення аварійності на об'єктах, збільшення питомих витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Тому для покращення стану комунальної теплоенергетики необхідно вирішити основні шляхи подальшого вдосконалення роботи у таких напрямках, як системи транспортування і розподілу теплової енергії, підвищення якості експлуатації та технічного обслуговування основних засобів, впровадження нових технологій з виробництва теплової енергії та зменшення теплоспоживання із наданням комфортних умов у будівлях.

На даний час система теплопостачання міста потребує планомірного здійснення комплексу технічних заходів з модернізації  і реконструкції існуючих джерел теплової енергії і теплових мереж.

Технічні заходи з модернізації  і реконструкції теплового господарства

# І. Котельня по вул. Польовій, 110-а

Загальні відомості. В 2002 році була проведена реконструкція котельні. Будівля котельні знаходиться в задовільному стані. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 1926 м, на гаряче водопостачання – 1843. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла.

Обладнання котельні.

На котельні встановлено 3 котла ВК-22. Загальна встановлена потужність  котлів – 8,1 Гкал/год. Приєднана потужність котельні Q – 4,121 Гкал/год (Qопал.-3,713 Гкал/год, QГВП – 0,408 Гкал/год).Фактична питома витрата палива – 158,4  кг.у.п./Гкал. Фактична питома витрата електроенергії – 24,9 кВт-год/Гкал. Котельня працює в ефективному режимі.

# Заходи:

- Перехід на 2- трубну систему  опалення та перехід системи опалення на підвищений графік 115-700С. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки  в кількості 18 шт. Цей захід веде до економії природного газу близько 65,28 тис м³./рік, електроенергії – 17,7 , тис.кВт-год/рік.

- Гвардійська, 88/1

- Гвардійська, 88/2

- Гвардійська, 92

- Гвардійська, 96

- Гвардійська, 98

- Індустріальна, 13

- Перемоги, 163

- Польова, 100

- Польова, 106

- Польова, 108

- Польова, 110

- Польова, 112

- Гвардійська 94

- Польова 102

- Польова 104 (1 ввод)

- Польова 104 (2 ввод)

- Індустріальна, 7а (новий дом)

- ДНЗ №27

- Встановлення КГУ електричною потужністю 81 кВт та тепловою – 132 кВт, з витратою газу 26,2 м3/год. Економія електроенергії складає – 233,28 тис.кВт-год/рік.

- Заміна  теплових мереж 4102 м на попередньоізольовані трубопроводи та ліквідація мереж гарячого водопостачання -  3567 м, в зв’язку з переходом на 2-трубну систему з використанням ІТП  (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 93,78 тис м³./рік, електроенергії – 19,18 тис.кВт-год/рік.

Котельня по вул. Саксаганського, 9-а

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1984 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 1832 м, на гаряче водопостачання –  404 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Основними споживачами теплової енергії котельні є 21 житловий будинок, школа та дитячий садок .

Котельне обладнання. На котельні встановлено 4 котла "Факел" , які обладнані автоматикою безпеки БУРС-1 та термін експлуатації яких перевищує         20 років. Загальна встановлена потужність  котлів – 3,44 Гкал/год. Приєднана потужність на опалення Q – 1,409 Гкал/год. Встановлена потужність котлів перевищує розрахункове під’єднане навантаження у  2,5 рази.  В 2007 році на котельні була проведена реконструкція системи гарячого водопостачання. Котли «Факел» були замінені на модулі нагріву МН – 120 потужністю 720 кВт, що дозволило значно скоротити витрати енергоресурсів, а також вирішити проблему перегріву приміщень в осінньо-весняний період в області температур навколишнього повітря від +10(С до  -2(С та покращення якості послуги гарячого водопостачання (стабільність температури гарячої води у споживачів).

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

- значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

- експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 15 років.

# Заходи:

Реконструкцію котельні, яка буде працювати в автоматичному режимі, що дозволить скоротити експлуатаційні витрати та витрати на заробітну плату.

- Демонтаж котлів "Факел" та встановлення сучасних котлів на опалення з ККД не нижче 93%. Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 167,0 до 153,6 кг.у.п./Гкал – економія природного газу 80,2 тис.м.3/рік (90,1 т.у.п./рік ).

- Заміна насосного обладнання. Захід додатково може зекономити 11,6 тис.кВт-год/рік за рахунок замін мережних та циркуляційних насосів.

- Переведення на індивідуальне  опалення одно- та двоповерхові будинки по вул. П. Комуни 4, П Комуни, 2 , 18 Вересня, 21; 18 Вересня, 23; в’їзд Саксаганського, 1;2;3;4;5;6, вул. Саксаганського, 1 ; 4 за власний рахунок мешканців даних будинків, в зв’язку з тим, що відсоток відключених абонентів перевищує 65%. Це дозволить ліквідувати 1986 м теплових мереж. Економія палива–137,6 тис.м3/рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах.

- Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки  в кількості 6 шт (вул. 18 Вересня 28,30,                  вул. О. Кошового 4,8 Саксаганського 9, 13 . Цей захід веде до економії природного газу близько 19,3 тис.м.3/рік, електроенергії – 0,3 тис.кВт-год/рік.

- Будівництво мінікотелень газ/відходи деревини по вул. Саксаганського, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст.№3) та ДНЗ №4 (вул. 18 Вересня, 27, 29). Економія палива складає  - 17,65 тис. м3/рік , електроенергії – 14,05 тис. кВт-год/рік

- Заміна теплових мереж опалення та мереж гарячого водопостачання на попередньоізольовані трубопроводи – 1678 м та 808 м (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 29,71 тис. м3/рік , електроенергії – 4,37 тис. кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Київській, 56/1

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1985 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 1519 м, на гаряче водопостачання – 1449 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Споживачами теплової енергії котельні є центральна міська лікарня, для якої тривалість опалювального періоду, згідно рішення виконкому зазвичай довша ніж у інших споживачів та 8 житлових будинків. Влітку є обов'язковим подача гарячої води.

Котельне обладнання. На котельні встановлено 5 котлів НИИСТУ-5. Загальна встановлена потужність  котлів – 3,55 Гкал/год. Приєднана потужність котельні  Q –1,873 Гкал/год (Qопал.-1,745 Гкал/год, QГВП – 0,128 Гкал/год).Фактична питома витрата палива  - 183,1  кг.у.п./Гкал. Фактичний ККД – 78%. Звідси перевитрата природного газу. В 2008 році на котельні проведена реконструкція системи гарячого водопостачання. На гаряче водопостачання встановлені модулі нагріву МН-120 в кількості 6 шт. загальною потужністю 0,612 Гкал\год

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів.

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

3). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 15 років.

# Заходи:

- Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю 2 Гкал (2 шт). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 172,0 до 153,6 кг.у.п./Гкал – економія природного газу 59,66 тис.м.3/рік, електроенергії – 10,69 тис. кВт-год/рік.

- Заміна насосного обладнання. Захід додатково може зекономити 14,1 тис.кВт-год/рік за рахунок заміни мережних та циркуляційних насосів.

- Переведення на індивідуальне  опалення 8-ми житлових будинків по вул. 8 Березня, 29-33, в зв’язку з тим, що відсоток відключених абонентів перевищує 60%. Економія палива – 129,97 тис.м3/рік, електроенергії – 21 тис.кВт-год/рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації 1560 м теплових мереж та 1560 м мереж гарячого водопостачання.

- Заміна  теплових мереж опалення та мереж гарячого водопостачання на попередньоізольовані трубопроводи - 1478 м та 1338 м (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 28,49 тис. м3/рік, електроенергії – 5,13 тис. кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Вавілова,30-а

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію 1991 році. Будівля котельні знаходиться в належному стані. Протяжність теплових мереж на опалення в двотрубному обчислення – 738 м, гаряче водопостачання відсутнє. Теплові мережі – ізольовані, прокладені в непрохідних каналах. Теплові мережі знаходяться в незадовільному стані. Велика аварійність.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 2 котла КБН-Г-2,5 (один резервний). Загальна встановлена потужність  котла – 2,5 Гкал/год. Приєднана потужність котельні Q – 0,891 Гкал/год.  На сьогоднішній день котельня працює з навантаженням меншим 50%, існує проблема водорозбору із системи опалення , звідси значне споживання електроенергії.

Оцінивши технічний стан котельні можна визначити основний напрямок вирішення проблеми - закриття котельні .

# Заходи:

- Демонтаж одного котла КБН-Г-2,5 та встановлення енергоефективного котла на опалення потужністю 1 Гкал (або встановлення 10 котлів по 100 кВт кожний або встановлення модульної котельні потужністю 1 Гкал) та заміна насосного обладнання. Другий котел КБН-Г-2,5 залишити у резерві. Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 164,1 до 153,6 кг.у.п./Гкал – економія природного газу 21,85 тис.м.3/рік, електроенергії – 24,03 тис. кВт-год/рік

- Заміна  теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6) - 1428 м. Економія палива складає  - 6,08 тис. м3/рік , електроенергії – 1,74 тис. кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Перемоги, 180/1

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1975 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні на опалення – 974 м, на гаряче водопостачання – 672 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Споживачами теплової енергії котельні є будинок грудної дитини, дитячий будинок,  для якої тривалість опалювального періоду, згідно рішення виконкому зазвичай довша ніж у інших споживачів, дитячий садок, Педадогічний коледж  та 2 житлових будинки. Влітку є обов'язковим подача гарячої води.

Котельне обладнання. На котельні встановлено 4 котли НИИСТУ-5. Загальна встановлена потужність  котлів – 2,232 Гкал/год. Приєднана потужність котельні Q –1,293 Гкал/год (Qопал.-1,229 Гкал/год, QГВП – 0,064 Гкал/год). Встановлена потужність котлів перевищує розрахункове під’єднане навантаження майже у 2 рази. Фактична питома витрата палива  - 174,8  кг.у.п./Гкал .

Насосне обладанання. На котельні встановлені насоси вітчизняного виробництва і характеризується підвищеним енергоспоживанням.

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів.

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

3). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 15 років.

Розглянувши схему теплових мереж приоритетним напрямком розвитку даної системи опалення визначено наступне:

# Заходи:

- Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю по 1 Гкал (2 шт) та МН,  та на гаряче водопостачання потужністю 0,1 МВт (2 шт.). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 174,8 до 153,6 кг.у.п./Гкал. Автоматизація виробництва теплової енергії з дистанційним керуванням, що не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу. Цей захід веде до економії природного газу 221,6 тис.м.3/рік та електроенергії – 53,4 тис.кВт-год.

- Заміна насосного обладнання. Захід додатково може зекономити 26,4 тис.кВт-год/рік.

- Заміна (прокладання) теплових мереж 1154 м на попередньоізольовані трубопроводи та 726 м мереж гарячого водопостачання(за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 11,1 тис. м3/рік, електроенергії – 2,4 тис.кВт-год.

# Котельня по вул. Незалежності, 78-б

Загальні відомості. В 2004 році була проведена реконструкція котельні  - з’єднання із котельнею по вул. Київській, 271, заміна обладнання та капітальний ремонт будівлі. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні на опалення – 1943 м, на гаряче водопостачання – 80 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 2 котла ВК-21 на опалення та модулі МН-120 – 4 шт на гаряче водопостачання. Фактична питома витрата палива  - 156,4  кг.у.п./Гкал. Фактична питома витрата електроенергії – 15,8 кВт-год/Гкал. Котельня працює в ефективному режимі.

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 15 років.

# Заходи:

- Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки  в кількості 10 шт – вул. Бособрода, 102 , 108, Київська 263,275,279, 144, Земська 2а,3,5. Незалежності 78 – 4-5 пов. будинки. Цей захід веде до економії природного газу близько 20,36 тис.м.3/рік, електроенергії – 2,6 тис.кВт-год/рік.

- Заміна модулів нагріву МН – 120 на гаряче водопостачання в кількості 2 шт.  Цей захід веде до економії природного газу близько 1,7 тис.м.3/рік

- Заміна  теплових мереж 3693 м на попередньоізольовані трубопроводи та заміна 160 м мереж гарячого водопостачання (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає - 46,11 тис. м3/рік, електроенергії – 5,97 тис. кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1975 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні на опалення – 5142 м, на гаряче водопостачання –  176 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Котельня забезпечує теплом 83 квартал. Гаряче водопостачання забезпечується від 2-х теплопунктів. На котельні встановлена автоматизована система обліку природного газу.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 2 котли ТВГ-8м. Загальна встановлена потужність  котлів –  16,6 Гкал/год. Приєднана потужність котельні Q – 6,716 Гкал/год (Qопал.-  6,663 Гкал/год, QГВП – 0,053 Гкал/год). Фактична питома витрата палива  - 161,2  кг.у.п./Гкал. Термін експлуатації котлів більше         30 років.

Фактична питома витрата електроенергії – 49,7 кВт-год/Гкал. Надмірне питоме споживання електроенергії (основна причина - водорозбір із системи опалення).

Гаряче водопостачання подається від 2-х ЦТП тільки в опалювальний період. Споживачами гарячої води ЗОШ №6, дитячий садок та житлові будинки по             вул. Червоноармійській, 76 та 84. Подача гарячої води для підприємства є збитковою.

Таким чином можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів, особливо електроенергії.

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

3). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 20 років.

4). Перегріви в будинках за температур зовнішнього повітря від + 10 0С до – 2 0С.

# Заходи:

- Заміна  котлів ТВГ-8м (в експлуатації з 1975 році) на котли з високим ККД . Це забезпечить зниження витрат на утримання котлів (поточні, капітальні ремонти, діагностичні опосвідчення), зниження питомої витрати палива на 1 Гкал до 153,6 кг.у.п.  та зменшення електроенергії. Річна економія: палива – 150,91 тис.м3/рік, електроенергії -  57,34 тис.кВт-год/рік.

- Ліквідація 2-х ЦТП. Встановлення в будинку по вул. Червоноармійській, 84 модульного теплообмінника та встановити в школу №6 електричний водонагрівач. Це  дасть можливість відмовитись від енергозатратного гарячого водопостачання з котельні та забезпечити споживачів якісною послугою гарячого водопостачання круглий рік. Також ці заходи забезпечать керованість системи опалення котельні, можливість дотримуватись температурного графіка та ліквідувати перегріви в будинках за температур навколишнього повітря від +100С до -20С (майже половина опалювального сезону). Річна економія палива – 108,7 тис. м3/рік

- Будівництво комбінованої модульної котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини, по вул. Київській, 273 (школа №10). Економія палива –  32,08 тис.м3/рік, електроенергії – 23,3 тис. кВт-год/рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії природним газом та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 400 м.

- Будівництво модульної котельні по вул. Соборній, 125. Економія від даного заходу складе – 60,8 тис.м3/рік (76,2 т.у.п./рік), за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 660 м.

- Переведення на індивідуальне опалення будинків по вул. Костянтинівській, 156-б та по вул. Ярмарковій 65-а, за власний рахунок мешканців даних будинків. Цей захід забезпечить цілорічним гарячим водопостачанням мешканців даних будинків. Економія складе – 76,1 тис.м3/рік (95,3 т.у.п./рік), за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 360 м.

- Заміна насосного обладнання. Річна економія електроенергії від впровадження заходу становитиме – 301 тис.кВт-год.

- Заміна  теплових мереж 6282 м на попередньоізольовані трубопроводи (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 198,29 тис. м3/рік, електроенергії – 75,8 кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Київській, 200/1

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1985 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 2897 м, на гаряче водопостачання – 1011 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Гаряче водопостачання забезпечується від 2-х теплопунктів.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 2 котли КВГ-6,5. Загальна встановлена потужність  котлів – 13,0 Гкал/год. Приєднана потужність котельні  Q –3.580 Гкал/год (Qопал. – 3.216 Гкал/год, QГВП – 0,364 Гкал/год). Фактично працює один котел. Фактична питома витрата палива  - 159.3  кг.у.п./Гкал.

Фактична питома витрата електроенергії – 47.8 кВт-год/Гкал. Надмірне питоме споживання електроенергії (неефективна робота котельні в літній період).

Таким чином можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів, особливо електроенергії в літній період.

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

3). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 20 років.

4). Перегріви в будинках за температур зовнішнього повітря від + 10 0С до – 2 0С.

# Заходи:

- Обв’язка КВГ-6,5 та встановлення СН пальників, використання як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93% та потужністю 3,5 Гкал. Це забезпечить зниження витрат на утримання котлів (поточні, капітальні ремонти, діагностичні опосвідчення) та зниження питомої витрати палива на 1 Гкал до 153,6 кг.у.п. та зменшення споживання електроенергії. Річна економія: палива – 157,8 тис.м3/рік, електроенергії -  69,7 тис.кВт-год/рік.

- Реконструкція 2-х ЦТП із встановленням модульних теплових пунктів потужністю по 500 кВт для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів котельні. Це дозволить відійти від неекономічної роботи котла КВГ-6,5 в літній період з середнім навантаженням 12% та значно скоротити витрати енергоресурсів, а також вирішити проблему перегріву приміщень в осінньо-весняний період в області температур навколишнього повітря від +10(С до  -2(С та покращення якості послуги гарячого водопостачання (стабільність температури гарячої води у споживачів). Даний захід може призвести до економії палива  –115,0 тис.м.3/рік за рахунок зменшення питомої норми палива. Річна економія електроенергії  - 104,6 тис.кВт-год/рік за рахунок зменшення потужності тягодуттьових механізмів.

- Будівництво модульної котельні по вул. Пушкіна, 104 (ДЮСШ). Економія від даного заходу складе – 19,17 тис.м3/рік, за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 1378 м, можливість виключити з роботи один з двох мережних насосів потужністю 55 кВт з подальшою можливістю заміни насосних груп на менш потужні. Досягається економія електроенергії 13,35 тис.кВт*год/рік.

- Заміна насосного обладнання. Річна економія електроенергії від впровадження заходу становитиме  167,02 тис.кВт-год.

- Заміна  теплових мереж 3890 м на попередньоізольовані трубопроводи та заміна 1058 м мереж гарячого водопостачання (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 106,54 тис. м3/рік , електроенергії – 39,55 тис. кВт-год/рік.

# Котельня військового містечка №12, №1/184

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1989 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 4302 м, на гаряче водопостачання –  341 м. Стан теплових мереж задовільний. В 2006 році більше 50 % теплових мереж було замінено. Гаряче водопостачання забезпечується від теплового пункту тільки в опалювальний період.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 2 котли КВГ-6,5. Загальна встановлена потужність  котлів – 13,0 Гкал/год. Приєднана потужність котельні  Q –2,970 Гкал/год (Qопал. – 2,836 Гкал/год, QГВП – 0,134 Гкал/год). Фактично працює один котел на 50 % потужності. Фактична питома витрата палива  -             161,4  кг.у.п./Гкал. Фактична питома витрата електроенергії – 56,4 кВт-год/Гкал. Надмірне питоме споживання палива та електроенергії.

Таким чином можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів, особливо електроенергії.

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень.

3). Перегріви в будинках за температур зовнішнього повітря від + 10 0С до – 2 0С.

# Заходи:

- Реконструкція КВГ-6,5 зі встановленням СН пальників та використання його як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93%, потужністю 3 Гкал. Це забезпечить зниження витрат на утримання котлів (поточні, капітальні ремонти, діагностичні опосвідчення) та зниження питомої витрати палива на 1 Гкал з 164,1 кг.у.п.  до 153,6 кг.у.п.  та зменшення електроенергії , річна економія: палива – 56,17 тис.м3/рік, електроенергії -  24,5 тис.кВт-год/рік.

- Реконструкція  ЦТП, за адресою в/м № 12 буд 148/1, з встановленням модулів нагріву МН-120 потужністю 720 кВт з модулем приготування гарячої води. Це дозволить значно скоротити витрати енергоресурсів, а також вирішити проблему перегріву приміщень в осінньо-весняний період в області температур навколишнього повітря від +10(С до  -2(С та покращення якості послуги гарячого водопостачання (стабільність температури гарячої води у споживачів). Річна економія природного газу складе 71 тис.м3/рік, електроенергії – 118,4         тис. кВт-год/рік

- Відключення житлових будинків № 18, 91, 95. зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах  відключених квартир більше 50 %. Економія від даного заходу складе – 8,6 тис.м3/рік, за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж протяжністю 376 м в двотрубному обчислені.

- Заміна насосного обладнання. Річна економія електроенергії від впровадження заходу становитиме  173,8 тис.кВт-год.

# Заміна  теплових мереж 3048 м на попередньоізольовані трубопроводи та заміна 207 м мереж гарячого водопостачання (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 20,5 тис. м3/рік, електроенергії – 11,8 тис. кВт-год/рік.

Котельня по вул. Вокзальній, 8-б.

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1972 році. Протяжність теплових мереж  в двотрубному обчислені на опалення – 2106 м, на гаряче водопостачання – 328 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла.

Обладнання котельні.  На котельні встановлено 2 котли КБН-Г-2,5, які працюють на систему опалення. Котли введені в експлуатацію в 2002 році. На  опалення та гаряче водопостачання працюють котли НИИСТУ-5 (встановлено 4 котли). Фактично на ГВП працює один котел. Приєднана потужність котельні 2,722 Гкал/год (на опалення Qоп – 2,649 Гкал/год, на  ГВП QГВП – 0,073 Гкал/год.)

Термін експлуатації котлів НИИСТУ-5 більше 35 років.

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Надмірне споживання енергоресурсів (на систему гарячого водопостачання).

2). Значна фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

3). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 20 років.

# Заходи:

- Закриття котельні та підключення споживачів по опаленню до котельні по вул. Костянтинівській, 110/1.

- Будівництво модульної котельні по вул. Вокзальній, 8-б для забезпечення споживачів гарячим водопостачанням. Цей захід веде до зменшення природного газу на 27,3 тис.м.3/рік, електроенергії – 28,0 тис. кВт-год/рік

- Заміна теплових мереж 3302 м на попередньоізольовані трубопроводи та заміна 471 м мереж гарячого водопостачання (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 79,01 тис. м3/рік, електроенергії – 9,33 тис. кВт-год/рік.

# Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1 .

Загальні відомості. Котельня введена в експлуатацію в 1976 році. Протяжність теплових мереж в двотрубному обчислені на опалення – 7012 м. Теплові мережі прокладені в непрохідних каналах без належної ізоляції і постійно приводять до втрат тепла. Котельня забезпечує теплом центральний мікрорайон міста.

Обладнання котельні. На котельні встановлено 3 котли ТВГ-8м. Загальна встановлена потужність  котлів – 24,9 Гкал/год. Приєднана потужність котельні  Q –9,486 Гкал/год. Фактична питома витрата палива  - 159,9  кг.у.п./Гкал. Фактична питома витрата електроенергії – 49,0 кВт-год/Гкал (Надмірне питоме споживання електроенергії).

Проаналізувавши існуючий технічний стан котельні можна визначити основні проблеми котельні, які потребують першочергового вирішення:

1). Фізична та моральна зношеність основного обладнання котелень та теплових мереж.

2). Експлуатація теплових мереж, термін експлуатації яких перевищує 20 років.

# Так як потужність котельні по вул. Костянтинівській, 110/1 дозволяє підключити мікрорайон міста, який опалюється від котельні по вул. Вокзальній, 8-б планується з’єднати дані котельні з будівництвом модульного теплового пункту по вул. Вокзальній, 8-а для гарячого водопостачання.

# Заходи:

- Прокладання теплових мереж для з’єднання двох котелень протяжністю в двотрубному вимірі 775 метрів. Економія природного газу складе – 29,4 тис.м.3/рік, електроенергії – 237,1 тис.кВт-год/рік.

# Заміна пальників на котлах ТВГ-8м. Це забезпечить  економічний ефект: природного газу –   312,8 тис.м3/рік, електроенергії – 123,99 тис. кВт-год/рік.

- Будівництво модульної котельні по вул. Іванівській, 57. Котельня буде забезпечувати теплом адміністративний будинок відділів виконкому та                     ТОВ «Алітоні". Економія складе – 252,9 тис.м3/рік за рахунок зменшення виробництва теплової енергії та втрат в теплових мережах шляхом ліквідації теплових мереж   протяжністю 560 м.

- Заміна насосного обладнання. Річна економія електроенергії від впровадження заходу становитиме  380,7 тис.кВт-год.

- Заміна  теплових мереж 11721 м на попередньоізольовані трубопроводи (за перспективними діаметрами гідравлічного розрахунку, п.6). Економія палива складає  - 278,16 тис. м3/рік , електроенергії – 98,15 тис. кВт-год/рік.

Модульні та міні – котельні

На обслуговуванні підприємства знаходиться  38  модульних та міні-котелень. Протяжність теплових мереж  в двотрубному обчислені від даних котелень до споживачів  -  5161 м.  Будівництво міні – котелень започатковано з 1999 року, тому більшість котлів та мереж  уже потребують та капітального ремонту.

# Заходи:

- Заміна котлів на еквівалент встановлених на котельнях:

- Фабрична, 130б – заміна модулів нагріву МН – 120 (2 шт.)

- Колективна 32в – заміна модулів нагріву МН – 120 (2 шт.)

- Тургенєва, 32а – заміна котлів CELTIC (2  шт.)

- Тургенєва, 28а – заміна котлів CELTIC (2  шт.)

- Тургенєва, 24а – заміна котлів CELTIC (2  шт.)

- Фабрична, 62/1 -  заміна котлів CELTIC (2  шт.)

Цей захід веде до зменшення природного газу на 7,9 тис.м.3/рік.

- Заміна теплових мереж котелень:

- Костянтинівська, 110/1 (ГВП) – 665 м

- Костянтинівська, 115/1 (ГВП) – 1064 м.

- Садова, 104 (ГВП) – 3180 м.

- 1 Травня, 73а (ГВП) – 1077 м.

- Земська , 36б – 120 м.

- Колективна, 32в – 250 м.

- Фабрична, 130б – 350 м.

- Фабрична, 68а – 36 м.

- Фабрична, 74б – 17 м.

- Дачна, 33а – 60 м.

- Боброва, 88б – 102 м.

- Боброва, 88а – 12 м.

- Тургенєва, 24а – 10 м.

- Тургенєва, 36а – 65 м.

- Тургенєва, 40а – 14 м.

- Тургенєва, 42а – 136 м.

Цей захід веде до зменшення природного газу на  32,8 тис.м.3/рік, електроенергії  – 10,9 тис. кВт-год/рік.

3. Оснащення приладами технологічного обліку відпуску теплової енергії (ГВП) котелень Костянтинівська 110/1, Костянтинівська 115/1, Садова 104, 1 Травня 73а, Ракітна 39, 1 Травня 46а, Ковалівська 8б, Фабрична 130б.

# 5  Розробка рекомендацій по теплопостачанню м. Прилуки на розрахунковий період

## 5.1  Основні концептуальні напрямки оптимізації Схеми теплопостачання м. Прилуки

| № п/п | Захід | Економія | Вартість впровад-ження, тис. грн. | Простий термін окупності, років |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Палива, тис.м³/рік | Електроенергії, тис.кВт*год/рік | Грошова, тис. грн |  |  |
| І | Котельня по вул. Польовій, 110-а |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехід на 2- трубну систему опалення та перехід системи опалення на підвищений графік 105-70ºС. Встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 18 шт. | 65,28 | 17,70 | 148,25 | 900 | 6,1 |
| 2 | Встановлення КГУ електричною потужністю 81 кВт та тепловою – 132 кВт, з витратою газу 26,2 м3/год |  | 233,28 | 198,69 | 1325 | 6,7 |
| 3 | Заміна теплових мереж 3567 м на попередньоізольовані трубопроводи | 93,78 | 19,18 | 206,73 | 2560 | 12,4 |
| 4 | Ліквідація мереж гарячого водопостачання - 3686 м, в зв’язку з переходом на 2-трубну систему з використанням ІТП |  |  |  |  |  |
| ІІ | Котельня по вул. Саксаганського, 9-а |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж котлів "Факел" та встановлення сучасних котлів на опалення з ККД не нижче 93%. | 80,2 |  | 160,4 | 1300 | 8,1 |
| 2 | Переведення на індивідуальне опалення одно- та двоповерхові будинки по вул. П. Комуни 4, П Комуни, 2 , 18 Вересня, 21; 18 Вересня, 23; в’їзд Саксаганського, 1;2;3;4;5;6, вул. Саксаганського, 1 ; 4 . | 137,60 |  | 275,20 |  |  |
| 3 | Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 6 шт (вул. 18 Вересня 28,30, вул. О. Кошового 4,8 Саксаганського 9, 13 | 19,30 | 0,30 | 38,90 | 600 | 15,4 |
| 4 | Будівництво мінікотелень газ/відходи деревини по вул. Саксаганського, 18 (ЗОШ І-ІІІ ст.№3) та ДНЗ №4 (вул. 18 Вересня, 27, 29). | 17,65 | 14,05 | 82,84 | 550 | 6,6 |
| 5 | Заміна насосного обладнання. |  | 11,6 | 11,6 | 105 | 9,1 |
| 6 | Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи – 1678 м. | 29,71 | 4,37 | 63,80 | 1560 | 24,5 |
| 7 | Заміна мереж гарячого водопостачання – 808 м. |  |  |  |  |  |
| ІІІ | Котельня по вул. Київській, 56/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю 2 Гкал (2 шт). | 59,66 | 10,69 | 130,01 | 1300 | 10,00 |
| 2 | Переведення на індивідуальне опалення 8-ми житлових будинків по вул. 8 Березня, 29-33 | 129,97 | 21 |  |  |  |
| 3 | Заміна насосного обладнання. |  | 14,1 | 14,1 | 127 | 9,0 |
| 4 | Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1478 м. | 28,49 | 5,13 | 62,10 | 1631 | 26,3 |
| 5 | Заміна мереж гарячого водопостачання – 1338 м. |  |  |  |  |  |
| IV | Котельня по вул. Вавілова,30-а |  |  |  |  |  |
| 1 | Встановлення енергоефективного котла на опалення потужністю 1 Гкал або як варіант встановлення 10 котлів по 100 кВт кожний) та заміна насосного обладнання | 21,85 | 24,03 | 67,72 | 700 | 10,34 |
| 2 | Заміна теплових мереж на попередньоізольовані трубопроводи - 1428 м. | 6,08 | 1,74 | 13,89 | 414 | 29,80 |
| V | Котельня по вул. Перемоги, 180/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж котлів "НИИСТУ-5" та встановлення енергоефективних котлів на опалення потужністю по 1 Гкал (2 шт) та МН, та на гаряче водопостачання потужністю 0,1 МВт (2 шт.). Цей захід веде до зменшення питомої витрати палива з 174,8 до 153,6 кг.у.п./Гкал. Автоматизація виробництва теплової енергії з дистанційним керуванням, що не потребує постійної присутності обслуговуючого персоналу. | 221,60 | 53,40 | 496,60 | 2000 | 4,03 |
| 2 | Заміна насосного обладнання. |  | 26,40 | 26,40 | 97,54 | 3,69 |
| 3 | Заміна теплових мереж 1154 м на попередньоізольовані трубопроводи. | 11,10 | 2,40 | 24,60 | 877 | 35,6 |
| 4 | Заміна 726 м мереж гарячого водопостачання. |  |  |  |  |  |
| VI | Котельня по вул. Незалежності, 78-б |  |  |  |  |  |
| 1 | Перехід системи опалення на підвищений графік 105-700С із заміною теплових мереж на попередньоізольовані труби та із встановленням індивідуальних теплових пунктів (ІТП) на будинки в кількості 10 шт – вул. Бособрода, 102 , 108, Київська 263,275,279, 144, Земська 2а,3,5. Незалежності 78 – 4-5 пов. будинку. | 20,36 | 2,60 | 43,32 | 240 | 5,54 |
| 2 | Заміна модулів нагріву МН – 120 на гаряче водопостачання в кількості 2 шт. | 1,7 |  | 3,4 | 120 | 35,3 |
| 3 | Заміна теплових мереж 3693 м на попередньоізольовані трубопроводи | 46,11 | 5,97 | 98,18 | 1100 | 11,2 |
| 4 | Заміна 160 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |
| VII | Котельня по вул. Ярмарковій, 41/8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна одного котла ТВГ-8м на енергоефективний котел потужністю 7 Гкал або реконструкція котлів з встановлення СН пальників | 150,914 | 57,34 | 359,17 | 2500 | 6,96 |
| 2 | Ліквідація 2-х ЦТП. Встановлення в будинку по вул. Червоноармійській, 84 гнмодульного теплообмінника та встановити в школу №6 електричний водонагрівач. | 108,70 |  | 217,40 | 200 | 0,92 |
| 3 | Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини, по вул. Київській, 273 (школа №10) | 32,08 | 23,30 | 136,23 | 650 | 4,8 |
| 4 | Будівництво модульної котельні по вул. Соборній, 125. | 60,8 |  | 121,6 | 30 | 0,2 |
| 5 | Переведення на індивідуальне опалення будинків по вул. Костянтинівській, 156-б та по вул. Ярмарковій 65-а. | 76,1 |  | 152,2 |  |  |
| 6 | Заміна насосного обладнання. |  | 301,00 | 301,00 | 487,64 | 1,62 |
| 7 | Заміна теплових мереж 6282 м на попередньоізольовані трубопроводи. | 198,29 | 75,80 | 472,38 | 4048 | 8,57 |
| VIIІ | Котельня по вул. Київській, 200/1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Обв’язка КВГ-7,56 та встановлення СН пальників, використання як резервного; встановлення котла з ККД не нижчим 93% та потужністю 3,5 Гкал. | 157,80 | 69,70 | 385,30 | 1650 | 4,28 |
| 2 | Реконструкція 2-х ЦТП із встановленням модульних теплових пунктів потужністю по 500 кВт для забезпечення гарячим водопостачанням споживачів котельні. | 115,00 | 104,60 | 334,60 | 650 | 1,94 |
| 3 | Будівництво комбінованої котельні, яка працює на природному газі та відходах деревини по вул. Пушкіна, 104 (ДЮСШ) | 19,17 | 13,35 | 81,69 | 450 | 5,5 |
| 4 | Заміна насосного обладнання. |  | 167,02 | 167,02 | 401,6 | 2,40 |
| 5 | Заміна теплових мереж 3890 м на попередньоізольовані трубопроводи . | 106,54 | 39,55 | 252,63 | 4260 | 16,9 |
| 6 | Заміна 1058 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |
| ІХ | Котельня військового містечка №12, №1/184 |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкція КВГ-7,56 зі встановленням СН пальників та використання його як резервного; заміна другого КВГ-7,56 на котел з ККД не нижчим 93%, потужністю 3 Гкал. | 56,17 | 24,50 | 136,85 | 1650 | 12,06 |
| 2 | Реконструкція ЦТП, за адресою в/м № 12 буд 148/1, з встановленням модулів нагріву МН загальною потужністю 720 кВт з модулем приготування гарячої води | 71,00 | 118,40 | 260,40 | 720 | 2,76 |
| 3 | Відключення житлових будинків № 18, 91, 95 | 8,60 |  |  |  |  |
| 4 | Заміна насосного обладнання. |  | 173,76 | 173,76 | 249,58 | 1,44 |
| 5 | Заміна теплових мереж 3048 м на попередньоізольовані трубопроводи | 20,5 | 11,8 | 52,8 | 3740 | 70,8 |
| 6 | Заміна 207 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |
| Х | Котельня по вул. Вокзальній, 8-б. |  |  |  |  |  |
| 1 | Закриття котельні та підключення споживачів по опаленню до котельні по вул. Костянтинівській, 110 (прокладання тепломереж 775 м.)(п. ХІ.1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Будівництво модульної котельні по вул. Вокзальній, 8 для забезпечення споживачів гарячим водопостачанням. | 27,30 | 28,00 | 82,60 | 350 | 4,24 |
| 3 | Заміна теплових мереж 3302 м на попередньоізольовані трубопроводи | 79,01 | 9,33 | 167,35 | 2560 | 15,3 |
| 4 | Заміна 471 м мереж гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |
| ХІ | Котельня по вул. Костянтинівській, 110/1 . |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладання теплових мереж для з’єднання двох котелень (з абонентами котельні по вул. Вокзальній, 8) протяжністю в двухтрубному вимірі 775 метрів. | 29,40 | 237,10 | 295,90 | 1000 | 3,38 |
| 2 | Заміна пальників на котлах ТВГ-8м; встановлення 2-х утилізаторів теплоти відхідних димових газів котлів ТВГ-8М. | 312,80 | 123,99 | 749,59 | 3500 | 4,67 |
| 3 | Будівництво модульної котельні по вул. Іванівській, 57.для потреб у тепловій енергії адміністративного будинку відділів виконкому та фабрику "Прилучанка". | 252,90 |  | 505,80 | 548,46 | 1,08 |
| 4 | Заміна насосного обладнання. |  | 380,65 | 380,65 | 426,88 | 1,12 |
| 5 | Заміна теплових мереж 11721 м на попередньоізольовані трубопроводи | 278,16 | 98,15 | 654,47 | 8900 | 13,60 |
| ХІІ | Модульні та міні - котельні. |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна котлів на еквівалент встановлених на 6-ти котельнях | 7,9 |  | 15,8 | 280 | 17,7 |
| 2 | Заміна теплових мереж 7128 м на попередньоізольовані трубопроводи | 32,8 | 10,9 | 76,5 | 2610 | 34,1 |

На Підприємстві також необхідна модернізація транспортної дільниці та іншого допоміжного обладнання, а саме:

- Екскаватор ЕО 2601 (1 шт.) - 367,829 тис. грн.

- Мулосос ИЛ-980 (1 шт.) - 680,328 тис.грн.

- Газель ГАЗ-33023-228 (1 шт.) - 149,389 тис. грн.

- Зварювальний апарат (3 шт) - 66,312 тис. грн.

# 6  Проведення гідравлічного розрахунку теплових мереж

Метою гідравлічного розрахунку теплових мереж було визначення втрат напору в трубопроводах теплової мережі при розрахунковій витраті теплоносія, визначення наявних напорів у вузлових точках мережі і перед окремими тепловими вводами споживачів.

Для системи теплопостачання прийнято центрально-якісне регулювання відпуску тепла по опалювальному навантаженню. Метод центрально-якісного регулювання базується на зміні температури мережної води в подавальному трубопроводі в залежності від температури зовнішнього повітря при постійній витраті теплоносія.

Необхідність  даної роботи  викликана розрегулюванням системи теплопостачання і недотриманням комфортних умов в приміщеннях.

Виявлена перевитрата теплової енергії викликана наступними основними недоліками:

- розрегульованістю системи теплопостачання;

- відсутністю  автоматичного  регулювання  відпуску  і  споживання теплової енергії;

- відхиленням від проектних схем роботи теплоспоживаючого обладнання;

- забрудненістю   внутрішніх   поверхонь   трубопроводів   і    нагрівальних приладів;

- невідповідність діаметрів трубопроводів до швидкості та об’єму транспортованого теплоносія.

Для проведення розрахунків були використані такі вихідні дані: розрахункові теплові навантаження на потреби опалення, схеми теплових мереж, надані Замовником.

Розрахункові теплові навантаження, в основному, були видані Замовником.

Невідомі теплові навантаження окремих споживачів, визначались також  по укрупнених показниках за формулою:

| Qоп. = qo Vз (tвн. - tз.р.) 10-6, | ( |
| --- | --- |

де    - поправний коефіцієнт на теплову характеристику, який залежить від розрахункової температури зовнішнього повітря для проектування опалення;

qo – питома опалювальна характеристика будівлі, Гкал/(м3годоС);

Vз – об’єм будівлі по зовнішньому обміру, м3;

tвн.  – температура повітря всередині опалювальних приміщень, оС;

tз.р.  – розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення,  оС.

Теплові навантаження на потреби систем гарячого водопостачання брались із проектних даних або визначались в залежності від схеми приєднання бойлерів ГВП до теплової мережі та величини теплового навантаження на потреби систем опалення приєднаних до цих бойлерів.

Середньо-годинну витрату тепла на потреби ГВП визначається за формулою:

| Qгв.сер = Qгв.макс / , | ( |
| --- | --- |

де  Qгв.макс – максимальне теплове навантаження на гаряче водопостачання;

- безрозмірний коефіцієнт годинної нерівномірності для району теплопостачання. ( = 1,7 − 2,4 .

Для проведення розрахунку  кожний  вузол i ділянка дістали свій номер. Під ділянкою розуміється елемент, що з’єднує два вузли мережі. Елементом може бути трубопровід чи ділянка трубопроводів, сполучених послідовно або паралельно.

Знак напрямку руху води на ділянці додатний, якщо витрата направлена від початкового вузла до кінцевого i від'ємний при напрямі витрати від кінцевого вузла до початкового.

Вузлом називається люба точка мережі, в якій є розгалуження, перехід діаметрів, приєднане теплове навантаження чи джерело тепла.

Споживачі розглядаються, як ділянки, що сполучають подавальну і зворотну лінії. Наявність споживача визначається присутністю у вузлі приєднаного теплового навантаження.

Було визначено: опори розрахункових ділянок, втрати напору i швидкість теплоносія на ділянці, розрахункові витрати мережної води на потреби опалення, завантаження вузлів цими витратами, перспективні діаметри.

Гідравлічний  режим роботи системи теплопостачання

Гідравлічний режим системи теплопостачання повинен задовольняти наступним умовам:

1) наявний напір і тиск в зворотному трубопроводі повинні забезпечувати нормальну роботу всіх місцевих систем теплопостачання та окремих приладів;

2) забезпечення надлишкового тиску в тепловій мережі і системах теплопостачання з метою попередження підсмоктування повітря в системи;

3) забезпечення незакипання води у тепловій мережі і у внутрішніх системах теплоспоживання.

Для забезпечення вищенаведених вимог до гідравлічного і теплового режимів насосне обладнання і регулятори підпору повинні працювати у відповідному режимі.

| Ділянка | Витрата, м3/год | Дов-жина, м | Діам. мм | Перс-пект. діам. мм | Об'єм труб-ду, м3 | Швид-кість, м/с | Густи-на кг/м3 | Втрати тиску, кПа | Тиск МПа | Темпера-тура,°С | Теплові втрати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Питомі, Па/м | Тертя | Місцеві | Загальні | поч. | кін. | поч. | кін. | Гкал |
| Костянтинівська, 110/1 Опалення |
| Котельня - ТК1 | 450,7 | 8 | 309 | 426 | 0,60 | 1,67 | 961,99 | 198,6 | 1,59 |  | 1,59 | 0,60 | 0,60 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| ТК1 - ТК2 | 40,8 | 22,7 | 150 | 125 | 0,40 | 0,64 | 962,16 | 87,7 | 1,85 | 0,14 | 1,99 | 0,60 | 0,60 | 95,00 | 94,95 | 0,002 |
| ТК2 - ж/б Переяславська 31 | 0,4 | 22,1 | 50 | 25 | 0,04 | 0,06 | 963,90 | 3,7 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,60 | 0,60 | 94,95 | 92,42 | 0,001 |
| ТК2 - ТК3 | 40,4 | 50 | 150 | 125 | 0,88 | 0,63 | 962,23 | 78,5 | 3,93 |  | 3,93 | 0,60 | 0,59 | 94,95 | 94,85 | 0,004 |
| ТК3 - ж/б Костянтинівська 108 | 1,3 | 14,1 | 50 | 40 | 0,03 | 0,19 | 962,59 | 41,5 | 0,49 | 0,09 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 94,85 | 94,33 | 0,0007 |
| ТК3 - ТК4 | 39,1 | 80 | 150 | 125 | 1,41 | 0,61 | 962,23 | 76,3 | 5,88 | 0,23 | 6,1 | 0,59 | 0,59 | 94,85 | 94,68 | 0,0066 |
| ТК4 - вузол ТК5,ТК7, вул.Костянтинівська,10 | 39,1 | 3 | 150 | 125 | 0,05 | 0,61 | 962,34 | 74,7 | 0,22 |  | 0,22 | 0,59 | 0,59 | 94,68 | 94,68 | 0 |
| вузол ТК5,ТК7, вул.Костянтинівська,10 - Костянтинівська,107 | 3,4 | 4 | 150 | 57 | 0,07 | 0,05 | 962,41 | 0,8 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,59 | 0,59 | 94,68 | 94,58 | 0,0003 |
| вузол ТК5,ТК7, вул.Костянтинівська,10 -ж/б Костянтинівська,109 | 5,3 | 100,5 | 100 | 63 | 0,79 | 0,19 | 963,23 | 12,5 | 1,23 | 0,03 | 1,26 | 0,59 | 0,58 | 94,68 | 93,39 | 0,0068 |
| вузол ТК5,ТК7, вул.Костянтинівська,10- ТК5 | 22,3 | 35,7 | 150 | 108 | 0,63 | 0,35 | 962,43 | 25,3 | 0,86 | 0,04 | 0,9 | 0,59 | 0,59 | 94,68 | 94,55 | 0,0029 |
| ТК5 - ж/б Переяславська 27а | 0,7 | 12 | 50 | 32 | 0,02 | 0,09 | 962,43 | 10,3 | 0,10 | 0,02 | 0,12 | 0,59 | 0,59 | 94,55 | 93,65 | 0,0006 |
| ТК5 - ТК6 | 21,7 | 5 | 150 | 108 | 0,09 | 0,34 | 962,45 | 36,4 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,59 | 0,59 | 94,55 | 94,53 | 0,0004 |
| ТК6 - ж/б Переяславська 27 | 0,7 | 30,1 | 50 | 32 | 0,06 | 0,09 | 963,93 | 9,9 | 0,27 | 0,03 | 0,3 | 0,59 | 0,58 | 94,53 | 92,37 | 0,0015 |
| ТК6 - ТК6а | 21 | 225,4 | 150 | 108 | 3,98 | 0,33 | 962,99 | 21,5 | 4,77 | 0,08 | 4,86 | 0,59 | 0,58 | 94,53 | 93,65 | 0,0185 |
| ТК6а - МБК | 20,4 | 12 | 100 | 108 | 0,09 | 0,72 | 963,08 | 204,4 | 2,20 | 0,25 | 2,45 | 0,58 | 0,58 | 93,65 | 93,61 | 0,0008 |
| ТК6а - Гараж | 0,6 | 46 | 69 | 25 | 0,17 | 0,04 | 965,89 | 1,2 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,58 | 0,58 | 93,65 | 89,47 | 0,0025 |
| ТК5 - ТК7 | 8,1 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,29 | 962,34 | 28,8 | 0,29 |  | 0,29 | 0,59 | 0,59 | 94,68 | 94,59 | 0,0007 |
| ТК7 - ж/б Вокзальна 32 | 3,9 | 15 | 69 | 57 | 0,06 | 0,29 | 962,55 | 53,5 | 0,76 | 0,04 | 0,8 | 0,59 | 0,59 | 94,59 | 94,37 | 0,0009 |
| ТК7 - ТК8 | 4,2 | 68,5 | 100 | 57 | 0,54 | 0,15 | 963,16 | 7,9 | 0,53 | 0,01 | 0,54 | 0,59 | 0,59 | 94,59 | 93,50 | 0,0046 |
| ТК8 - вузел ЗОШ №5 | 2,4 | 18 | 81 | 40 | 0,09 | 0,13 | 963,16 | 8,4 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,59 | 0,59 | 93,50 | 93,05 | 0,0011 |
| вузол ЗОШ№5 | 2,4 | 20 | 50 | 40 | 0,04 | 0,34 | 963,74 | 121,3 | 2,37 | 0,06 | 2,43 | 0,59 | 0,58 | 93,05 | 92,65 | 0,001 |
| ТК8 - ТК9 | 1,8 | 25,2 | 100 | 40 | 0,20 | 0,06 | 963,55 | 1,8 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,59 | 0,59 | 93,50 | 92,55 | 0,0017 |
| ТК9 - Управління освіти | 1,8 | 7 | 81 | 40 | 0,04 | 0,10 | 963,96 | 5,0 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,59 | 0,59 | 92,55 | 92,32 | 0,0004 |
| ТК1 - ТК10 | 409,9 | 50 | 309 | 426 | 3,75 | 1,52 | 962,13 | 163,3 | 8,17 |  | 8,17 | 0,60 | 0,59 | 95,00 | 94,99 | 0,0041 |
| ТК10 - ТК11 | 98,2 | 33,7 | 309 | 219 | 2,53 | 0,36 | 962,14 | 10,1 | 0,32 | 0,02 | 0,34 | 0,59 | 0,59 | 94,99 | 94,95 | 0,0039 |
| ТК11 - ж/б Переяславська 35 | 3,3 | 18,1 | 50 | 0 | 0,04 | 0,46 | 962,34 | 225,4 | 3,93 | 0,15 | 4,08 | 0,59 | 0,59 | 94,95 | 94,68 | 0,0009 |
| ТК11 - ТК11а | 9,1 | 60 | 100 | 76 | 0,47 | 0,32 | 962,16 | 36,7 | 2,20 |  | 2,2 | 0,59 | 0,59 | 94,95 | 94,50 | 0,0041 |
| Тк11а - до ж/б Переяславська 37 | 9,1 | 10 | 100 | 76 | 0,08 | 0,32 | 962,52 | 41,7 | 0,37 | 0,05 | 0,42 | 0,59 | 0,59 | 94,50 | 94,43 | 0,0006 |
| ТК11 - ТК12 | 85,8 | 103,2 | 257 | 219 | 5,35 | 0,46 | 962,21 | 20,0 | 2,00 | 0,07 | 2,07 | 0,59 | 0,59 | 94,95 | 94,82 | 0,0112 |
| ТК12 - ж/б Переяславська 58 | 8,6 | 15 | 100 | 63 | 0,12 | 0,30 | 962,33 | 35,1 | 0,48 | 0,04 | 0,53 | 0,59 | 0,59 | 94,82 | 94,70 | 0,001 |
| ТК12 - ж/б Переяславська 60 | 6,4 | 12 | 100 | 63 | 0,09 | 0,23 | 962,34 | 20,3 | 0,22 | 0,03 | 0,24 | 0,59 | 0,59 | 94,82 | 94,69 | 0,0008 |
| ТК12 - ТК71 | 70,9 | 80 | 257 | 219 | 4,15 | 0,38 | 962,33 | 13,1 | 1,05 |  | 1,05 | 0,59 | 0,59 | 94,82 | 94,70 | 0,0085 |
| ТК71 - ТК72 | 12,9 | 78,5 | 100 | 76 | 0,62 | 0,46 | 962,52 | 75,7 | 5,76 | 0,19 | 5,94 | 0,59 | 0,58 | 94,70 | 94,29 | 0,0053 |
| ТК72 - ж/б Костянтинівська 98а | 4,6 | 10 | 69 | 57 | 0,04 | 0,34 | 962,70 | 76,0 | 0,71 | 0,06 | 0,76 | 0,58 | 0,58 | 94,29 | 94,16 | 0,0006 |
| ТК72 - ТК73 | 8,3 | 25 | 100 | 63 | 0,20 | 0,29 | 962,61 | 30,6 | 0,77 |  | 0,77 | 0,58 | 0,58 | 94,29 | 94,08 | 0,0017 |
| ТК73 - ж/б Костянтинівська 98 | 5,2 | 10 | 69 | 63 | 0,04 | 0,38 | 962,83 | 97,3 | 0,90 | 0,07 | 0,97 | 0,58 | 0,58 | 94,08 | 93,97 | 0,0006 |
| ТК73 - ж/б Костянтинівська 94 | 3,2 | 30,1 | 50 | 57 | 0,06 | 0,45 | 963,07 | 206,5 | 6,08 | 0,14 | 6,22 | 0,58 | 0,57 | 94,08 | 93,62 | 0,0015 |
| ТК71 - ТК13 | 57,9 | 40 | 257 | 159 | 2,07 | 0,31 | 962,38 | 10,5 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | 0,59 | 0,59 | 94,70 | 94,62 | 0,0046 |
| Т13 - ж/б 1 Травня 87 | 7 | 70,4 | 150 | 63 | 1,24 | 0,11 | 962,95 | 2,7 | 0,17 | 0,02 | 0,19 | 0,59 | 0,59 | 94,62 | 93,80 | 0,0057 |
| ТК13 - ТК14 | 51 | 43 | 150 | 159 | 0,76 | 0,80 | 962,38 | 132,2 | 5,38 | 0,30 | 5,68 | 0,59 | 0,58 | 94,62 | 94,56 | 0,0031 |
| ТК14 - ТК15 | 19,2 | 45,2 | 100 | 108 | 0,36 | 0,68 | 962,48 | 163,8 | 7,33 | 0,08 | 7,4 | 0,58 | 0,57 | 94,56 | 94,40 | 0,0031 |
| ТК15 - ж/б 1 Травня 73 | 7,3 | 85 | 69 | 63 | 0,32 | 0,54 | 962,98 | 178,9 | 15,07 | 0,14 | 15,2 | 0,57 | 0,56 | 94,40 | 93,74 | 0,0048 |
| ТК15 - ж/б Земська 49а | 11,9 | 10 | 81 | 76 | 0,05 | 0,64 | 962,57 | 218,2 | 1,98 | 0,20 | 2,18 | 0,57 | 0,57 | 94,40 | 94,35 | 0,0006 |
| ТК16 - ТК17 | 28,2 | 30 | 150 | 125 | 0,53 | 0,44 | 962,42 | 38,4 | 1,15 |  | 1,15 | 0,58 | 0,58 | 94,56 | 94,47 | 0,0025 |
| ТК16 - вузол ж/б Земська 39 | 3,6 | 30 | 81 | 57 | 0,15 | 0,19 | 962,78 | 18,3 | 0,53 | 0,02 | 0,55 | 0,58 | 0,58 | 94,56 | 94,04 | 0,0019 |
| ТК17 - вузол ж/б Земська 37 | 13,2 | 40,2 | 100 | 76 | 0,32 | 0,47 | 962,63 | 78,2 | 3,11 | 0,04 | 3,14 | 0,58 | 0,58 | 94,47 | 94,26 | 0,0028 |
| вузол ж/б Земська 37 - ж/б Земська 37 | 7 | 2 | 100 | 63 | 0,02 | 0,25 | 962,64 | 40,5 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,58 | 0,58 | 94,26 | 94,24 | 0,0001 |
| вузол Земська,37 - ж/б Костянтинівська 96 | 6,3 | 144,2 | 100 | 63 | 1,13 | 0,22 | 963,69 | 18,1 | 2,49 | 0,12 | 2,62 | 0,58 | 0,57 | 94,26 | 92,72 | 0,0097 |
| ТК17 - вузол ТК19,ТК60 | 15 | 30,4 | 150 | 89 | 0,54 | 0,24 | 962,58 | 11,2 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 0,58 | 0,58 | 94,47 | 94,30 | 0,0026 |
| вузол ТК19,ТК60 - ТК19 | 9,4 | 101,1 | 150 | 76 | 1,79 | 0,15 | 962,85 | 4,4 | 0,43 | 0,01 | 0,44 | 0,58 | 0,58 | 94,30 | 93,42 | 0,0083 |
| ТК19 - ТК79 | 9,4 | 328,7 | 150 | 76 | 5,81 | 0,15 | 964,96 | 4,2 | 1,38 | 0,01 | 1,39 | 0,58 | 0,58 | 93,42 | 90,62 | 0,0263 |
| ТК79 -Прилучанка | 9,4 | 359,1 | 150 | 76 | 6,35 | 0,15 | 967,09 | 4,3 | 1,51 | 0,02 | 1,53 | 0,58 | 0,58 | 90,62 | 87,66 | 0,0278 |
| вузол ТК19,ТК60 - ТК60 | 5,6 | 10,2 | 100 | 63 | 0,08 | 0,20 | 962,64 | 14,9 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,58 | 0,58 | 94,30 | 94,18 | 0,0007 |
| ТК60 - Зодчий | 5,6 | 17 | 81 | 63 | 0,09 | 0,30 | 962,81 | 46,7 | 0,75 | 0,04 | 0,79 | 0,58 | 0,58 | 94,18 | 93,99 | 0,0011 |
| ТК10 - ТК20 | 311,7 | 120 | 257 | 325 | 6,22 | 1,67 | 962,13 | 254,3 | 30,51 |  | 30,5 | 0,59 | 0,56 | 94,99 | 94,95 | 0,0125 |
| ТК20 - Д/С Переяславська,39 | 4,4 | 40,4 | 81 | 57 | 0,21 | 0,24 | 962,53 | 28,7 | 1,11 | 0,05 | 1,16 | 0,56 | 0,56 | 94,95 | 94,39 | 0,0025 |
| ТК20 - ТК21 | 12,6 | 130 | 100 | 76 | 1,02 | 0,45 | 962,14 | 70,0 | 9,10 |  | 9,1 | 0,56 | 0,55 | 94,95 | 94,25 | 0,0088 |
| ТК21 - ж/б Костянтинівська 110 | 5,4 | 10 | 50 | 63 | 0,02 | 0,76 | 962,68 | 604,1 | 5,77 | 0,28 | 6,04 | 0,55 | 0,54 | 94,25 | 94,16 | 0,0005 |
| ТК21 - ж/б Вокзальна 38 | 1,7 | 16 | 50 | 40 | 0,03 | 0,24 | 962,94 | 58,3 | 0,91 | 0,03 | 0,93 | 0,55 | 0,55 | 94,25 | 93,79 | 0,0008 |
| ТК21 - ж/б Вокзальна 36 | 5,6 | 75 | 100 | 63 | 0,59 | 0,20 | 963,24 | 14,0 | 1,03 | 0,02 | 1,05 | 0,55 | 0,55 | 94,25 | 93,35 | 0,005 |
| ТК20 - ТК24 | 294,6 | 71,2 | 257 | 325 | 3,69 | 1,58 | 962,15 | 239,4 | 16,22 | 0,83 | 17 | 0,56 | 0,54 | 94,95 | 94,93 | 0,0059 |
| ТК24 - вузол ж/б Вокзальна 40,41 | 48,3 | 20 | 100 | 159 | 0,16 | 1,71 | 962,14 | 1026,2 | 20,52 |  | 20,5 | 0,54 | 0,52 | 94,93 | 94,91 | 0,001 |
| вузол ж/б Вокзальна 30,44 - ж/б Вокзальна 40 | 9,7 | 10 | 100 | 76 | 0,08 | 0,34 | 962,20 | 46,6 | 0,41 | 0,06 | 0,47 | 0,52 | 0,52 | 94,91 | 94,84 | 0,0007 |
| вузол ж/б Вокзальна 40,44 | 14,8 | 10 | 100 | 89 | 0,08 | 0,52 | 962,19 | 109,1 | 0,96 | 0,13 | 1,09 | 0,52 | 0,52 | 94,91 | 94,86 | 0,0007 |
| вузорл ж/б Вокзальна 40,44 - ТК23 | 23,9 | 190,2 | 100 | 108 | 1,49 | 0,84 | 962,43 | 250,6 | 47,55 | 0,12 | 47,7 | 0,52 | 0,47 | 94,91 | 94,37 | 0,0129 |
| ТК2 - ж/б Вокзальна 46 | 7,4 | 80,4 | 81 | 63 | 0,41 | 0,40 | 962,96 | 78,3 | 6,16 | 0,14 | 6,3 | 0,47 | 0,47 | 94,37 | 93,71 | 0,0049 |
| ТК23 - вузол ТК36,ж/б 1 Травня, 99 | 16,5 | 10 | 100 | 89 | 0,08 | 0,58 | 962,50 | 119,1 | 1,19 |  | 1,19 | 0,47 | 0,47 | 94,37 | 94,33 | 0,0007 |
| вузол ТК36,ж/б 1 Травня,ж/б 1 Травня, 99 | 8,9 | 10 | 81 | 63 | 0,05 | 0,48 | 962,53 | 111,8 | 1,12 |  | 1,12 | 0,47 | 0,47 | 94,33 | 94,26 | 0,0006 |
| вузол ТК36,ж/б 1 Травня, 99 - ТК36 | 7,5 | 80,2 | 81 | 63 | 0,41 | 0,40 | 962,75 | 78,9 | 6,30 | 0,03 | 6,33 | 0,47 | 0,47 | 94,33 | 93,68 | 0,0049 |
| ТК36 - ж/б 1 Травня, 97 | 7,5 | 40 | 81 | 63 | 0,21 | 0,40 | 963,20 | 80,4 | 3,14 | 0,08 | 3,22 | 0,47 | 0,46 | 93,68 | 93,36 | 0,0024 |
| ТК24 - ТК25 | 246,3 | 35 | 257 | 325 | 1,82 | 1,32 | 962,14 | 158,7 | 5,56 |  | 5,56 | 0,54 | 0,54 | 94,93 | 94,92 | 0,0025 |
| ТК25 - ТК26 | 246,3 | 5 | 257 | 325 | 0,26 | 1,32 | 962,16 | 159,2 | 0,80 |  | 0,8 | 0,54 | 0,54 | 94,92 | 94,91 | 0,0025 |
| ТК26 - ТК27 | 246,3 | 10 | 257 | 325 | 0,52 | 1,32 | 962,16 | 159,1 | 1,59 |  | 1,59 | 0,54 | 0,53 | 94,91 | 94,91 | 0 |
| ТК27 - ТК28 | 14,3 | 15 | 100 | 89 | 0,12 | 0,51 | 962,16 | 90,1 | 1,35 |  | 1,35 | 0,53 | 0,53 | 94,91 | 94,84 | 0,001 |
| ТК28- ж/б Вокзальна 31 | 7,3 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,26 | 962,34 | 24,7 | 0,46 | 0,03 | 0,49 | 0,53 | 0,53 | 94,84 | 94,65 | 0,0014 |
| ТК28 - ж/б Вокзальна 29 | 7,1 | 60,5 | 100 | 63 | 0,48 | 0,25 | 962,61 | 22,9 | 1,33 | 0,06 | 1,38 | 0,53 | 0,53 | 94,84 | 94,26 | 0,0041 |
| ТК27 - ТК29 | 232 | 130 | 309 | 325 | 9,75 | 0,86 | 962,16 | 52,3 | 6,79 |  | 6,79 | 0,53 | 0,53 | 94,91 | 94,85 | 0,0139 |
| ТК29 - ТК30 | 232 | 15 | 203 | 325 | 0,49 | 1,99 | 962,20 | 504,1 | 7,56 |  | 7,56 | 0,53 | 0,52 | 94,85 | 94,84 | 0,0023 |
| ТК30 - ТК32 | 87,6 | 15 | 203 | 219 | 0,49 | 0,75 | 962,20 | 71,9 | 1,08 |  | 1,08 | 0,52 | 0,52 | 94,84 | 94,83 | 0,0009 |
| ТК32 - ТК33 | 69,2 | 50 | 257 | 219 | 2,59 | 0,37 | 962,26 | 12,5 | 0,63 |  | 0,63 | 0,52 | 0,52 | 94,83 | 94,75 | 0,0055 |
| ТК33 - ж/б Костянтинівська 122 | 4,9 | 10,2 | 100 | 57 | 0,08 | 0,17 | 962,36 | 15,3 | 0,11 | 0,05 | 0,16 | 0,52 | 0,52 | 94,75 | 94,61 | 0,0007 |
| ТК33 - ТК34 | 64,3 | 59,4 | 150 | 159 | 1,05 | 1,01 | 962,30 | 220,4 | 11,94 | 1,15 | 13,1 | 0,52 | 0,51 | 94,75 | 94,67 | 0,0051 |
| ТК34 - ж/б Садова 70 | 11 | 5 | 100 | 76 | 0,04 | 0,39 | 962,33 | 67,8 | 0,27 | 0,07 | 0,34 | 0,51 | 0,51 | 94,67 | 94,64 | 0,0003 |
| ТК34 - вузел ТК35,ТК76 | 53,3 | 20 | 257 | 159 | 1,04 | 0,29 | 962,31 | 7,5 | 0,15 |  | 0,15 | 0,51 | 0,51 | 94,67 | 94,63 | 0,0021 |
| вузел ТК35,ТК76 - ТК76 | 32,1 | 65,4 | 150 | 125 | 1,16 | 0,50 | 962,39 | 50,3 | 3,25 | 0,04 | 3,29 | 0,51 | 0,50 | 94,63 | 94,47 | 0,0051 |
| ТК76 - ТК37 | 32,1 | 10 | 157 | 125 | 0,19 | 0,46 | 962,45 | 38,8 | 0,39 |  | 0,39 | 0,50 | 0,50 | 94,47 | 94,44 | 0,001 |
| ТК37 - ТК37б | 20,8 | 80 | 150 | 108 | 1,41 | 0,33 | 962,47 | 20,8 | 1,67 |  | 1,67 | 0,50 | 0,50 | 94,44 | 94,13 | 0,0064 |
| ТК37б - ТК39 | 20,8 | 191,4 | 150 | 108 | 3,38 | 0,33 | 962,74 | 20,9 | 3,99 | 0,02 | 4,01 | 0,50 | 0,50 | 94,13 | 93,38 | 0,0156 |
| ТК39 - до ж/б Садова 64 | 13,5 | 10 | 100 | 76 | 0,08 | 0,48 | 963,23 | 91,2 | 0,80 | 0,11 | 0,91 | 0,50 | 0,50 | 93,38 | 93,33 | 0,0007 |
| ТК39 - ж/б Садова 60 | 7,3 | 46 | 100 | 63 | 0,36 | 0,26 | 963,49 | 24,0 | 1,07 | 0,03 | 1,11 | 0,50 | 0,50 | 93,38 | 92,96 | 0,0031 |
| ТК37 - ТК38 | 11,3 | 18,2 | 100 | 76 | 0,14 | 0,40 | 962,50 | 58,0 | 1,03 | 0,03 | 1,06 | 0,50 | 0,50 | 94,44 | 94,33 | 0,0012 |
| ТК38 - ж/б Констянтинівська,117 | 11,3 | 6 | 100 | 76 | 0,05 | 0,40 | 962,57 | 69,7 | 0,34 | 0,08 | 0,42 | 0,50 | 0,50 | 94,33 | 94,30 | 0,0003 |
| вузел ТК35,ТК76 - ТК35 | 21,2 | 30 | 150 | 108 | 0,53 | 0,33 | 962,34 | 21,7 | 0,65 |  | 0,65 | 0,51 | 0,50 | 94,63 | 94,52 | 0,0023 |
| ТК35 - ТП Костянтинівська 115 | 8 | 15,2 | 100 | 63 | 0,12 | 0,28 | 962,48 | 29,4 | 0,43 | 0,02 | 0,45 | 0,50 | 0,50 | 94,52 | 94,39 | 0,001 |
| ТК35 - вузел магазин,ТК38а | 13,2 | 10 | 100 | 76 | 0,08 | 0,47 | 962,42 | 76,7 | 0,77 |  | 0,77 | 0,50 | 0,50 | 94,52 | 94,47 | 0,0007 |
| вузел магазин,ТК38ва - ж/б Констянтинівська,115 | 9,3 | 12 | 50 | 76 | 0,02 | 1,32 | 962,48 | 1829,0 | 21,11 | 0,84 | 21,9 | 0,50 | 0,48 | 94,47 | 94,41 | 0,0006 |
| вузел магазин,ТК38а - ТКз8а | 3,9 | 40,3 | 125 | 57 | 0,49 | 0,09 | 962,64 | 2,0 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 94,47 | 93,69 | 0,003 |
| ТК38а - ж/б Вокзальна,19 | 3,9 | 101,7 | 125 | 57 | 1,25 | 0,09 | 964,31 | 2,1 | 0,20 | 0,01 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 93,69 | 91,76 | 0,0075 |
| ТК30 - ТК31 | 144,4 | 36 | 203 | 273 | 1,17 | 1,24 | 962,20 | 195,2 | 7,03 |  | 7,03 | 0,52 | 0,51 | 94,84 | 94,82 | 0,0029 |
| ТК32 - ТК41 | 18,4 | 25,5 | 203 | 108 | 0,83 | 0,16 | 962,22 | 3,4 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,52 | 0,52 | 94,83 | 94,69 | 0,0026 |
| ТК41 - ж/б Костянтинівська 124 | 8,3 | 10 | 69 | 63 | 0,04 | 0,61 | 962,35 | 248,4 | 2,30 | 0,18 | 2,48 | 0,52 | 0,52 | 94,69 | 94,62 | 0,0006 |
| ТК41 - ж/б Садова 100 | 0,8 | 75,2 | 50 | 32 | 0,15 | 0,11 | 965,41 | 13,0 | 0,96 | 0,01 | 0,97 | 0,52 | 0,52 | 94,69 | 90,15 | 0,0036 |
| ТК41 - вузол ж/б Садова 94 | 9,3 | 50 | 81 | 76 | 0,26 | 0,50 | 962,30 | 121,5 | 6,08 |  | 6,08 | 0,52 | 0,51 | 94,69 | 94,36 | 0,0031 |
| вузол ж/б Садова 94 - ж/б Садова 94 | 7,1 | 5 | 81 | 63 | 0,03 | 0,38 | 962,56 | 84,8 | 0,35 | 0,07 | 0,42 | 0,51 | 0,51 | 94,36 | 94,32 | 0,0003 |
| вузол ж/б Садова 94 - ж/б Садова 111 | 2,2 | 80 | 81 | 40 | 0,41 | 0,12 | 964,02 | 7,0 | 0,55 | 0,01 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 94,36 | 92,19 | 0,0048 |
| ТК31 - ТК31а | 144,4 | 50 | 203 | 273 | 1,62 | 1,24 | 962,21 | 194,9 | 9,75 |  | 9,75 | 0,51 | 0,50 | 94,82 | 94,79 | 0,0043 |
| ТК31а вузол ТП,ТК40 | 144,4 | 10 | 203 | 273 | 0,32 | 1,24 | 962,23 | 195,3 | 1,95 |  | 1,95 | 0,50 | 0,50 | 94,79 | 94,78 | 0,0014 |
| вузол ТП,ТК40 - ТП | 4,5 | 10 | 150 | 57 | 0,18 | 0,07 | 962,36 | 1,2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 94,78 | 94,60 | 0,0008 |
| вузол ТП,ТК40 - ТК40 | 7,9 | 10 | 203 | 63 | 0,32 | 0,07 | 962,23 | 0,6 | 0,01 |  | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 94,78 | 94,66 | 0,0009 |
| ТК40 - ТК40а | 7,9 | 10 | 203 | 63 | 0,32 | 0,07 | 962,32 | 0,6 | 0,01 |  | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 94,66 | 94,54 | 0,0009 |
| ТК40а - ж/б вул.Садова,98а | 7,9 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,28 | 962,46 | 31,3 | 0,28 | 0,04 | 0,31 | 0,50 | 0,50 | 94,54 | 94,45 | 0,0007 |
| ТК40 - ТК42 | 126,9 | 20 | 203 | 219 | 0,65 | 1,09 | 962,23 | 150,9 | 3,02 |  | 3,02 | 0,50 | 0,50 | 94,78 | 94,77 | 0,0013 |
| ТК42 - ТК43 | 41,4 | 10 | 150 | 125 | 0,18 | 0,65 | 962,24 | 82,8 | 0,83 |  | 0,83 | 0,50 | 0,50 | 94,77 | 94,75 | 0,0008 |
| ТК43 - ТК44 | 2,7 | 40 | 100 | 57 | 0,31 | 0,10 | 962,25 | 3,3 | 0,13 |  | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 94,75 | 93,76 | 0,0027 |
| ТК44 - ЗОШ №14 | 2,7 | 33,4 | 50 | 57 | 0,07 | 0,39 | 963,34 | 152,1 | 5,01 | 0,07 | 5,08 | 0,50 | 0,49 | 93,76 | 93,18 | 0,0016 |
| ТК43 - ТК45 | 38,7 | 70 | 150 | 125 | 1,24 | 0,61 | 962,25 | 72,0 | 5,04 |  | 5,04 | 0,50 | 0,49 | 94,75 | 94,60 | 0,0058 |
| ТК45 - вузол ТК46,1 травня | 34,8 | 40,7 | 150 | 125 | 0,72 | 0,55 | 962,39 | 61,0 | 2,38 | 0,10 | 2,48 | 0,49 | 0,49 | 94,60 | 94,50 | 0,0035 |
| вузол ТК46,1 травня - ТК46 | 0,9 | 15 | 150 | 32 | 0,27 | 0,01 | 962,42 | 0,1 | 0,00 |  | 0 | 0,49 | 0,49 | 94,50 | 93,17 | 0,0012 |
| ТК46 - ТК47 | 0,9 | 15 | 69 | 32 | 0,06 | 0,07 | 963,34 | 2,7 | 0,04 |  | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 93,17 | 92,24 | 0,0008 |
| ТК47 - ЖЕК | 0,9 | 15 | 69 | 32 | 0,06 | 0,07 | 964,60 | 2,9 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 92,24 | 91,33 | 0,0008 |
| вузол ТК46,1 травня - ж/б 1 травня 107б | 9 | 10 | 69 | 63 | 0,04 | 0,67 | 962,46 | 293,5 | 2,72 | 0,21 | 2,94 | 0,49 | 0,49 | 94,50 | 94,44 | 0,0005 |
| вузол ТК46,1 травня - вузол 1 травня | 24,9 | 40 | 150 | 108 | 0,71 | 0,39 | 962,42 | 29,8 | 1,19 |  | 1,19 | 0,49 | 0,49 | 94,50 | 94,37 | 0,0032 |
| вузол 1 травня - ж/б 1 травня,11 | 9,3 | 10 | 150 | 76 | 0,18 | 0,15 | 962,57 | 5,1 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,37 | 94,28 | 0,0008 |
| вузол 1 травня - ж/б 1 травня ,107 | 8 | 200 | 69 | 63 | 0,75 | 0,60 | 963,46 | 217,0 | 43,22 | 0,17 | 43,4 | 0,49 | 0,45 | 94,37 | 92,98 | 0,0111 |
| вузол 1 травня - ж/б Садова 110 | 7,6 | 45 | 150 | 63 | 0,80 | 0,12 | 962,85 | 2,9 | 0,13 | 0,01 | 0,13 | 0,49 | 0,49 | 94,37 | 93,89 | 0,0036 |
| ТК42 - ТК48 | 28,5 | 100 | 150 | 125 | 1,77 | 0,45 | 962,24 | 39,2 | 3,92 |  | 3,92 | 0,50 | 0,49 | 94,77 | 94,48 | 0,0083 |
| ТК48 - Д/С | 5,5 | 35,2 | 81 | 63 | 0,18 | 0,30 | 962,71 | 44,3 | 1,50 | 0,06 | 1,56 | 0,49 | 0,49 | 94,48 | 94,09 | 0,0021 |
| ТК48 - ТК49 | 23 | 45 | 100 | 108 | 0,35 | 0,81 | 962,44 | 232,2 | 10,45 |  | 10,5 | 0,49 | 0,48 | 94,48 | 94,35 | 0,003 |
| ТК49 - ТК50 | 23 | 45,2 | 100 | 108 | 0,36 | 0,81 | 962,57 | 235,8 | 10,55 | 0,11 | 10,7 | 0,48 | 0,47 | 94,35 | 94,22 | 0,003 |
| ТК50 - ТК51 | 23 | 75 | 100 | 108 | 0,59 | 0,81 | 962,61 | 232,1 | 17,40 |  | 17,4 | 0,47 | 0,46 | 94,22 | 94,00 | 0,0051 |
| ТК51 - ж/б Вокзальна 37 | 8,5 | 50 | 69 | 63 | 0,19 | 0,63 | 962,97 | 246,4 | 12,13 | 0,19 | 12,3 | 0,46 | 0,44 | 94,00 | 93,67 | 0,0028 |
| ТК51 - ж/б 1 Травня 107а | 7,3 | 42,2 | 81 | 63 | 0,22 | 0,39 | 962,99 | 76,8 | 3,14 | 0,10 | 3,24 | 0,46 | 0,45 | 94,00 | 93,65 | 0,0026 |
| ТК51 - ТК52 | 7,2 | 45,4 | 81 | 63 | 0,23 | 0,39 | 962,90 | 74,1 | 3,31 | 0,06 | 3,37 | 0,46 | 0,45 | 94,00 | 93,62 | 0,0027 |
| ТК52 - ж/б Вокзальна 39 | 7,2 | 15 | 81 | 63 | 0,08 | 0,39 | 963,10 | 77,6 | 1,09 | 0,07 | 1,16 | 0,45 | 0,45 | 93,62 | 93,49 | 0,0009 |
| ТК31а вузол - вул.Вокзальна 35 | 5,1 | 50 | 100 | 63 | 0,39 | 0,18 | 962,70 | 11,5 | 0,56 | 0,02 | 0,57 | 0,50 | 0,50 | 94,78 | 94,11 | 0,0034 |
| ТК45 - ТК53а | 3,9 | 100 | 100 | 57 | 0,79 | 0,14 | 962,35 | 6,7 | 0,67 |  | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 94,60 | 92,88 | 0,0067 |
| ТК53а - ж/б Садова 108 | 1,5 | 5 | 50 | 40 | 0,01 | 0,21 | 963,65 | 48,8 | 0,22 | 0,02 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 92,88 | 92,72 | 0,0002 |
| ТК53а - ТК58 | 2,4 | 20 | 100 | 40 | 0,16 | 0,09 | 963,54 | 2,6 | 0,05 |  | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 92,88 | 92,34 | 0,0013 |
| ТК58 - Школа №14 | 2,4 | 5 | 100 | 40 | 0,04 | 0,09 | 964,00 | 3,4 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 92,34 | 92,20 | 0,0003 |
| Т42 - вузел Садова,104 | 57 | 50,5 | 203 | 159 | 1,63 | 0,49 | 962,26 | 31,2 | 1,54 | 0,04 | 1,58 | 0,50 | 0,50 | 94,77 | 94,68 | 0,0051 |
| вузол Садова,104 - ж/б вулиця Садова,104 | 5,2 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,18 | 962,39 | 13,5 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,50 | 0,50 | 94,68 | 94,55 | 0,0007 |
| вузол Садова,104 - ТК54 | 51,8 | 30 | 203 | 159 | 0,97 | 0,44 | 962,30 | 25,1 | 0,75 |  | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 94,68 | 94,63 | 0,0026 |
| ТК54 - ТК54а | 51,8 | 22,9 | 203 | 159 | 0,74 | 0,44 | 962,34 | 28,4 | 0,58 | 0,07 | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 94,63 | 94,58 | 0,0026 |
| ТК54а - ТК67 | 19,2 | 50,2 | 100 | 108 | 0,39 | 0,68 | 962,46 | 163,2 | 8,12 | 0,08 | 8,19 | 0,50 | 0,49 | 94,58 | 94,41 | 0,0033 |
| ТК67 - ж/б Садова 123 | 10 | 5 | 81 | 76 | 0,03 | 0,54 | 962,51 | 166,6 | 0,69 | 0,14 | 0,83 | 0,49 | 0,49 | 94,41 | 94,38 | 0,0003 |
| ТК67 - вузол ж/б Костянтинівська 134а | 9,2 | 12,2 | 100 | 76 | 0,10 | 0,33 | 962,54 | 39,4 | 0,46 | 0,02 | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 94,41 | 94,32 | 0,0008 |
| вузол ж/б Костянтинівська 134а - ж/б Костянтинівська 134а | 4,4 | 2 | 100 | 57 | 0,02 | 0,15 | 962,57 | 14,5 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 94,32 | 94,29 | 0,0001 |
| вузол ж/б Костянтинівська 134а - ж/б Костянтинівська 134а - ТК66 | 4,8 | 10 | 100 | 57 | 0,08 | 0,17 | 962,55 | 10,3 | 0,10 |  | 0,1 | 0,49 | 0,49 | 94,32 | 94,18 | 0,0007 |
| ТК66 - вузол ж/б Костянтинівська 134а - ж/б Костянтинівська 134б | 4,8 | 20,2 | 100 | 57 | 0,16 | 0,17 | 962,84 | 11,3 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,49 | 0,49 | 94,18 | 93,90 | 0,0013 |
| ТК54а - ТК55 | 32,6 | 30 | 203 | 125 | 0,97 | 0,28 | 962,36 | 10,0 | 0,30 |  | 0,3 | 0,50 | 0,50 | 94,58 | 94,50 | 0,0026 |
| ТК55 - ТК55а | 32,6 | 10 | 150 | 125 | 0,18 | 0,51 | 962,43 | 51,3 | 0,51 |  | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 94,50 | 94,47 | 0,001 |
| ТК55а - ж/б Гімназична 104 | 10,5 | 70 | 150 | 76 | 1,24 | 0,16 | 962,82 | 5,5 | 0,37 | 0,01 | 0,38 | 0,49 | 0,49 | 94,47 | 93,92 | 0,0058 |
| ТК55 - ТК56 | 22,1 | 10 | 203 | 108 | 0,32 | 0,19 | 962,44 | 4,6 | 0,05 |  | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,47 | 94,43 | 0,0009 |
| ТК56 - ж/б Садова 135б | 6,8 | 12 | 81 | 63 | 0,06 | 0,36 | 962,55 | 69,8 | 0,77 | 0,06 | 0,84 | 0,49 | 0,49 | 94,43 | 94,32 | 0,0007 |
| ТК56 - ТК57 | 15,4 | 62,4 | 203 | 89 | 2,02 | 0,13 | 962,71 | 2,4 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,49 | 0,49 | 94,43 | 94,04 | 0,006 |
| ТК57 - вузол ТК83 | 15,4 | 30 | 100 | 89 | 0,24 | 0,54 | 962,74 | 103,7 | 3,11 |  | 3,11 | 0,49 | 0,49 | 94,04 | 93,91 | 0,002 |
| вузол ТК83 - ж/б Садова 135а | 7,9 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,28 | 962,89 | 31,6 | 0,28 | 0,04 | 0,32 | 0,49 | 0,49 | 93,91 | 93,82 | 0,0007 |
| вузол ТК83 - ТК83 | 7,4 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,26 | 962,83 | 24,2 | 0,48 |  | 0,48 | 0,49 | 0,49 | 93,91 | 93,73 | 0,0013 |
| ТК83 - ТК77 | 7,4 | 16 | 81 | 63 | 0,08 | 0,40 | 962,96 | 76,5 | 1,22 |  | 1,22 | 0,49 | 0,49 | 93,73 | 93,59 | 0,001 |
| ТК83 - ТК77 | 7,4 | 16 | 81 | 63 | 0,08 | 0,40 | 963,05 | 76,5 | 1,22 |  | 1,22 | 0,49 | 0,49 | 93,59 | 93,46 | 0,001 |
| ТК77 - 1 Травня 113 | 7,4 | 70,2 | 81 | 63 | 0,36 | 0,40 | 963,53 | 77,9 | 5,36 | 0,11 | 5,47 | 0,49 | 0,48 | 93,46 | 92,89 | 0,0042 |
| Київська, 56/1 Опалення |
| Котельня - Харчоблок | 1,18 | 30 | 50 | 40 | 0,06 | 0,17 | 963,58 | 28,2 | 0,832 | 0,013 | 0,85 | 0,7 | 0,7 | 95 | 92,97 | 0,0024 |
| Котельня - ТК1 | 78,22 | 5 | 250 | 219 | 0,25 | 0,44 | 962,19 | 18,6 | 0,093 |  | 0,09 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,98 | 0,0016 |
| ТК1 - Лікарня підвал | 34,92 | 150 | 200 | 125 | 4,71 | 0,31 | 962,79 | 0,2 | 0,035 |  | 0,04 | 0,7 | 0,7 | 94,98 | 93,79 | 0,0416 |
| Лікарня підвал | 22,3 | 135 | 200 | 108 | 4,24 | 0,2 | 964,13 | 0,4 | 0,058 |  | 0,06 | 0,7 | 0,7 | 93,79 | 92,16 | 0,0363 |
| Лікарня підвал - ТК3 | 22,3 | 50 | 150 | 108 | 0,88 | 0,35 | 964,4 | 2,5 | 0,104 | 0,021 | 0,13 | 0,7 | 0,7 | 92,16 | 91,71 | 0,01 |
| ТК3 - в/з1 | 22,3 | 66 | 150 | 108 | 1,17 | 0,35 | 964,82 | 26,9 | 1,6 | 0,177 | 1,78 | 0,7 | 0,7 | 91,71 | 91,14 | 0,0127 |
| в/з1 - ТК4 | 3,18 | 15 | 150 | 57 | 0,27 | 0,5 | 964,82 | 1,5 | 0,007 | 0,015 | 0,02 | 0,7 | 0,7 | 91,14 | 90,23 | 0,0029 |
| ТК4 - Пральня | 3,18 | 20 | 80 | 57 | 0,10 | 0,18 | 965,9 | 15,9 | 0,302 | 0,015 | 0,32 | 0,7 | 0,7 | 90,23 | 89,53 | 0,0022 |
| в/з1 - ТК5 | 19,12 | 35 | 150 | 108 | 0,62 | 0,3 | 965,06 | 20,0 | 0,624 | 0,077 | 0,7 | 0,69 | 0,69 | 91,14 | 90,78 | 0,0069 |
| ТК5 - ТК6 | 4,25 | 61 | 80 | 57 | 0,31 | 0,23 | 966,14 | 28,4 | 1,64 | 0,095 | 1,74 | 0,69 | 0,69 | 90,78 | 89,17 | 0,0068 |
| ТК6 - Господарчий комплекс | 2,35 | 13 | 50 | 40 | 0,03 | 0,33 | 966,42 | 117,0 | 1,448 | 0,073 | 1,52 | 0,69 | 0,69 | 89,17 | 88,76 | 0,001 |
| ТК6 - Гаражи | 1,89 | 40 | 80 | 40 | 0,20 | 0,1 | 967,67 | 6,6 | 0,213 | 0,049 | 0,26 | 0,69 | 0,69 | 89,17 | 86,86 | 0,0044 |
| Гаражи - Гаражи | 0,87 | 30 | 50 | 32 | 0,06 | 0,12 | 969,28 | 15,5 | 0,45 | 0,016 | 0,47 | 0,69 | 0,69 | 86,86 | 84,4 | 0,0021 |
| ТК5 - ТК5а | 14,88 | 50 | 150 | 89 | 0,88 | 0,23 | 965,06 | 10,6 | 0,531 | 0,001 | 0,53 | 0,69 | 0,69 | 90,78 | 90,14 | 0,0095 |
| ТК5а - ТК7 | 14,88 | 191 | 150 | 89 | 3,38 | 0,23 | 967,11 | 11,3 | 2,04 | 0,111 | 2,15 | 0,69 | 0,69 | 90,14 | 87,72 | 0,036 |
| ТК7 - ТК8 | 8,59 | 25 | 150 | 63 | 0,44 | 0,13 | 967,46 | 3,6 | 0,089 | 0,002 | 0,09 | 0,69 | 0,69 | 87,72 | 87,19 | 0,0046 |
| ТК8 - 8 Березня 31 | 3,9 | 20 | 80 | 57 | 0,10 | 0,21 | 967,46 | 23,2 | 0,454 | 0,01 | 0,46 | 0,69 | 0,69 | 87,19 | 86,64 | 0,0021 |
| 8 Березня 31 - 8 Березня 31б | 1,03 | 30 | 80 | 40 | 0,15 | 0,16 | 969,8 | 1,6 | 0,047 | 0,002 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 86,64 | 83,58 | 0,0032 |
| ТК8 - ТК9 | 4,69 | 40 | 100 | 57 | 0,31 | 0,06 | 968,17 | 10,0 | 0,384 | 0,014 | 0,4 | 0,69 | 0,69 | 87,19 | 86,11 | 0,0051 |
| ТК9 - 8 Березня 29а | 2,51 | 20 | 80 | 57 | 0,10 | 0,16 | 968,72 | 9,9 | 0,186 | 0,012 | 0,2 | 0,69 | 0,69 | 86,11 | 85,27 | 0,0021 |
| ТК9 - ТК10 | 2,18 | 70 | 57 | 40 | 0,18 | 0,14 | 968,78 | 46,7 | 3,207 | 0,063 | 3,27 | 0,69 | 0,69 | 86,11 | 83,61 | 0,0055 |
| ТК10 - 8 Березня 29 | 2,19 | 20 | 80 | 40 | 0,10 | 0,24 | 970,37 | 7,5 | 0,142 | 0,007 | 0,15 | 0,69 | 0,69 | 83,61 | 82,68 | 0,002 |
| ТК7 - ТК11 | 6,28 | 80 | 100 | 63 | 0,63 | 0,12 | 968,17 | 17,7 | 1,377 | 0,036 | 1,41 | 0,69 | 0,69 | 87,72 | 86,1 | 0,0102 |
| ТК11 - 8 Березня 31а | 0,33 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,22 | 970,9 | 2,6 | 0,043 | 0,009 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 86,1 | 81,86 | 0,0014 |
| ТК11 - ТК12 | 5,95 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,05 | 968,31 | 18,2 | 0,155 | 0,027 | 0,18 | 0,69 | 0,69 | 86,1 | 85,89 | 0,0012 |
| ТК12 - 8 Березня 33в | 1,1 | 20 | 50 | 40 | 0,04 | 0,21 | 969,15 | 25,2 | 0,483 | 0,021 | 0,5 | 0,69 | 0,69 | 85,89 | 84,6 | 0,0014 |
| ТК12 - ТК13 | 4,85 | 80 | 100 | 57 | 0,63 | 0,15 | 969,63 | 10,5 | 0,821 | 0,021 | 0,84 | 0,69 | 0,69 | 85,89 | 83,85 | 0,0099 |
| ТК13 - 8 Березня 33 | 1,94 | 25 | 80 | 40 | 0,13 | 0,17 | 970,47 | 6,0 | 0,14 | 0,009 | 0,15 | 0,69 | 0,69 | 83,85 | 82,54 | 0,0025 |
| ТК13 - ТК14 | 2,91 | 40 | 80 | 57 | 0,20 | 0,11 | 970,52 | 13,0 | 0,502 | 0,016 | 0,52 | 0,68 | 0,68 | 83,85 | 82,45 | 0,0041 |
| ТК14 - 8 Березня 33а | 1,94 | 40 | 50 | 40 | 0,08 | 0,16 | 971,4 | 75,9 | 2,985 | 0,049 | 3,03 | 0,69 | 0,68 | 82,45 | 81,06 | 0,0027 |
| ТК14 - ТК15 | 0,97 | 10 | 80 | 32 | 0,05 | 0,27 | 970,52 | 2,5 | 0,014 | 0,011 | 0,03 | 0,69 | 0,69 | 82,45 | 81,42 | 0,001 |
| ТК15 - 8 Березня 33б | 0,97 | 20 | 80 | 32 | 0,10 | 0,05 | 972,43 | 1,5 | 0,028 | 0,001 | 0,03 | 0,69 | 0,69 | 81,42 | 79,42 | 0,0019 |
| ТК1 - ТК18 | 43,3 | 85 | 200 | 125 | 2,67 | 0,05 | 962,39 | 21,5 | 1,636 | 0,19 | 1,83 | 0,7 | 0,7 | 94,98 | 94,43 | 0,0238 |
| ТК18 - Лікарняний корпус В | 7,55 | 1 | 200 | 63 | 0,03 | 0,38 | 962,59 | 12,1 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 94,43 | 94,4 | 0,0002 |
| ТК18 - Лікарняний корпус А | 22,89 | 15 | 200 | 108 | 0,47 | 0,2 | 962,69 | 6,6 | 0,08 | 0,02 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 94,43 | 94,26 | 0,0039 |
| Лікарня - в/з2 | 1,37 | 50 | 80 | 40 | 0,25 | 0,08 | 965,87 | 2,9 | 0,141 | 0,002 | 0,14 | 0,7 | 0,7 | 93,79 | 89,59 | 0,0058 |
| в/з2 - Відділ переливання крові | 0,59 | 25 | 80 | 25 | 0,13 | 0,03 | 968,88 | 0,6 | 0,013 | 0,001 | 0,01 | 0,7 | 0,7 | 89,59 | 85,01 | 0,0027 |
| в/з2 - Аптека | 0,78 | 25 | 80 | 32 | 0,13 | 0,04 | 968,2 | 1,1 | 0,023 | 0,004 | 0,03 | 0,7 | 0,7 | 89,59 | 86,07 | 0,0027 |
| Незалежності 78-б Опалення |
| ТК1 - ТК3 | 15,4 | 35 | 150 | 89 | 0,62 | 0,24 | 962,49 | 9,3 | 0,326 |  | 0,33 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,54 | 0,0071 |
| ТК3 - Бособрода 106 | 5,4 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,19 | 962,86 | 13,0 | 0,206 | 0,053 | 0,26 | 0,7 | 0,7 | 94,54 | 94,01 | 0,0029 |
| ТК3 - ТК5 | 10 | 7 | 150 | 76 | 0,12 | 0,16 | 962,59 | 4,2 | 0,028 | 0,001 | 0,03 | 0,7 | 0,7 | 94,54 | 94,4 | 0,0014 |
| ТК5 - Незалежності 78 | 9 | 35 | 100 | 63 | 0,27 | 0,32 | 962,97 | 46,9 | 0,998 | 0,644 | 1,64 | 0,7 | 0,7 | 94,4 | 93,85 | 0,005 |
| ТК4 - Гаражі | 1 | 18 | 32 | 32 | 0,01 | 0,35 | 963,27 | 193,4 | 3,319 | 0,162 | 3,48 | 0,7 | 0,7 | 94,4 | 93,41 | 0,001 |
| Кротельня - ТК8 | 4,53 | 13 | 100 | 57 | 0,10 | 0,16 | 962,17 | 7,3 | 0,095 |  | 0,09 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,59 | 0,0019 |
| ТК8 - ТК9 | 4,53 | 20 | 100 | 57 | 0,16 | 0,16 | 962,46 | 7,2 | 0,145 |  | 0,14 | 0,7 | 0,7 | 94,59 | 93,97 | 0,0028 |
| ТК9 - Київська 279 | 4,53 | 8 | 50 | 57 | 0,02 | 0,64 | 962,98 | 345,4 | 2,567 | 0,197 | 2,76 | 0,7 | 0,7 | 93,97 | 93,83 | 0,0006 |
| ТК1 - ТК2 | 16,78 | 6,24 | 100 | 89 | 0,05 | 0,59 | 962,21 | 125,5 | 0,639 | 0,144 | 0,78 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,95 | 0,0008 |
| ТК2 - Бособрода 102 | 16,78 | 35 | 100 | 89 | 0,27 | 0,59 | 962,21 | 99,1 | 3,47 | 0 | 3,47 | 0,7 | 0,7 | 94,95 | 94,65 | 0,005 |
| Бособрода 102 - Земська 3 | 7,14 | 40 | 80 | 63 | 0,20 | 0,39 | 962,87 | 62,2 | 2,412 | 0,075 | 2,49 | 0,7 | 0,69 | 94,65 | 93,99 | 0,0047 |
| Котельня - в/з1 | 39,4 | 15 | 200 | 125 | 0,47 | 0,37 | 962,24 | 16,8 | 0,226 | 0,026 | 0,25 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,9 | 0,0039 |
| в/з1 - в/з2 | 36,15 | 71 | 200 | 125 | 2,23 | 0,34 | 962,59 | 14,2 | 0,893 | 0,118 | 1,01 | 0,7 | 0,7 | 94,9 | 94,4 | 0,0181 |
| в/з2 - ТК11 | 32,72 | 30 | 200 | 125 | 0,94 | 0,3 | 962,75 | 10,4 | 0,312 | 2E-04 | 0,31 | 0,7 | 0,7 | 94,4 | 94,16 | 0,0079 |
| в/з2 - ТК10 | 3,43 | 10 | 200 | 57 | 0,31 | 0,03 | 962,59 | 5,4 | 1E-03 | 0,053 | 0,05 | 0,7 | 0,7 | 94,4 | 93,61 | 0,0027 |
| ТК10 - Київська 275 | 3,43 | 10 | 80 | 57 | 0,05 | 0,19 | 963,14 | 14,0 | 0,14 |  | 0,14 | 0,7 | 0,7 | 93,61 | 93,26 | 0,0012 |
| ТК11 - ТК12 | 13,25 | 66 | 133 | 76 | 0,92 | 0,3 | 963,29 | 18,3 | 1,145 | 0,065 | 1,21 | 0,7 | 0,7 | 97,16 | 93,39 | 0,05 |
| ТК12 - ТК13 | 4,55 | 5 | 100 | 57 | 0,04 | 0,16 | 963,39 | 16,5 | 0,037 | 0,046 | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 93,39 | 93,24 | 0,0007 |
| ТК13 - Земська 7 | 3,55 | 5 | 50 | 57 | 0,01 | 0,5 | 963,47 | 243,0 | 0,98 | 0,235 | 1,21 | 0,7 | 0,7 | 93,24 | 93,13 | 0,0004 |
| ТК13 - ТК14 | 1,13 | 50 | 50 | 40 | 0,10 | 0,14 | 965,99 | 15,6 | 0,775 | 0,007 | 0,78 | 0,7 | 0,7 | 93,24 | 89,4 | 0,0043 |
| ТК14 - Київська 162 | 0,9 | 18 | 50 | 32 | 0,04 | 0,13 | 966,99 | 13,5 | 0,229 | 0,013 | 0,24 | 0,7 | 0,7 | 89,4 | 87,91 | 0,0013 |
| ТК14 - Київська 160 | 0,23 | 47 | 50 | 25 | 0,09 | 0,16 | 966,82 | 19,9 | 0,882 | 0,052 | 0,93 | 0,69 | 0,69 | 91,39 | 88,16 | 0,0007 |
| ТК12 - ТК17 | 8,69 | 50 | 133 | 63 | 0,69 | 0,21 | 963,81 | 8,5 | 0,425 | 0,002 | 0,43 | 0,7 | 0,7 | 93,46 | 92,63 | 0,0072 |
| ТК17 - Земська 9 | 0,77 | 7 | 50 | 32 | 0,01 | 0,11 | 964,29 | 14,3 | 0,066 | 0,034 | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 92,63 | 91,91 | 0,0006 |
| ТК17 - ТК18 | 7,92 | 70 | 100 | 63 | 0,55 | 0,35 | 964,47 | 34,6 | 2,388 | 0,034 | 2,42 | 0,7 | 0,69 | 92,63 | 91,66 | 0,0077 |
| ТК18 - Земська 11 | 1,81 | 6 | 50 | 40 | 0,01 | 0,26 | 964,64 | 64,3 | 0,312 | 0,073 | 0,39 | 0,69 | 0,69 | 91,66 | 91,4 | 0,0005 |
| ТК18 - ТК19 | 6,11 | 20 | 150 | 63 | 0,13 | 964,47 | 937,2 | 2,6 | 0,051 | 1E-04 | 0,05 | ### | 0,69 | 91,66 | 91,17 | 0,003 |
| ТК19 - ТК20 | 6,11 | 10 | 150 | 63 | 0,18 | 0,13 | 964,8 | 2,5 | 0,025 |  | 0,03 | 0,69 | 0,69 | 91,17 | 90,93 | 0,0015 |
| ТК20 - ТК21 | 6,11 | 50 | 150 | 63 | 0,88 | 0,13 | 965,76 | 2,5 | 0,127 |  | 0,13 | 0,69 | 0,69 | 90,93 | 89,75 | 0,0072 |
| ТК21 - Земська 15 | 1,34 | 9 | 50 | 40 | 0,02 | 0,19 | 966,1 | 32,6 | 0,252 | 0,042 | 0,29 | 0,69 | 0,69 | 89,75 | 89,24 | 0,0007 |
| ТК21 - ТК22 | 4,77 | 40 | 100 | 57 | 0,31 | 0,24 | 966,29 | 16,0 | 0,63 | 0,009 | 0,64 | 0,69 | 0,69 | 89,75 | 88,96 | 0,0038 |
| ТК22 - в/з3 | 0,34 | 20 | 100 | 25 | 0,16 | 0,07 | 967,14 | 2,8 | 0,029 | 0,028 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 88,96 | 87,68 | 0,0004 |
| в/з3 - ЗОШ №7 | 2,03 | 9 | 76 | 40 | 0,04 | 0,12 | 967,43 | 7,3 | 0,058 | 0,007 | 0,07 | 0,69 | 0,69 | 87,68 | 87,23 | 0,0009 |
| ТК22 - ТК24 | 4,67 | 60 | 100 | 57 | 0,47 | 0,16 | 967,39 | 7,7 | 0,459 | 9E-04 | 0,46 | 0,69 | 0,69 | 88,96 | 87,29 | 0,0078 |
| ТК24 - ТК25 | 2,16 | 50 | 100 | 40 | 0,39 | 0,08 | 969,3 | 1,7 | 0,082 | 0,002 | 0,08 | 0,69 | 0,69 | 87,29 | 84,37 | 0,0063 |
| ТК24 Миколаївська 114 | 2,51 | 7 | 89 | 57 | 0,04 | 0,11 | 967,6 | 6,9 | 0,03 | 0,018 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 87,29 | 86,97 | 0,0008 |
| ТК25 - Миколаївська 116 | 1,35 | 70 | 100 | 40 | 0,55 | 0,05 | 973,15 | 0,7 | 0,044 | 0,001 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 84,37 | 78,26 | 0,0082 |
| ТК25 - Земська 21 | 0,81 | 25 | 100 | 32 | 0,20 | 0,03 | 971,65 | 0,3 | 0,006 | 0,003 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | 84,37 | 80,66 | 0,003 |
| ТК11 - ТК26 | 19,47 | 95 | 200 | 108 | 2,98 | 0,18 | 963,61 | 3,4 | 0,32 | 0,006 | 0,33 | 0,7 | 0,7 | 94,19 | 92,92 | 0,0247 |
| ТК26 - ТК27 | 8,91 | 30 | 100 | 63 | 0,24 | 0,31 | 963,92 | 29,8 | 0,841 | 0,053 | 0,89 | 0,7 | 0,7 | 92,92 | 92,46 | 0,0041 |
| ТК27 - Земська 2б | 3,13 | 10 | 80 | 57 | 0,05 | 0,17 | 964,17 | 17,8 | 0,116 | 0,062 | 0,18 | 0,7 | 0,7 | 92,46 | 92,09 | 0,0012 |
| ТК27 - ТК28 | 5,78 | 45 | 100 | 63 | 0,35 | 0,2 | 964,65 | 11,8 | 0,529 | 0,002 | 0,53 | 0,7 | 0,7 | 92,46 | 91,4 | 0,0061 |
| ТК28 - Земська 2 | 3,54 | 9 | 60 | 57 | 0,03 | 0,35 | 964,8 | 83,0 | 0,647 | 0,1 | 0,75 | 0,7 | 0,7 | 91,4 | 91,17 | 0,0008 |
| ТК28 - в/з4 | 2,24 | 66 | 60 | 40 | 0,19 | 0,22 | 966,4 | 29,9 | 1,891 | 0,085 | 1,98 | 0,7 | 0,69 | 91,4 | 88,79 | 0,0058 |
| в/з4 - ТК29 | 10,56 | 65 | 150 | 76 | 1,15 | 0,17 | 964,39 | 5,2 | 0,319 | 0,02 | 0,34 | 0,7 | 0,7 | 92,92 | 91,77 | 0,0121 |
| ТК29 - ТК30 | 9,2 | 100 | 150 | 76 | 1,77 | 0,15 | 964,39 | 3,8 | 0,375 | 8E-05 | 0,38 | 0,7 | 0,7 | 91,77 | 89,81 | 0,018 |
| ТК30 - Київська 271а | 0,68 | 30 | 50 | 32 | 0,06 | 0,1 | 965,72 | 7,2 | 0,215 |  | 0,21 | 0,7 | 0,7 | 89,81 | 86,56 | 0,0022 |
| ТК30 - в/з6 | 2,65 | 40 | 50 | 57 | 0,08 | 0,37 | 966,47 | 108,1 | 4,325 |  | 4,33 | 0,7 | 0,69 | 89,81 | 88,68 | 0,003 |
| в/з6 - в/з7 | 2,32 | 9 | 50 | 40 | 0,02 | 0,33 | 966,66 | 84,0 | 0,756 | 4E-04 | 0,76 | 0,69 | 0,69 | 88,68 | 88,4 | 0,0006 |
| в/з7 - Київська 271а | 1,33 | 19 | 50 | 40 | 0,04 | 0,19 | 967,36 | 29,1 | 0,521 | 0,031 | 0,55 | 0,69 | 0,69 | 88,4 | 87,34 | 0,0014 |
| в/з7 - Київська 271а | 1 | 2 | 40 | 32 | 0,00 | 0,22 | 966,74 | 94,6 | 0,112 | 0,078 | 0,19 | 0,69 | 0,69 | 88,4 | 88,27 | 0,0001 |
| ТК30 - ТК31 | 6,45 | 50 | 150 | 63 | 0,88 | 0,1 | 966,69 | 1,7 | 0,082 | 0,002 | 0,08 | 0,7 | 0,7 | 89,81 | 88,35 | 0,0094 |
| ТК31 - ТК32 | 6,45 | 150 | 150 | 63 | 2,65 | 0,1 | 969,44 | 1,6 | 0,244 |  | 0,24 | 0,7 | 0,7 | 88,35 | 84,15 | 0,0271 |
| ТК32 - в/з8 | 3,11 | 35 | 100 | 57 | 0,27 | 0,11 | 970,32 | 3,8 | 0,118 | 0,015 | 0,13 | 0,7 | 0,7 | 84,15 | 82,78 | 0,0043 |
| в/з8 - ТК35 | 3,11 | 35 | 89 | 57 | 0,22 | 0,14 | 970,32 | 6,4 | 0,222 |  | 0,22 | 0,7 | 0,7 | 82,78 | 81,55 | 0,0038 |
| ТК35 - Київська 263 | 3,11 | 13 | 50 | 57 | 0,03 | 0,44 | 971,27 | 156,9 | 1,947 | 0,092 | 2,04 | 0,7 | 0,69 | 81,55 | 81,27 | 0,0009 |
| ТК32 - ТК33 | 3,34 | 28 | 100 | 57 | 0,22 | 0,12 | 969,92 | 4,6 | 0,112 | 0,015 | 0,13 | 0,7 | 0,7 | 84,15 | 83,11 | 0,0035 |
| ТК33 - в/з9 | 3,34 | 10 | 89 | 57 | 0,06 | 0,15 | 970,32 | 9,0 | 0,074 | 0,016 | 0,09 | 0,7 | 0,7 | 83,11 | 82,78 | 0,0011 |
| в/з9 - ТК34 | 3,34 | 20 | 76 | 57 | 0,09 | 0,2 | 970,32 | 17,4 | 0,349 |  | 0,35 | 0,7 | 0,7 | 82,78 | 82,2 | 0,0019 |
| ТК34 - Київська 144 | 3,34 | 10 | 76 | 57 | 0,05 | 0,2 | 970,87 | 19,4 | 0,174 | 0,02 | 0,19 | 0,7 | 0,7 | 82,2 | 81,92 | 0,0009 |
| Саксаганського 9-а Опалення |
| Котельня - ТК1 | 66,35 | 11 | 200 | 219 | 0,35 | 0,59 | 962,4 | 44,6 | 0,491 | 0 | 0,49 | 0,7 | 0,7 | 95 | 94,67 | 0,0219 |
| ТК1 - Саксаганського 13 | 8,72 | 15 | 100 | 63 | 0,12 | 0,31 | 962,4 | 37,5 | 0,5 | 0,062 | 0,56 | 0,7 | 0,7 | 94,67 | 93,05 | 0,0141 |
| 18 Вересня 28 | 3,64 | 83 | 100 | 57 | 0,65 | 0,13 | 975,76 | 6,1 | 0,483 | 0,022 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 93,05 | 73,93 | 0,0696 |
| ТК1 - ТК2 | 57,63 | 11 | 200 | 159 | 0,35 | 0,51 | 962,65 | 49,5 | 0,37 | 0,174 | 0,54 | 0,7 | 0,7 | 94,67 | 94,3 | 0,0213 |
| ТК2 - Школа | 6,94 | 101 | 80 | 63 | 0,51 | 0,38 | 969,81 | 75,9 | 7,261 | 0,408 | 7,67 | 0,7 | 0,69 | 94,3 | 83,57 | 0,0745 |
| ТК2 - ТК3 | 50,69 | 55 | 150 | 159 | 0,97 | 0,8 | 963,69 | 126,2 | 6,801 | 0,141 | 6,94 | 0,7 | 0,69 | 94,3 | 92,8 | 0,076 |
| ТК3 - Саксаганського 9 | 5,4 | 16 | 80 | 63 | 0,08 | 0,3 | 965,21 | 49,0 | 0,088 | 0,695 | 0,78 | 0,69 | 0,69 | 92,8 | 90,56 | 0,0121 |
| ТК3 - ТК4 | 45,29 | 42 | 200 | 159 | 1,32 | 0,4 | 964,87 | 26,0 | 0,895 | 0,196 | 1,09 | 0,69 | 0,69 | 92,8 | 91,05 | 0,0793 |
| ТК4 - ТК5 | 45,29 | 22 | 200 | 159 | 0,69 | 0,4 | 965,49 | 22,5 | 0,469 | 0,027 | 0,5 | 0,69 | 0,69 | 91,05 | 90,14 | 0,0412 |
| ТК5 - ТК6 | 5,01 | 97 | 200 | 63 | 3,05 | 0,04 | 982,91 | 0,5 | 0,022 | 0,025 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 90,14 | 60,97 | 0,1461 |
| ТК6 - Кошового 8 | 5,01 | 25 | 57 | 63 | 0,06 | 0,53 | 983,88 | 244,3 | 5,968 | 0,14 | 6,11 | 0,69 | 0,68 | 60,97 | 59,2 | 0,0089 |
| ТК5 - 18 Вересня 30 | 40,28 | 12 | 159 | 125 | 0,24 | 0,56 | 965,78 | 68,6 | 0,686 | 0,137 | 0,82 | 0,69 | 0,69 | 90,14 | 89,72 | 0,0169 |
| 18 Вересня 30 - ТК7 | 30,98 | 41 | 159 | 125 | 0,81 | 0,43 | 966,13 | 38,1 | 1,407 | 0,155 | 1,56 | 0,69 | 0,69 | 89,72 | 87,83 | 0,0586 |
| ТК7 - ТК8 | 30,98 | 60 | 150 | 125 | 1,06 | 0,48 | 968,66 | 47,0 | 2,779 | 0,039 | 2,82 | 0,69 | 0,8 | 128,8 | 127,1 | 0,052 |
| ТК8 - 18 Вересня 25 | 0,79 | 16 | 100 | 32 | 0,13 | 0,37 | 936,27 | 87,1 | 1,305 | 0,088 | 1,39 | 0,8 | 0,8 | 128,8 | 128,6 | 0,0002 |
| ТК8 - ТК9 | 30,2 | 14 | 150 | 125 | 0,25 | 0,77 | 935,65 | 738,0 | 10,22 | 0,11 | 10,3 | 0,81 | 0,8 | 129,5 | 129,4 | 0,0045 |
| ТК9 - ТК10 | 4,63 | 90 | 100 | 57 | 0,71 | 0,63 | 935,75 | 47,7 | 4,293 | 0,003 | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 129,4 | 129,3 | 0,0006 |
| ТК10 - 18 Вересня 23 | 2,65 | 50 | 50 | 57 | 0,10 | 0,3 | 935,75 | 16,1 | 0,437 | 0,369 | 0,81 | 0,8 | 0,8 | 129,4 | 129,3 | 0,0003 |
| ТК10 - 18 Вересня 21 | 0,9 | 70 | 50 | 32 | 0,14 | 0,47 | 935,94 | 51,5 | 3,366 | 0,242 | 3,61 | 0,8 | 0,79 | 129,3 | 129 | 0,0002 |
| ТК10 - Саксаганського 6 | 1,08 | 3 | 50 | 40 | 0,01 | 0,42 | 935,8 | 297,0 | 0,728 | 0,163 | 0,89 | 0,8 | 0,8 | 129,3 | 129,2 | 8E-05 |
| ТК9 - ТК11 | 11,87 | 43 | 80 | 76 | 0,22 | 0,36 | 936,06 | 52,7 | 2,045 | 0,221 | 2,27 | 0,8 | 0,79 | 129,2 | 128,9 | 0,0036 |
| ТК11 - 18 Вересня 27 | 2,74 | 16 | 50 | 57 | 0,03 | 0,59 | 936,04 | 536,6 | 8,253 | 0,333 | 8,59 | 0,8 | 0,79 | 129,2 | 128,9 | 0,0008 |
| ТК11 - ТК12 | 9,13 | 42 | 80 | 76 | 0,21 | 1,1 | 935,22 | 129,8 | 5,453 |  | 5,45 | 0,85 | 0,84 | 129,9 | 129,9 | 0,0002 |
| ТК12 - 18 Вересня 29 | 3,5 | 16 | 50 | 57 | 0,03 | 0,96 | 935,26 | 155,6 | 2,489 |  | 2,49 | 0,84 | 0,84 | 129,9 | 129,9 | 7E-05 |
| ТК12 - ТК13 | 5,63 | 43 | 80 | 63 | 0,22 | 1,52 | 935,26 | 129,5 | 3,909 | 1,658 | 5,57 | 0,84 | 0,83 | 129,9 | 129,8 | 6E-05 |
| ТК13 - 18 Вересня 31 | 1,66 | 42 | 50 | 40 | 0,08 | 0,76 | 935,31 | 105,0 | 3,896 | 0,514 | 4,41 | 0,84 | 0,83 | 129,9 | 129,8 | 0,0001 |
| ТК13 - ТК14 | 3,96 | 48 | 50 | 57 | 0,09 | 0,17 | 935,37 | 3,0 | 0,044 | 0,101 | 0,15 | 0,83 | 0,83 | 129,8 | 129,7 | 0,0003 |
| ТК14 - Кошового 6 | 2,58 | 20 | 50 | 57 | 0,04 | 0,71 | 935,35 | 168,4 | 2,747 | 0,621 | 3,37 | 0,83 | 0,83 | 129,8 | 129,7 | 0,0001 |
| ТК14 - Кошового 4 | 1,39 | 70 | 50 | 40 | 0,14 | 0,97 | 935,24 | 67,7 | 4,737 |  | 4,74 | 0,84 | 0,84 | 129,9 | 129,8 | 6E-05 |
| ТК9 - ТК15 | 13,71 | 50 | 100 | 76 | 0,39 | 0,41 | 935,36 | 21,3 | 1,036 | 0,027 | 1,06 | 0,84 | 0,84 | 129,8 | 129,7 | 0,0014 |
| ТК15 - Саксаганського 5 | 1,14 | 15 | 50 | 40 | 0,03 | 0,62 | 935,43 | 207,8 | 2,754 | 0,363 | 3,12 | 0,84 | 0,83 | 129,7 | 129,6 | 0,0001 |
| ТК15 - ТК16 | 12,57 | 60 | 100 | 76 | 0,47 | 0,48 | 935,48 | 42,1 | 2,255 | 0,273 | 2,53 | 0,84 | 0,83 | 129,7 | 129,6 | 0,0019 |
| ТК16 - Саксаганського 3 | 1,53 | 16 | 50 | 40 | 0,03 | 1,18 | 935,29 | 471,4 | 7,093 | 0,449 | 7,54 | 0,84 | 0,83 | 129,8 | 129,8 | 5E-05 |
| ТК16 - ТК17 | 11,04 | 25 | 100 | 76 | 0,20 | 0,52 | 935,4 | 116,4 | 2,514 | 0,397 | 2,91 | 0,83 | 0,83 | 129,8 | 129,7 | 0,0014 |
| ТК17 - ТК18 | 11,04 | 5 | 100 | 76 | 0,04 | 1,05 | 935,29 | 1339,2 | 5,997 | 0,699 | 6,7 | 0,83 | 0,82 | 129,8 | 129,8 | 0,0003 |
| ТК18 - ТК19 | 7,84 | 5 | 100 | 63 | 0,04 | 0,77 | 935,32 | 566,6 | 2,737 | 0,096 | 2,83 | 0,82 | 0,82 | 129,8 | 129,7 | 0,0004 |
| ТК19 - в/з1 | 2,87 | 35 | 50 | 57 | 0,07 | 1,05 | 935,38 | 173,7 | 5,389 | 0,692 | 6,08 | 0,82 | 0,81 | 129,7 | 129,7 | 9E-05 |
| в/з1 - в/з2 | 2,16 | 20 | 50 | 40 | 0,04 | 1,07 | 935,39 | 433,5 | 7,585 | 1,084 | 8,67 | 0,82 | 0,81 | 129,7 | 129,7 | 9E-05 |
| в/з2 - Саксаганського 3 | 0,72 | 20 | 50 | 32 | 0,04 | 0,77 | 935,45 | 571,1 | 11,23 | 0,192 | 11,4 | 0,82 | 0,81 | 129,7 | 129,6 | 0,0001 |
| в/з2 - Саксаганського 4 | 0,57 | 18 | 50 | 25 | 0,04 | 0,13 | 936,3 | 15,2 | 0,26 | 0,014 | 0,27 | 0,81 | 0,81 | 129,6 | 128,6 | 0,0005 |
| в/з2 - в/з3 | 0,87 | 23 | 50 | 32 | 0,05 | 1,33 | 935,54 | 1054,7 | 22,87 | 1,389 | 24,3 | 0,81 | 0,78 | 129,6 | 129,5 | 5E-05 |
| в/з3 - Саксаганського 6 | 0,34 | 22 | 50 | 25 | 0,04 | 0,38 | 935,58 | 35,2 | 0,774 |  | 0,77 | 0,81 | 0,81 | 129,6 | 129,5 | 3E-05 |
| в/з3 - Саксаганського 5 | 0,54 | 22 | 50 | 25 | 0,04 | 0,34 | 935,91 | 103,6 | 2,18 | 0,1 | 2,28 | 0,81 | 0,8 | 129,5 | 129,1 | 0,0002 |
| ТК19 - ТК21 | 4,96 | 40 | 80 | 57 | 0,20 | 0,57 | 935,82 | 193,4 | 7,399 | 0,337 | 7,74 | 0,81 | 0,8 | 129,5 | 129,2 | 0,0014 |
| ТК21 - Саксаганського 1 | 2,79 | 18 | 50 | 57 | 0,04 | 0,65 | 935,56 | 614,0 | 10,86 | 0,197 | 11,1 | 0,82 | 0,81 | 129,8 | 129,5 | 0,0008 |
| ТК21 - ТК22 | 2,18 | 30 | 80 | 40 | 0,15 | 0,72 | 935,82 | 406,6 | 11,8 | 0,395 | 12,2 | 0,82 | 0,81 | 129,8 | 129,2 | 0,0013 |
| ТК22 - ТК23 | 0,36 | 100 | 80 | 25 | 0,50 | 0,63 | 935,32 | 20,9 | 2,089 |  | 2,09 | 0,84 | 0,83 | 129,8 | 129,8 | 2E-05 |
| ТК23 - Комуни 4 | 0,36 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,97 | 935,33 | 306,7 | 5,588 | 0,546 | 6,13 | 0,83 | 0,83 | 129,8 | 129,7 | 1E-05 |
| ТК22 - Комуни 2 | 1,81 | 12 | 50 | 40 | 0,02 | 0,46 | 935,52 | 248,0 | 2,775 | 0,201 | 2,98 | 0,83 | 0,83 | 129,7 | 129,5 | 0,0004 |
| ТК18 - ТК20 | 3,21 | 90 | 80 | 57 | 0,45 | 0,4 | 935,51 | 19,2 | 1,633 | 0,099 | 1,73 | 0,83 | 0,83 | 129,7 | 129,6 | 0,0006 |
| ТК20 - Саксаганського 4 | 2,03 | 30 | 50 | 40 | 0,06 | 0,49 | 935,53 | 125,6 | 3,728 | 0,039 | 3,77 | 0,83 | 0,82 | 129,7 | 129,5 | 0,0004 |
| ТК20 - Саксаганського 2 | 1,18 | 35 | 50 | 40 | 0,07 | 0,62 | 935,66 | 152,1 | 4,957 | 0,366 | 5,32 | 0,82 | 0,82 | 129,5 | 129,4 | 0,0002 |
| Ярмаркова 41/8 Опалення |
| Котельня - ТК1 | 318,41 | 10 | 300 | 325 | 0,71 | 1,25 | 962,17 | 96,9 | 0,97 |  | 0,97 | 0,70 | 0,70 | 95,00 | 94,91 | 0,0287 |
| ТК1 - ТК2 | 318,41 | 10 | 250 | 325 | 0,49 | 1,80 | 962,29 | 257,0 | 2,57 |  | 2,57 | 0,70 | 0,70 | 94,91 | 94,83 | 0,0255 |
| ТК2 - ТК3 | 147,96 | 55 | 200 | 273 | 1,73 | 1,31 | 962,61 | 230,5 | 10,36 | 2,31 | 12,7 | 0,70 | 0,68 | 94,83 | 94,11 | 0,1065 |
| ТК3 - ТК3а | 20,28 | 20 | 150 | 108 | 0,35 | 0,32 | 962,78 | 16,2 | 0,32 |  | 0,32 | 0,68 | 0,68 | 94,11 | 92,75 | 0,0276 |
| ТК3а - ТК5 | 20,28 | 150 | 150 | 108 | 2,65 | 0,32 | 963,72 | 16,1 | 2,41 |  | 2,41 | 0,68 | 0,68 | 92,75 | 83,15 | 0,1947 |
| ТК5 - ТК6 | 20,28 | 15 | 150 | 108 | 0,27 | 0,32 | 970,07 | 16,1 | 0,24 |  | 0,24 | 0,68 | 0,68 | 83,15 | 82,25 | 0,0183 |
| ТК6 - ТК6а | 20,28 | 38 | 150 | 108 | 0,67 | 0,32 | 970,65 | 16,1 | 0,61 |  | 0,61 | 0,68 | 0,68 | 82,25 | 80,01 | 0,0454 |
| ТК6а - ТК7 | 20,28 | 30 | 150 | 108 | 0,53 | 0,32 | 973,13 | 17,8 | 0,49 | 0,05 | 0,53 | 0,68 | 0,68 | 80,01 | 78,27 | 0,0353 |
| ТК7 - ТК8 | 10,87 | 16 | 150 | 76 | 0,28 | 0,17 | 973,13 | 4,9 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,68 | 0,68 | 78,27 | 76,59 | 0,0183 |
| ТК7 - Київська 230д | 9,41 | 40 | 150 | 76 | 0,71 | 0,15 | 975,99 | 4,5 | 0,14 | 0,04 | 0,18 | 0,68 | 0,68 | 78,27 | 73,53 | 0,0446 |
| Київська 230д - ТК9 | 4,79 | 80 | 150 | 57 | 1,41 | 0,07 | 976,03 | 0,9 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 73,53 | 57,59 | 0,0764 |
| ТК9 - Київська 230г | 4,79 | 20 | 150 | 57 | 0,35 | 0,07 | 986,33 | 1,1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 57,59 | 54,23 | 0,0161 |
| ТК2 - ТК10 | 170,45 | 31 | 200 | 273 | 0,97 | 1,51 | 962,53 | 316,1 | 7,69 | 2,11 | 9,8 | 0,70 | 0,69 | 94,83 | 94,48 | 0,0597 |
| ТК10 - ТК11 | 140,13 | 30 | 200 | 273 | 0,94 | 1,24 | 962,67 | 176,8 | 5,04 | 0,27 | 5,3 | 0,69 | 0,68 | 94,48 | 94,06 | 0,0589 |
| ТК11 - Ярмаркова 41/4 | 140,13 | 40 | 200 | 273 | 1,26 | 1,24 | 962,81 | 164,2 | 6,57 |  | 6,57 | 0,68 | 0,67 | 94,06 | 93,52 | 0,0757 |
| Ярмаркова 41/4 - ТК12 | 129,91 | 65 | 200 | 219 | 2,04 | 1,15 | 963,59 | 155,3 | 9,34 | 0,76 | 10,1 | 0,67 | 0,66 | 93,52 | 92,56 | 0,1247 |
| ТК12 - Ярмаркова 41/3 | 129,91 | 12 | 200 | 219 | 0,38 | 1,15 | 963,84 | 142,2 | 1,71 |  | 1,71 | 0,66 | 0,66 | 92,56 | 92,38 | 0,0234 |
| Ярмаркова 41/3 - ТП1 | 26,7 | 12 | 150 | 108 | 0,21 | 0,42 | 964,38 | 31,6 | 0,35 | 0,03 | 0,38 | 0,66 | 0,66 | 92,38 | 91,76 | 0,0166 |
| ТП1 - ЗОШ№6 | 26,7 | 12 | 150 | 108 | 0,21 | 0,42 | 966,43 | 159,1 | 1,68 | 0,23 | 1,91 | 0,66 | 0,66 | 91,76 | 88,71 | 0,0814 |
| Ярмаркова 41/3 - ТК13 | 92,33 | 25 | 200 | 219 | 0,79 | 0,81 | 964,30 | 71,4 | 1,78 |  | 1,78 | 0,66 | 0,66 | 92,38 | 91,88 | 0,0462 |
| ТК13 - Ярмаркова 41/2 | 8,72 | 5 | 150 | 63 | 0,09 | 0,14 | 964,83 | 23,6 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 0,66 | 0,66 | 91,88 | 91,10 | 0,0068 |
| ТК13 - ТК14 | 83,62 | 25 | 200 | 219 | 0,79 | 0,74 | 964,68 | 72,5 | 1,46 | 0,35 | 1,81 | 0,66 | 0,66 | 91,88 | 91,32 | 0,0468 |
| ТК14 - Д/сад | 5 | 35 | 200 | 57 | 1,10 | 0,05 | 972,44 | 2,6 | 0,01 | 0,08 | 0,09 | 0,66 | 0,66 | 91,32 | 79,38 | 0,0597 |
| ТК14 - ТК15 | 78,48 | 35 | 200 | 219 | 1,10 | 0,69 | 965,24 | 59,8 | 1,80 | 0,30 | 2,09 | 0,66 | 0,66 | 91,32 | 90,50 | 0,0644 |
| ТК15 - ТК16 | 48,38 | 15 | 200 | 159 | 0,47 | 0,43 | 965,65 | 25,9 | 0,32 | 0,07 | 0,39 | 0,66 | 0,66 | 90,50 | 89,89 | 0,0295 |
| ТК16 - ТК17 | 5,64 | 12 | 100 | 63 | 0,09 | 0,20 | 965,65 | 20,3 | 0,14 | 0,11 | 0,24 | 0,66 | 0,66 | 89,89 | 87,99 | 0,0107 |
| ТК17 - Ярмаркова 43 | 0,2 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,03 | 973,83 | 0,6 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,66 | 0,66 | 87,99 | 77,11 | 0,0022 |
| ТК17 - Ярмаркова 43 | 0,32 | 8 | 50 | 25 | 0,02 | 0,05 | 973,74 | 1,8 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,66 | 0,66 | 87,99 | 77,26 | 0,0034 |
| ТК17 - ТК38 | 5,12 | 106 | 100 | 63 | 0,83 | 0,18 | 973,71 | 9,5 | 0,97 | 0,04 | 1,01 | 0,66 | 0,66 | 87,99 | 71,51 | 0,0844 |
| ТК38 - ТК18 | 5,12 | 12 | 100 | 63 | 0,09 | 0,18 | 977,15 | 9,2 | 0,11 |  | 0,11 | 0,66 | 0,66 | 71,51 | 69,87 | 0,0084 |
| ТК18 - ТК19 | 5,12 | 12 | 100 | 63 | 0,09 | 0,18 | 979,01 | 9,2 | 0,11 |  | 0,11 | 0,66 | 0,66 | 69,87 | 68,26 | 0,0082 |
| ТК19 - Типографія | 4,83 | 3 | 100 | 57 | 0,02 | 0,17 | 979,26 | 13,0 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 68,26 | 67,81 | 0,0022 |
| ТК19 - Склад | 0,28 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,04 | 989,75 | 2,1 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,66 | 0,66 | 68,26 | 46,69 | 0,006 |
| ТК16 - ТК25 | 42,74 | 12 | 200 | 125 | 0,38 | 0,38 | 965,99 | 15,3 | 0,18 | 0,00 | 0,18 | 0,66 | 0,66 | 89,89 | 89,38 | 0,0218 |
| ТК25 - ТК35 | 5,9 | 30 | 100 | 63 | 0,24 | 0,21 | 969,00 | 14,9 | 0,38 | 0,06 | 0,45 | 0,66 | 0,66 | 89,38 | 84,80 | 0,027 |
| ТК35 - ТК32 | 5,32 | 70 | 100 | 63 | 0,55 | 0,19 | 975,49 | 9,9 | 0,69 | 0,00 | 0,69 | 0,66 | 0,66 | 84,80 | 74,35 | 0,0556 |
| ТК32 - Пральня | 0,15 | 60 | 50 | 25 | 0,12 | 0,02 | 999,76 | 0,4 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,66 | 0,66 | 74,35 | 12,03 | 0,0093 |
| ТК32- ТК36 | 5,17 | 35 | 100 | 63 | 0,27 | 0,18 | 978,30 | 10,1 | 0,33 | 0,03 | 0,35 | 0,66 | 0,66 | 74,35 | 69,48 | 0,0252 |
| ТК36 - Д/сад | 5,17 | 10 | 76 | 63 | 0,05 | 0,31 | 978,91 | 46,0 | 0,41 | 0,05 | 0,46 | 0,66 | 0,65 | 69,48 | 68,43 | 0,0054 |
| ТК25 - ТК58 | 36,84 | 140 | 150 | 125 | 2,47 | 0,58 | 965,99 | 54,1 | 7,43 | 0,14 | 7,57 | 0,66 | 0,65 | 89,38 | 84,51 | 0,1794 |
| ТК58 - ТК28 | 36,84 | 45 | 200 | 125 | 1,41 | 0,32 | 969,81 | 12,4 | 0,52 | 0,04 | 0,56 | 0,65 | 0,65 | 84,51 | 82,39 | 0,0781 |
| ТК28 - Ярмаркова 70 | 1,72 | 8 | 50 | 40 | 0,02 | 0,24 | 971,80 | 49,3 | 0,37 | 0,03 | 0,39 | 0,65 | 0,65 | 82,39 | 80,39 | 0,0034 |
| ТК28 - ТК61а | 19,84 | 60 | 200 | 108 | 1,88 | 0,17 | 970,54 | 3,3 | 0,20 |  | 0,2 | 0,65 | 0,65 | 82,39 | 77,49 | 0,0972 |
| ТК61а - ТК61 | 19,84 | 60 | 200 | 108 | 1,88 | 0,17 | 973,59 | 1,9 | 0,11 |  | 0,11 | 0,65 | 0,65 | 77,49 | 74,77 | 0,054 |
| ТК61 - ТК62 | 19,84 | 35 | 200 | 108 | 1,10 | 0,17 | 975,23 | 8,8 | 0,31 |  | 0,31 | 0,65 | 0,65 | 74,77 | 67,89 | 0,1365 |
| ТК62 - ТК63 | 16,49 | 50 | 150 | 89 | 0,88 | 0,25 | 979,21 | 10,5 | 0,53 |  | 0,53 | 0,65 | 0,65 | 67,89 | 64,95 | 0,0485 |
| ТК63 - ТП2 | 16,49 | 5 | 159 | 89 | 0,10 | 0,23 | 980,83 | 7,6 | 0,04 |  | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 64,95 | 64,66 | 0,0048 |
| ТП2 - ТК64 | 13,55 | 28 | 100 | 76 | 0,22 | 0,47 | 980,99 | 63,4 | 1,78 |  | 1,78 | 0,65 | 0,65 | 64,66 | 63,36 | 0,0176 |
| ТК64 - СПТУ | 2,3 | 20 | 150 | 40 | 0,35 | 0,04 | 985,52 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | 63,36 | 55,87 | 0,0172 |
| ТК64 - ГУРТОЖИКОК | 11,24 | 28 | 100 | 76 | 0,22 | 0,39 | 982,50 | 46,3 | 1,22 | 0,07 | 1,3 | 0,65 | 0,64 | 63,36 | 61,82 | 0,0173 |
| ТК28 - ТК29 | 15,29 | 27 | 100 | 89 | 0,21 | 0,54 | 971,45 | 81,7 | 2,21 |  | 2,21 | 0,65 | 0,65 | 82,39 | 80,95 | 0,022 |
| ТК29 - Магазин | 0,26 | 2 | 50 | 25 | 0,00 | 0,04 | 973,48 | 25,0 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,65 | 0,65 | 80,95 | 77,69 | 0,0008 |
| ТК29 - ТК30 | 15,03 | 8 | 100 | 89 | 0,06 | 0,53 | 971,72 | 100,3 | 0,64 | 0,16 | 0,8 | 0,65 | 0,65 | 80,95 | 80,52 | 0,0065 |
| ТК30 - Перукарня | 1,6 | 5 | 50 | 40 | 0,01 | 0,22 | 972,54 | 53,6 | 0,20 | 0,07 | 0,27 | 0,65 | 0,65 | 80,52 | 79,20 | 0,0021 |
| ТК30 - ТК31 | 13,43 | 20 | 100 | 76 | 0,16 | 0,47 | 971,72 | 70,4 | 1,26 | 0,15 | 1,41 | 0,65 | 0,64 | 80,52 | 79,33 | 0,016 |
| ТК31 - ЦСУ | 2,48 | 6 | 76 | 40 | 0,03 | 0,15 | 973,38 | 11,7 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,64 | 0,64 | 79,33 | 77,84 | 0,0037 |
| ТК31 - Гаражі | 0,46 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,06 | 981,83 | 3,3 | 0,06 | 0,00 | 0,07 | 0,64 | 0,64 | 79,33 | 63,08 | 0,0075 |
| ТК31 - ТК33 | 10,49 | 46,47 | 100 | 76 | 0,36 | 0,37 | 973,67 | 39,8 | 1,80 | 0,05 | 1,85 | 0,64 | 0,64 | 79,33 | 75,90 | 0,036 |
| ТК33 - РАПО | 1,27 | 10 | 76 | 40 | 0,05 | 0,08 | 977,24 | 2,8 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,64 | 0,64 | 75,90 | 71,34 | 0,0058 |
| ТК33 - Гаражі | 0,4 | 12 | 50 | 25 | 0,02 | 0,06 | 980,83 | 2,7 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,64 | 0,64 | 75,90 | 64,95 | 0,0044 |
| ТК33 - ТК34 | 8,82 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,31 | 974,55 | 27,2 | 0,54 |  | 0,54 | 0,64 | 0,64 | 75,90 | 74,21 | 0,0149 |
| ТК34 - РДА | 8,82 | 50 | 100 | 63 | 0,39 | 0,31 | 977,49 | 27,6 | 1,36 | 0,02 | 1,38 | 0,64 | 0,64 | 74,21 | 70,12 | 0,0361 |
| РДА - Гаражі | 0,11 | 20,16 | 50 | 25 | 0,04 | 0,02 | 996,65 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,64 | 0,64 | 70,12 | 27,38 | 0,0047 |
| ТК15 - ТК20 | 30,1 | 45 | 150 | 125 | 0,80 | 0,47 | 966,56 | 41,2 | 1,60 | 0,25 | 1,85 | 0,66 | 0,66 | 90,50 | 88,52 | 0,0596 |
| ТК20 - Ярмаркова 41/1 | 7,92 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,28 | 968,02 | 25,6 | 0,44 | 0,07 | 0,51 | 0,66 | 0,65 | 88,52 | 86,31 | 0,0175 |
| ТК20 - ТК21 | 22,18 | 10 | 150 | 108 | 0,18 | 0,35 | 966,95 | 29,2 | 0,19 | 0,10 | 0,29 | 0,66 | 0,66 | 88,52 | 87,93 | 0,0131 |
| ТК21 - Київська 230б | 7,86 | 53 | 80 | 63 | 0,27 | 0,43 | 970,08 | 80,8 | 3,94 | 0,35 | 4,28 | 0,66 | 0,65 | 87,93 | 83,12 | 0,0378 |
| ТК21 - ТК23 | 14,31 | 15 | 100 | 89 | 0,12 | 0,50 | 967,58 | 88,1 | 1,12 | 0,20 | 1,32 | 0,66 | 0,65 | 87,93 | 86,99 | 0,0135 |
| ТК23 - Київська 230а | 4,5 | 50 | 100 | 57 | 0,39 | 0,16 | 973,41 | 8,0 | 0,36 | 0,05 | 0,4 | 0,65 | 0,65 | 86,99 | 77,79 | 0,0414 |
| ТК23 - ТК24 | 9,81 | 20 | 100 | 76 | 0,16 | 0,35 | 968,72 | 39,3 | 0,68 | 0,11 | 0,79 | 0,65 | 0,65 | 86,99 | 85,23 | 0,0173 |
| ТК24 - Ярмаркова 41 | 4,75 | 20 | 50 | 57 | 0,04 | 0,67 | 969,93 | 364,0 | 6,97 | 0,31 | 7,28 | 0,65 | 0,65 | 85,23 | 83,35 | 0,0089 |
| ТК24 - Київська 230 | 5,06 | 15 | 76 | 63 | 0,07 | 0,31 | 969,99 | 47,6 | 0,60 | 0,12 | 0,71 | 0,65 | 0,65 | 85,23 | 83,26 | 0,01 |
| ТК3 - Ярмаркова 41/5 | 34,73 | 68 | 150 | 125 | 1,20 | 0,55 | 964,38 | 52,8 | 3,29 | 0,30 | 3,59 | 0,68 | 0,68 | 94,11 | 91,39 | 0,0945 |
| Ярмаркова 41/5 - ТК41 | 25,04 | 10 | 150 | 108 | 0,18 | 0,39 | 964,66 | 32,2 | 0,26 | 0,06 | 0,32 | 0,68 | 0,68 | 91,39 | 90,83 | 0,014 |
| ТК41 - Ярмаркова 41/7 | 7,83 | 18 | 100 | 63 | 0,14 | 0,28 | 966,41 | 23,7 | 0,39 | 0,04 | 0,43 | 0,68 | 0,68 | 90,83 | 88,76 | 0,0162 |
| ТК41 - ТК41а | 4,39 | 10 | 100 | 57 | 0,08 | 0,15 | 965,02 | 6,8 | 0,07 |  | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 90,83 | 88,78 | 0,009 |
| ТК41а - ТК42 | 4,39 | 30 | 100 | 57 | 0,24 | 0,15 | 966,43 | 7,0 | 0,21 | 0,01 | 0,21 | 0,68 | 0,68 | 88,78 | 82,86 | 0,026 |
| ТК42 - Констянтинівська199б | 4,39 | 10 | 80 | 57 | 0,05 | 0,24 | 971,25 | 27,3 | 0,23 | 0,04 | 0,27 | 0,68 | 0,68 | 82,86 | 81,29 | 0,0069 |
| ТК41 - ТК43 | 12,82 | 81 | 150 | 76 | 1,43 | 0,20 | 970,33 | 7,0 | 0,52 | 0,05 | 0,57 | 0,68 | 0,68 | 90,83 | 82,74 | 0,1037 |
| ТК43 - Констянтинівська 199ж | 8,06 | 50 | 125 | 63 | 0,61 | 0,18 | 974,11 | 7,2 | 0,34 | 0,02 | 0,36 | 0,68 | 0,68 | 82,74 | 76,66 | 0,049 |
| ТК43 - Констянтинівська 199в | 4,76 | 25 | 100 | 57 | 0,20 | 0,17 | 972,99 | 9,4 | 0,20 | 0,04 | 0,24 | 0,68 | 0,68 | 82,74 | 78,51 | 0,0201 |
| ТК10 - ТК39 | 30,32 | 34 | 200 | 125 | 1,07 | 0,27 | 963,61 | 39,0 | 0,27 | 1,06 | 1,33 | 0,69 | 0,69 | 94,48 | 92,29 | 0,0664 |
| ТК39 - ТК3 | 24,15 | 53 | 150 | 108 | 0,94 | 0,22 | 964,04 | 3,0 | 0,13 | 0,02 | 0,16 | 0,69 | 0,69 | 92,29 | 90,80 | 0,036 |
| ТК39 - ТК70 | 24,15 | 150 | 150 | 108 | 2,65 | 0,38 | 965,94 | 8,7 | 1,23 | 0,08 | 1,31 | 0,69 | 0,68 | 92,29 | 89,31 | 0,072 |
| ТК70 - ТК70а | 8,25 | 10 | 150 | 63 | 0,18 | 0,38 | 971,14 | 348,8 | 3,43 | 0,06 | 3,49 | 0,68 | 0,68 | 89,31 | 81,47 | 0,0647 |
| ТК70а - Константинівська 199і | 1,61 | 70 | 50 | 40 | 0,14 | 0,13 | 972,04 | 1,2 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,68 | 0,68 | 81,47 | 80,03 | 0,0023 |
| ТК70а- ТК56 | 6,64 | 150 | 150 | 63 | 2,65 | 0,23 | 981,50 | 18,8 | 2,78 | 0,04 | 2,82 | 0,68 | 0,68 | 80,03 | 63,73 | 0,1082 |
| ТК56 - Константинівська 156 | 2,55 | 20 | 100 | 57 | 0,16 | 0,10 | 984,71 | 13,2 | 0,26 | 0,01 | 0,26 | 0,68 | 0,68 | 80,03 | 57,54 | 0,0573 |
| ТК56 - Ярмаркова 65 | 4,09 | 360 | 150 | 57 | 6,36 | 0,09 | 986,78 | 0,1 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 57,54 | 53,28 | 0,0174 |
| ТК70 - ТК69 | 15,89 | 174 | 100 | 89 | 1,37 | 0,06 | 998,93 | 1,4 | 0,23 | 0,01 | 0,24 | 0,68 | 0,68 | 57,54 | 17,62 | 0,6343 |
| ТК69 - Ярмаркова 51 | 8,13 | 21 | 80 | 63 | 0,11 | 0,56 | 976,28 | 746,2 | 15,35 | 0,32 | 15,7 | 0,68 | 0,66 | 81,47 | 73,02 | 0,0687 |
| ТК69 - Ярмаркова 49 | 7,76 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,44 | 977,18 | 181,2 | 1,64 | 0,17 | 1,81 | 0,66 | 0,66 | 73,02 | 71,47 | 0,012 |
| ТП - ТК67 | 2,68 | 50 | 100 | 57 | 0,39 | 0,27 | 976,84 | 7,9 | 0,22 | 0,18 | 0,39 | 0,66 | 0,66 | 73,02 | 72,06 | 0,0026 |
| ТК67 - КП | 0,14 | 4 | 25 | 25 | 0,00 | 0,09 | 980,99 | 31,0 | 0,12 |  | 0,12 | 0,65 | 0,65 | 64,66 | 53,81 | 0,0015 |
| ТК67 - Склад | 0,28 | 25 | 25 | 25 | 0,01 | 0,08 | 986,51 | -46,2 | -1,15 |  | -1,15 | 0,65 | 0,65 | 53,81 | 49,83 | 0,0011 |
| ТК67 - Майстеня | 2,26 | 6 | 80 | 40 | 0,03 | 0,16 | 991,39 | 235,2 | 1,40 | 0,01 | 1,41 | 0,65 | 0,65 | 53,81 | 42,74 | 0,025 |
| ТК61А -ТК61Б | 3,4 | 55 | 100 | 57 | 0,43 | 0,12 | 987,05 | 0,8 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,65 | 0,65 | 53,81 | 52,68 | 0,0038 |
| ТК61Б-Ярмаркова68 | 1,4 | 9,1 | 50 | 40 | 0,02 | 0,12 | 979,21 | 23,4 | 0,21 |  | 0,21 | 0,65 | 0,65 | 67,89 | 57,73 | 0,0142 |
| ТК61Б -ТК40 | 1,9 | 19 | 100 | 40 | 0,15 | 0,19 | 985,55 | 16,1 | 0,28 | 0,02 | 0,31 | 0,65 | 0,65 | 57,73 | 55,82 | 0,0036 |
| ТК40 -Ярмаркова 37 | 1,9 | 2 | 80 | 40 | 0,01 | 0,07 | 984,60 | 12,5 | 0,03 |  | 0,03 | 0,65 | 0,65 | 57,73 | 52,46 | 0,01 |
| ТК3 - ТК44 | 93 | 22 | 200 | 219 | 0,69 | 0,10 | 987,36 | 0,6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,65 | 0,65 | 52,46 | 52,03 | 0,04 |
| ТК44 - Костантиновська 199г | 11,9 | 50,2 | 100 | 76 | 0,39 | 0,82 | 963,09 | 31,7 | 1,59 |  | 1,59 | 0,68 | 0,68 | 94,11 | 93,66 | 0,0054 |
| ТК44 -ТК45 | 81,1 | 15 | 200 | 219 | 0,47 | 0,42 | 965,74 | 185,5 | 2,50 | 0,28 | 2,78 | 0,68 | 0,68 | 93,66 | 89,76 | 0,3163 |
| ТК45 -ТК65 | 81,1 | 35 | 200 | 219 | 1,10 | 0,72 | 963,09 | 33,4 | 0,83 | 0,34 | 1,17 | 0,68 | 0,68 | 93,66 | 93,30 | 0,0292 |
| ТК65 - ТП3 | 4,4 | 60 | 200 | 57 | 1,88 | 0,72 | 963,90 | 32,0 | 1,92 |  | 1,92 | 0,68 | 0,68 | 93,30 | 92,49 | 0,0036 |
| ТП3 -Червоноармійська 84 | 3,8 | 16 | 100 | 57 | 0,13 | 0,13 | 979,55 | 5,9 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,68 | 0,68 | 70,22 | 67,31 | 0,0111 |
| ТК65 -ТК46А | 76,6 | 46 | 200 | 219 | 1,45 | 0,68 | 963,90 | 55,1 | 2,26 | 0,28 | 2,54 | 0,68 | 0,68 | 92,49 | 91,36 | 0,0866 |
| ТК46А - Червоноармыйська 80 | 0,6 | 12 | 100 | 25 | 0,09 | 0,02 | 975,62 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 91,36 | 74,14 | 0,0103 |
| ТК46А - ТК46 | 5,2 | 3 | 100 | 63 | 0,02 | 0,18 | 964,66 | 10,0 | 0,03 |  | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 91,36 | 90,84 | 0,0027 |
| ТК46 -Червоноармыйська 78 | 5,2 | 25,4 | 100 | 63 | 0,20 | 0,18 | 967,88 | 10,9 | 0,25 | 0,03 | 0,28 | 0,68 | 0,68 | 90,84 | 86,54 | 0,0224 |
| ТК46А -ТК47 | 70,8 | 30 | 150 | 219 | 0,53 | 1,11 | 964,66 | 197,5 | 5,92 |  | 5,92 | 0,68 | 0,67 | 91,36 | 90,80 | 0,0396 |
| ТК47 -Червоноармійська 76 | 70,8 | 15,4 | 150 | 219 | 0,27 | 1,11 | 965,23 | 230,8 | 3,05 | 0,50 | 3,55 | 0,67 | 0,67 | 90,80 | 90,51 | 0,0205 |
| Червоноармійська 76 - ТК 48 | 60,3 | 95 | 150 | 159 | 1,68 | 0,94 | 965,23 | 148,6 | 13,51 | 0,62 | 14,1 | 0,67 | 0,65 | 90,51 | 88,43 | 0,1254 |
| ТК48 - ТК50 | 60,3 | 70 | 150 | 159 | 1,24 | 0,94 | 966,63 | 142,0 | 9,94 |  | 9,94 | 0,65 | 0,64 | 88,43 | 86,92 | 0,0911 |
| ТК50 -Пожежна частина | 2,2 | 9 | 100 | 40 | 0,07 | 0,08 | 969,92 | 2,0 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,64 | 0,64 | 86,92 | 83,36 | 0,0078 |
| ТК50 - Гаражі | 0,2 | 50 | 100 | 25 | 0,39 | 0,01 | 1000,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,64 | 0,64 | 86,92 | 7,71 | 0,0158 |
| ТК50 - ТК59 | 57,9 | 230,4 | 200 | 159 | 7,24 | 0,51 | 971,57 | 30,2 | 6,44 | 0,53 | 6,97 | 0,64 | 0,64 | 86,92 | 80,18 | 0,3902 |
| ТК59 - ТК36 | 16,8 | 10,5 | 200 | 89 | 0,33 | 0,15 | 971,95 | 2,8 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,64 | 0,64 | 80,18 | 79,18 | 0,0168 |
| ТК36 -ТК37 | 16,8 | 80 | 150 | 89 | 1,41 | 0,26 | 972,55 | 11,0 | 0,88 |  | 0,88 | 0,64 | 0,64 | 79,18 | 73,84 | 0,0897 |
| ТК37 -Д/сад | 16,8 | 70,2 | 100 | 89 | 0,55 | 0,59 | 977,53 | 101,7 | 6,91 | 0,23 | 7,14 | 0,64 | 0,63 | 73,84 | 70,84 | 0,0504 |
| ТК59 -ТК51 | 41,1 | 15,5 | 200 | 125 | 0,49 | 0,36 | 972,11 | 15,6 | 0,22 | 0,02 | 0,24 | 0,64 | 0,64 | 80,18 | 79,58 | 0,0247 |
| ТК51 -Їдальня | 28,9 | 50 | 100 | 125 | 0,39 | 1,01 | 973,14 | 301,4 | 14,57 | 0,50 | 15,1 | 0,64 | 0,62 | 79,58 | 78,21 | 0,0396 |
| ТК51 -ТК55 | 6,8 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,24 | 972,30 | 16,1 | 0,16 |  | 0,16 | 0,64 | 0,64 | 79,58 | 78,41 | 0,008 |
| К55 - ЗОШ№10 | 6,8 | 6,2 | 100 | 63 | 0,05 | 0,24 | 973,46 | 22,9 | 0,10 | 0,04 | 0,14 | 0,64 | 0,64 | 78,41 | 77,70 | 0,0048 |
| ТК51 - ТК52 | 5,4 | 100 | 150 | 63 | 1,77 | 0,08 | 983,08 | 1,1 | 0,11 |  | 0,11 | 0,64 | 0,64 | 79,58 | 60,70 | 0,102 |
| ТК52 - Соборна 116 | 0,9 | 20 | 50 | 32 | 0,04 | 0,12 | 986,37 | 12,9 | 0,25 | 0,01 | 0,26 | 0,64 | 0,64 | 60,70 | 54,10 | 0,0059 |
| ТК52 - ТК53 | 4,5 | 150 | 150 | 57 | 2,65 | 0,07 | 993,29 | 0,8 | 0,12 | 0,00 | 0,12 | 0,64 | 0,64 | 60,70 | 37,77 | 0,1032 |
| ТК53 -Соборна 114 | 0,7 | 20,2 | 50 | 32 | 0,04 | 0,10 | 995,02 | 8,5 | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,64 | 0,64 | 37,77 | 32,75 | 0,0035 |
| ТК53 - ТК54 | 3,8 | 33,1 | 50 | 57 | 0,06 | 0,52 | 993,29 | 221,2 | 7,18 | 0,15 | 7,32 | 0,64 | 0,63 | 37,77 | 36,18 | 0,006 |
| ТК54 - Соборна 123 | 2,1 | 50 | 50 | 40 | 0,10 | 0,29 | 995,18 | 70,1 | 3,46 | 0,04 | 3,51 | 0,63 | 0,62 | 36,18 | 32,27 | 0,0082 |
| ТК54 - Соборна 125А | 1,4 | 60,2 | 50 | 40 | 0,12 | 0,19 | 996,07 | 30,6 | 1,80 | 0,04 | 1,84 | 0,63 | 0,63 | 36,18 | 29,37 | 0,0095 |
| ВМ №12, 1/184 Опалення |
| Котельня -ТК46 | 82,1 | 5 | 273 | 219 | 0,29 | 0,39 | 962,18 | 12,8 | 0,06 |  | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 94,99 | 94,83 | 0,0131 |
| ТК46 -ТК47 | 82,1 | 177,6 | 273 | 219 | 10,40 | 0,39 | 965,95 | 13,3 | 2,27 | 0,10 | 2,37 | 0,70 | 0,70 | 94,83 | 89,46 | 0,4409 |
| ТК47 -Котельня№1 | 17,9 | 304,2 | 219 | 89 | 11,46 | 0,13 | 982,83 | 2,2 | 0,60 | 0,08 | 0,68 | 0,70 | 0,70 | 89,46 | 61,24 | 0,5051 |
| Котельня№1- ТК19 | 11,4 | 20 | 100 | 76 | 0,16 | 0,40 | 983,37 | 58,5 | 1,12 | 0,05 | 1,17 | 0,70 | 0,70 | 61,24 | 60,19 | 0,012 |
| ТК19 -ТК20 | 3,6 | 56 | 133 | 57 | 0,78 | 0,07 | 983,37 | 1,2 | 0,07 | 0,00 | 0,07 | 0,70 | 0,70 | 60,19 | 49,29 | 0,0392 |
| ТК20 -ТК21 | 3,6 | 44 | 133 | 57 | 0,61 | 0,07 | 988,62 | 1,2 | 0,05 |  | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 49,29 | 42,24 | 0,0254 |
| ТК21 -ТК23 | 3,6 | 104,9 | 89 | 57 | 0,65 | 0,16 | 994,54 | 10,7 | 1,09 | 0,03 | 1,12 | 0,70 | 0,69 | 42,24 | 32,88 | 0,0337 |
| ТК23 -Школа№12 | 3,6 | 4 | 89 | 57 | 0,02 | 0,15 | 995,11 | 13,5 | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 32,88 | 32,58 | 0,0011 |
| ТК19 -ТК18 | 7,8 | 104 | 100 | 63 | 0,82 | 0,27 | 986,99 | 26,7 | 2,74 | 0,04 | 2,78 | 0,70 | 0,69 | 60,19 | 52,85 | 0,0573 |
| ТК18 -ТК17 | 0,9 | 16 | 76 | 32 | 0,07 | 0,05 | 986,99 | 2,2 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 52,85 | 46,14 | 0,006 |
| ТК17 - Ж/Б167 | 0,9 | 36,1 | 57 | 32 | 0,09 | 0,10 | 993,71 | 7,8 | 0,28 | 0,01 | 0,28 | 0,69 | 0,69 | 46,14 | 36,67 | 0,0085 |
| ТК18 -ТК32 | 6,9 | 74 | 100 | 63 | 0,58 | 0,24 | 989,35 | 21,1 | 1,52 | 0,04 | 1,56 | 0,69 | 0,69 | 52,85 | 47,65 | 0,0359 |
| ТК32 -ТК33 | 3,5 | 59,5 | 100 | 57 | 0,47 | 0,12 | 991,89 | 5,2 | 0,31 | 0,01 | 0,31 | 0,69 | 0,69 | 47,65 | 40,41 | 0,0253 |
| ТК33 - Ж/Б47 | 3,5 | 5 | 100 | 57 | 0,04 | 0,12 | 992,53 | 6,6 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,69 | 0,69 | 40,41 | 39,86 | 0,0019 |
| ТК32 -ТК34 | 3,5 | 94 | 100 | 57 | 0,74 | 0,12 | 989,35 | 5,4 | 0,48 | 0,02 | 0,51 | 0,69 | 0,69 | 47,65 | 36,81 | 0,0379 |
| ТК34 -ТК35 | 3,5 | 30,2 | 89 | 57 | 0,19 | 0,15 | 994,60 | 9,9 | 0,30 | 0,00 | 0,3 | 0,69 | 0,69 | 36,81 | 34,11 | 0,0095 |
| ТК35 -Гаражі | 1,2 | 18,2 | 76 | 40 | 0,08 | 0,07 | 995,76 | 2,9 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 34,11 | 30,52 | 0,0043 |
| ТК35 -ТК36 | 2,3 | 40,2 | 89 | 40 | 0,25 | 0,10 | 996,10 | 4,7 | 0,17 | 0,01 | 0,19 | 0,69 | 0,69 | 34,11 | 29,38 | 0,0109 |
| ТК36 - в/ч2 | 1,2 | 4 | 50 | 40 | 0,01 | 0,16 | 996,24 | 30,8 | 0,11 | 0,02 | 0,12 | 0,69 | 0,69 | 29,38 | 28,90 | 0,0006 |
| ТК36 - в/ч3 | 1,2 | 44,2 | 89 | 40 | 0,27 | 0,05 | 998,03 | 1,2 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,69 | 0,69 | 29,38 | 21,43 | 0,0095 |
| Котельня№1 - ТК1 | 6,5 | 6,3 | 125 | 63 | 0,08 | 0,14 | 983,02 | 9,0 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 61,24 | 60,52 | 0,0047 |
| ТК1 - ТК2 | 6,5 | 49,6 | 125 | 63 | 0,61 | 0,14 | 984,58 | 5,5 | 0,27 | 0,01 | 0,27 | 0,70 | 0,70 | 60,52 | 55,18 | 0,0347 |
| ТК2 - ТК3 | 6,5 | 26 | 125 | 63 | 0,32 | 0,14 | 985,88 | 5,3 | 0,14 |  | 0,14 | 0,70 | 0,70 | 55,18 | 52,59 | 0,0168 |
| ТК3 - ТК5 | 6,5 | 35 | 125 | 63 | 0,43 | 0,14 | 988,62 | 5,3 | 0,19 |  | 0,19 | 0,70 | 0,70 | 52,59 | 49,30 | 0,0214 |
| ТК5 - ТК4 | 2,5 | 42 | 89 | 40 | 0,26 | 0,11 | 991,55 | 5,2 | 0,21 | 0,00 | 0,22 | 0,70 | 0,70 | 49,30 | 42,39 | 0,0173 |
| ТК4 - Ж/Б100 | 2,2 | 4 | 50 | 0 | 0,01 | 0,30 | 991,70 | 111,5 | 0,38 | 0,06 | 0,45 | 0,70 | 0,70 | 42,39 | 42,01 | 0,0008 |
| ТК4 - Ж/Б58 | 0,3 | 35,1 | 50 | 25 | 0,07 | 0,04 | 991,55 | 43,7 | 1,53 | 0,01 | 1,54 | 0,70 | 0,70 | 42,39 | 24,01 | 0,0055 |
| ТК5 - ТК6 | 4 | 24 | 89 | 57 | 0,15 | 0,17 | 988,62 | 13,5 | 0,31 | 0,02 | 0,32 | 0,70 | 0,70 | 49,30 | 46,68 | 0,0105 |
| ТК6 -Дитячий садок | 4 | 7 | 89 | 57 | 0,04 | 0,17 | 989,77 | 13,0 | 0,09 |  | 0,09 | 0,70 | 0,70 | 46,68 | 45,95 | 0,0029 |
| ТК47 -ТК48 | 64,2 | 261,7 | 219 | 159 | 9,86 | 0,47 | 970,90 | 27,6 | 6,67 | 0,56 | 7,23 | 0,70 | 0,69 | 89,46 | 81,86 | 0,4879 |
| ТК48 -ТК49 | 17,6 | 115,5 | 100 | 89 | 0,91 | 0,62 | 973,85 | 137,9 | 15,50 | 0,42 | 15,9 | 0,69 | 0,67 | 81,86 | 76,66 | 0,0915 |
| ТК49 - Ж/Б152 | 5,4 | 6 | 57 | 63 | 0,02 | 0,58 | 974,42 | 311,2 | 1,70 | 0,16 | 1,87 | 0,67 | 0,67 | 76,66 | 76,15 | 0,0028 |
| ТК49 -Ж/Б157 | 5,3 | 78,9 | 133 | 63 | 1,10 | 0,10 | 982,19 | 2,7 | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 0,67 | 0,67 | 76,66 | 62,44 | 0,0754 |
| ТК49 -ТК50 | 6,9 | 44 | 100 | 63 | 0,35 | 0,24 | 976,92 | 20,5 | 0,90 |  | 0,9 | 0,67 | 0,67 | 76,66 | 71,93 | 0,0326 |
| ТК50 - Ж/Б154 | 2,1 | 25 | 57 | 40 | 0,06 | 0,22 | 979,75 | 42,9 | 1,04 | 0,04 | 1,07 | 0,67 | 0,67 | 71,93 | 66,95 | 0,0105 |
| ТК50 -ТК51 | 4,8 | 47,2 | 57 | 57 | 0,12 | 0,51 | 978,25 | 226,7 | 10,38 | 0,32 | 10,7 | 0,67 | 0,66 | 71,93 | 67,82 | 0,0197 |
| ТК51 -Ж/Б155 | 4,8 | 16 | 100 | 57 | 0,13 | 0,17 | 980,48 | 9,9 | 0,16 |  | 0,16 | 0,66 | 0,66 | 67,82 | 65,61 | 0,0106 |
| Ж/Б155 -Ж/Б156 | 1,6 | 15 | 57 | 40 | 0,04 | 0,17 | 982,40 | 26,6 | 0,36 | 0,04 | 0,4 | 0,66 | 0,66 | 65,61 | 62,03 | 0,0057 |
| ТК48 -ЦТП | 46,6 | 22 | 219 | 159 | 0,83 | 0,34 | 970,90 | 17,8 | 0,29 | 0,10 | 0,39 | 0,69 | 0,69 | 81,86 | 81,03 | 0,0387 |
| ЦТП -ТК52 | 41,1 | 39,1 | 219 | 125 | 1,47 | 0,30 | 972,19 | 13,2 | 0,41 | 0,11 | 0,52 | 0,69 | 0,69 | 81,03 | 79,38 | 0,0678 |
| ТК52 -ТК53 | 15,4 | 20 | 125 | 89 | 0,25 | 0,34 | 972,45 | 30,5 | 0,61 |  | 0,61 | 0,69 | 0,69 | 79,38 | 78,13 | 0,0193 |
| ТК53 - Ж/Б148 | 4,4 | 12,2 | 89 | 57 | 0,08 | 0,19 | 974,40 | 18,4 | 0,20 | 0,03 | 0,22 | 0,69 | 0,69 | 78,13 | 76,19 | 0,0085 |
| ТК53 -ТК54 | 11 | 30 | 125 | 76 | 0,37 | 0,25 | 973,22 | 15,5 | 0,46 |  | 0,46 | 0,69 | 0,69 | 78,13 | 75,54 | 0,0285 |
| ТК54 -ТК55 | 11 | 170,4 | 125 | 76 | 2,09 | 0,25 | 980,25 | 16,7 | 2,63 | 0,21 | 2,84 | 0,69 | 0,69 | 75,54 | 62,48 | 0,1437 |
| ТК55 -ТК56 | 11 | 30,2 | 100 | 76 | 0,24 | 0,38 | 982,18 | 53,0 | 1,57 | 0,03 | 1,6 | 0,69 | 0,68 | 62,48 | 60,81 | 0,0184 |
| ТК56 - Ж/Б106 | 2,2 | 15 | 76 | 40 | 0,07 | 0,13 | 984,64 | 10,1 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 0,68 | 0,68 | 60,81 | 57,69 | 0,0069 |
| ТК56 -ТК57 | 4,7 | 58 | 76 | 57 | 0,26 | 0,28 | 983,05 | 42,7 | 2,48 |  | 2,48 | 0,68 | 0,68 | 60,81 | 55,28 | 0,026 |
| ТК57 - Ж/Б107 | 4,7 | 17 | 76 | 57 | 0,08 | 0,28 | 986,56 | 44,9 | 0,73 | 0,04 | 0,76 | 0,68 | 0,68 | 55,28 | 53,76 | 0,0071 |
| ТК58 -ТК59 | 4,1 | 68 | 125 | 57 | 0,83 | 0,09 | 983,05 | 2,1 | 0,14 |  | 0,14 | 0,68 | 0,68 | 60,81 | 49,69 | 0,0456 |
| ТК59 - Ж/Б96 | 0,4 | 13 | 50 | 25 | 0,03 | 0,05 | 991,73 | 3,1 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 49,69 | 41,95 | 0,0031 |
| ТК59 - Ж/Б94 | 1,3 | 36,2 | 100 | 40 | 0,28 | 0,04 | 993,27 | 0,7 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 49,69 | 37,89 | 0,0153 |
| ТК59 -ТК60 | 2,4 | 140 | 133 | 40 | 1,95 | 0,05 | 988,45 | 0,5 | 0,07 |  | 0,07 | 0,68 | 0,68 | 49,69 | 24,27 | 0,061 |
| ТК60 -ТК61 | 2,4 | 28 | 133 | 40 | 0,39 | 0,05 | 998,22 | 0,5 | 0,01 |  | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 24,27 | 21,23 | 0,0073 |
| ТК61 -ТК62 | 1,7 | 16 | 114 | 40 | 0,16 | 0,04 | 998,61 | 0,6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 21,23 | 19,37 | 0,0032 |
| ТК62 - Ж/Б2А | 0,1 | 10 | 32 | 25 | 0,01 | 0,05 | 999,25 | 1,9 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 19,37 | 15,79 | 0,0004 |
| ТК62 -ТК63 | 1,5 | 62 | 114 | 40 | 0,63 | 0,04 | 999,60 | 0,5 | 0,03 | 0,00 | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 19,37 | 13,47 | 0,0089 |
| ТК63 -ДНЗ | 0,4 | 28,1 | 57 | 25 | 0,07 | 0,04 | 999,60 | 1,8 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,68 | 0,68 | 13,47 | 10,10 | 0,0013 |
| ТК63 -ТК64 | 1,1 | 90 | 100 | 40 | 0,71 | 0,04 | 1000,13 | 0,5 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 13,47 | 8,14 | 0,0059 |
| ТК64 - Ж/Б29 | 1,1 | 12 | 57 | 40 | 0,03 | 0,11 | 1000,14 | 12,0 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,68 | 0,68 | 8,14 | 7,87 | 0,0003 |
| ТК64 -ТК65 | 0 | 27 | 114 | 25 | 0,28 | 0,00 | 1000,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 8,14 | 4,10 | 0 |
| ТК65 -ТК96 | 0,2 | 52 | 76 | 25 | 0,24 | 0,01 | 1000,26 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 4,26 | 4,11 | 3E-05 |
| ТК96 - Ж/Б18 | 0,2 | 84,2 | 57 | 25 | 0,21 | 0,02 | 1000,27 | 0,3 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 4,11 | 4,11 | 0 |
| ТК65 -ТК66 | -0,1 | 38 | 114 | 25 | 0,39 | 0,00 | 1000,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 4,32 | 18,27 | 0,0014 |
| ТК66 - Ж/Б62 | 0,7 | 12 | 57 | 32 | 0,03 | 0,08 | 999,06 | 1,6 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 18,27 | 16,85 | 0,001 |
| ТК66 - Ж/Б80 | 0,9 | 13 | 76 | 32 | 0,06 | 0,05 | 999,10 | 1,4 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 18,27 | 16,63 | 0,0015 |
| ТК66 - ТК67 | 1,7 | 25,3 | 133 | 40 | 0,35 | 0,03 | 998,80 | 0,3 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 18,27 | 17,57 | 0,0012 |
| ТК67 -ТК68 | 0,1 | 66 | 114 | 25 | 0,67 | 0,00 | 998,12 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 21,57 | 4,10 | 0,0017 |
| ТК68 - Ж/Б81 | 0,5 | 20 | 57 | 25 | 0,05 | 0,05 | 1000,26 | 1,1 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 4,40 | 4,33 | 4E-05 |
| ТК68 -ТК69 | 0,4 | 52 | 100 | 25 | 0,41 | 0,01 | 1000,26 | 0,1 | 0,00 |  | 0 | 0,68 | 0,68 | 4,46 | 4,33 | 5E-05 |
| ТК69 -ТК70 | 0,4 | 76,5 | 100 | 25 | 0,60 | 0,01 | 1000,24 | 0,1 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 5,44 | 5,12 | 0,0001 |
| ТК70 -Ж/Б37 | 0,3 | 12 | 40 | 25 | 0,02 | 0,07 | 999,61 | 132,7 | 1,59 | 0,00 | 1,59 | 0,68 | 0,69 | 13,28 | 11,77 | 0,0005 |
| ТК70 -ТК71 | 0,7 | 23,2 | 100 | 32 | 0,18 | 0,02 | 999,61 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 13,28 | 11,01 | 0,0016 |
| ТК71 - Ж/Б12 | 0,7 | 12 | 57 | 32 | 0,03 | 0,08 | 999,05 | 4,7 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,68 | 0,68 | 17,01 | 16,45 | 0,0004 |
| ТК71-ТК61 | 0,7 | 12,1 | 100 | 32 | 0,10 | 0,02 | 998,78 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 18,45 | 17,23 | 0,0009 |
| ТК67 -ТК72 | 1,8 | 76 | 133 | 40 | 1,06 | 0,03 | 998,12 | 0,3 | 0,02 |  | 0,02 | 0,68 | 0,68 | 21,57 | 35,89 | -0,0258 |
| ТК72 -ТК73 | 1,8 | 6 | 133 | 40 | 0,08 | 0,03 | 993,97 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 35,89 | 35,42 | 0,0008 |
| ТК73 -ТК74 | 0,3 | 100,2 | 76 | 25 | 0,45 | 0,02 | 1000,22 | 0,1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 37,42 | 6,13 | 0,0094 |
| ТК74 -Ж/Б91 | 0,1 | 36,1 | 57 | 25 | 0,09 | 0,01 | 1000,27 | 0,2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 6,13 | 4,36 | 0,0002 |
| ТК74 -ТК75 | 0,2 | 100 | 57 | 25 | 0,26 | 0,02 | 1000,22 | 0,4 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,68 | 0,68 | 6,13 | 4,17 | 0,0004 |
| ТК75 - Ж/Б95 | 0,2 | 4 | 57 | 25 | 0,01 | 0,02 | 1000,09 | 0,3 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,68 | 4,17 | 4,16 | 2E-06 |
| ТК73 -ТК95 | 2,1 | 42 | 133 | 40 | 0,58 | 0,04 | 993,43 | 0,3 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,68 | 0,68 | 48,78 | 48,35 | 0,0009 |
| ТК95 - Ж/Б1 | 1,6 | 8 | 57 | 40 | 0,02 | 0,16 | 989,65 | 25,8 | 0,18 | 0,02 | 0,21 | 0,68 | 0,68 | 48,35 | 46,93 | 0,0023 |
| ТК95 -ТК94 | 3,7 | 20 | 125 | 57 | 0,25 | 0,08 | 989,03 | 1,7 | 0,03 |  | 0,03 | 0,68 | 0,68 | 48,35 | 47,62 | 0,0027 |
| ТК94 - в/з1 | 3,7 | 42 | 125 | 57 | 0,52 | 0,08 | 987,55 | 1,9 | 0,07 | 0,01 | 0,08 | 0,68 | 0,68 | 51,62 | 50,28 | 0,005 |
| в/з1 - Ж/Б2 | 1,8 | 8 | 57 | 40 | 0,02 | 0,19 | 984,59 | 35,8 | 0,25 | 0,03 | 0,29 | 0,68 | 0,68 | 59,28 | 57,76 | 0,0027 |
| в/з1 - ТК81 | 5,5 | 77 | 125 | 63 | 0,94 | 0,12 | 983,83 | 4,7 | 0,29 | 0,07 | 0,36 | 0,68 | 0,68 | 59,28 | 58,36 | 0,0051 |
| ТК81 -ТК80 | 12,4 | 118,4 | 100 | 76 | 0,93 | 0,43 | 981,36 | 71,9 | 7,88 | 0,63 | 8,51 | 0,68 | 0,68 | 70,36 | 64,00 | 0,0789 |
| ТК80 - Ж/Б147 | 6,9 | 12 | 76 | 63 | 0,05 | 0,42 | 981,81 | 103,3 | 1,13 | 0,11 | 1,24 | 0,68 | 0,67 | 64,00 | 63,15 | 0,0059 |
| ТК80 -Ж/Б146 | 5,5 | 31,2 | 89 | 63 | 0,19 | 0,24 | 983,09 | 29,1 | 0,76 | 0,15 | 0,91 | 0,68 | 0,67 | 64,00 | 60,72 | 0,018 |
| ТК81 -ТК79 | 17,9 | 11 | 125 | 89 | 0,13 | 0,40 | 977,83 | 40,8 | 0,45 |  | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 71,36 | 70,89 | 0,0084 |
| ТК79 - Ж/Б4 | 1,8 | 8 | 57 | 40 | 0,02 | 0,19 | 978,57 | 33,9 | 0,25 | 0,02 | 0,27 | 0,68 | 0,68 | 70,89 | 69,05 | 0,0033 |
| ТК79 -ТК78 | 3,2 | 54,2 | 89 | 57 | 0,34 | 0,14 | 983,19 | 8,3 | 0,45 | 0,01 | 0,45 | 0,68 | 0,68 | 70,89 | 60,53 | 0,0332 |
| ТК78 - Ж/Б3 | 1,6 | 34 | 57 | 40 | 0,09 | 0,17 | 986,80 | 23,7 | 0,79 | 0,02 | 0,81 | 0,68 | 0,68 | 60,53 | 53,23 | 0,0117 |
| ТК78 - Ж/Б5 | 1,6 | 20 | 57 | 40 | 0,05 | 0,17 | 985,35 | 26,2 | 0,49 | 0,03 | 0,52 | 0,68 | 0,68 | 60,53 | 56,24 | 0,0069 |
| ТК79 -ТК84 | 22,9 | 66,3 | 125 | 108 | 0,81 | 0,51 | 977,52 | 68,6 | 4,44 | 0,11 | 4,55 | 0,68 | 0,69 | 70,89 | 70,46 | 0,0098 |
| ТК98 -ТК83 | 22,9 | 63,5 | 219 | 108 | 2,39 | 0,17 | 976,03 | 3,4 | 0,20 | 0,01 | 0,22 | 0,69 | 0,69 | 83,46 | 77,98 | 0,1255 |
| ТК83 - ТК82 | 22,9 | 18 | 219 | 108 | 0,68 | 0,17 | 973,31 | 4,3 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,69 | 0,69 | 80,98 | 79,32 | 0,038 |
| ТК82 - Ж/Б151 | 2,9 | 6 | 76 | 57 | 0,03 | 0,17 | 973,28 | 22,2 | 0,10 | 0,03 | 0,13 | 0,69 | 0,69 | 79,32 | 78,03 | 0,0037 |
| ТК82 -ТК52 | 25,7 | 1 | 219 | 108 | 0,04 | 0,19 | 972,49 | 38,0 | 0,00 | 0,03 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 79,32 | 78,38 | 0,0242 |
| Перемоги 180/1 Опалення |
| Котельня-ТК1 | 44 | 3 | 203 | 125 | 0,10 | 0,38 | 962,01 | 18,3 | 0,06 |  | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 95,00 | 94,99 | 0,0004 |
| ТК1 - ТК2 | 44 | 25,5 | 203 | 125 | 0,83 | 0,38 | 962,21 | 19,1 | 0,46 | 0,02 | 0,49 | 0,70 | 0,70 | 94,99 | 94,94 | 0,0022 |
| ТК2 - ТК11 | 18,9 | 35 | 203 | 108 | 1,13 | 0,16 | 962,21 | 3,3 | 0,12 |  | 0,12 | 0,70 | 0,70 | 94,94 | 94,76 | 0,0034 |
| ТК11 - ТК3 | 18,9 | 37,9 | 203 | 108 | 1,23 | 0,16 | 962,47 | 3,9 | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,70 | 0,70 | 94,76 | 94,57 | 0,0036 |
| ТК3 - ТК4 | 12,6 | 70,5 | 203 | 76 | 2,28 | 0,11 | 962,84 | 1,5 | 0,11 | 0,00 | 0,11 | 0,70 | 0,70 | 94,57 | 94,03 | 0,0068 |
| ТК4 -Пральня | 2,1 | 6 | 50 | 40 | 0,01 | 0,30 | 962,94 | 96,2 | 0,54 | 0,04 | 0,58 | 0,70 | 0,70 | 94,03 | 93,89 | 0,0003 |
| ТК4 - ТК5 | 10,6 | 25 | 203 | 76 | 0,81 | 0,09 | 962,84 | 1,0 | 0,03 |  | 0,03 | 0,70 | 0,70 | 94,03 | 93,81 | 0,0023 |
| ТК5 - 1 | 10,6 | 36,9 | 100 | 76 | 0,29 | 0,37 | 963,16 | 52,0 | 1,82 | 0,10 | 1,92 | 0,70 | 0,70 | 93,81 | 93,57 | 0,0025 |
| 1-Дитячий садок | 5,5 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,20 | 963,24 | 15,2 | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,70 | 0,70 | 93,57 | 93,45 | 0,0007 |
| 1-Дит.садок | 5 | 362,5 | 100 | 57 | 2,85 | 0,18 | 966,35 | 11,2 | 4,00 | 0,07 | 4,07 | 0,70 | 0,69 | 93,57 | 88,86 | 0,0236 |
| ТК3 - ТК6 | 6,2 | 35 | 100 | 63 | 0,27 | 0,22 | 962,47 | 16,9 | 0,59 |  | 0,59 | 0,70 | 0,70 | 94,57 | 94,18 | 0,0024 |
| ТК6-Д.С. | 3,6 | 65 | 100 | 57 | 0,51 | 0,13 | 962,74 | 5,7 | 0,36 | 0,01 | 0,37 | 0,70 | 0,70 | 94,18 | 92,96 | 0,0044 |
| ТК6-ж/б№148 | 2,7 | 150,6 | 100 | 57 | 1,18 | 0,09 | 965,29 | 3,1 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,70 | 0,70 | 94,18 | 90,44 | 0,0101 |
| ТК2 - ТК7 | 25,2 | 14 | 100 | 108 | 0,11 | 0,89 | 962,21 | 278,9 | 3,91 |  | 3,91 | 0,70 | 0,70 | 94,94 | 94,90 | 0,001 |
| ТК7 - ТК8 | 11,2 | 86 | 100 | 76 | 0,68 | 0,40 | 962,24 | 54,8 | 4,71 |  | 4,71 | 0,70 | 0,69 | 94,90 | 94,38 | 0,0058 |
| ТК8 -ж,б№180 | 1,2 | 28 | 50 | 40 | 0,05 | 0,17 | 963,39 | 28,3 | 0,78 | 0,01 | 0,79 | 0,69 | 0,69 | 94,38 | 93,23 | 0,0014 |
| ТК8 -Адмін корпус | 10 | 44 | 100 | 76 | 0,35 | 0,35 | 962,60 | 45,2 | 1,93 | 0,06 | 1,99 | 0,69 | 0,69 | 94,38 | 94,08 | 0,003 |
| ТК7 - ТК9 | 14 | 17 | 100 | 76 | 0,13 | 0,49 | 962,24 | 85,7 | 1,46 |  | 1,46 | 0,70 | 0,69 | 94,90 | 94,82 | 0,0011 |
| ТК9-Їдальня | 3,4 | 11 | 50 | 57 | 0,02 | 0,48 | 962,40 | 237,4 | 2,50 | 0,11 | 2,61 | 0,69 | 0,69 | 94,82 | 94,66 | 0,0005 |
| ТК9 -Гуртожиток | 10,6 | 50 | 100 | 76 | 0,39 | 0,38 | 962,52 | 50,8 | 2,47 | 0,07 | 2,54 | 0,69 | 0,69 | 94,82 | 94,50 | 0,0034 |
| Польова 110а, Опалення |
| Котельня -ТК1 | 163,1 | 10 | 309 | 273 | 0,75 | 0,60 | 961,96 | 10,5 | 0,11 |  | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,99 | 0,0016 |
| ТК1 - ТК2 | 130,2 | 73 | 309 | 273 | 5,47 | 0,48 | 962,08 | 6,7 | 0,49 |  | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 94,99 | 94,93 | 0,0078 |
| ТК2 - ТК3 | 117,3 | 83 | 203 | 219 | 2,69 | 1,01 | 962,13 | 48,9 | 4,06 |  | 4,06 | 0,50 | 0,50 | 94,93 | 94,86 | 0,0082 |
| ТК3 - ТК4 | 110,3 | 44 | 203 | 219 | 1,42 | 0,95 | 962,17 | 43,4 | 1,91 |  | 1,91 | 0,50 | 0,49 | 94,86 | 94,82 | 0,0044 |
| ТК3 - ж/бПольова,106 | 7 | 10 | 203 | 63 | 0,32 | 0,06 | 962,27 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 94,86 | 94,72 | 0,001 |
| ТК4 - ж/бПольова,104 | 15,7 | 115 | 100 | 89 | 0,90 | 0,56 | 962,54 | 38,3 | 4,26 | 0,15 | 4,41 | 0,49 | 0,49 | 94,82 | 94,32 | 0,0079 |
| ТК4 - ТК5 | 94,6 | 96 | 203 | 219 | 3,11 | 0,81 | 962,20 | 31,9 | 3,06 |  | 3,06 | 0,49 | 0,49 | 94,82 | 94,73 | 0,0085 |
| ТК5 - ж/бПольова,102 | 14,6 | 20,2 | 81 | 89 | 0,10 | 0,79 | 962,32 | 118,4 | 1,99 | 0,40 | 2,39 | 0,49 | 0,49 | 94,73 | 94,64 | 0,0013 |
| ТК5 - ТК6 | 80 | 45 | 203 | 219 | 1,46 | 0,69 | 962,30 | 22,8 | 1,03 |  | 1,03 | 0,49 | 0,49 | 94,73 | 94,67 | 0,0048 |
| ТК6 - ТК7 | 44,4 | 52 | 203 | 159 | 1,68 | 0,38 | 962,38 | 7,4 | 0,37 | 0,02 | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 94,67 | 94,56 | 0,0049 |
| ТК7 Д/С | 7,9 | 60 | 81 | 63 | 0,31 | 0,42 | 962,71 | 30,9 | 1,71 | 0,14 | 1,85 | 0,49 | 0,49 | 94,56 | 94,09 | 0,0037 |
| ТК6 - ТК8 | 35,5 | 20 | 203 | 125 | 0,65 | 0,31 | 962,30 | 14,3 | 0,09 | 0,19 | 0,29 | 0,49 | 0,49 | 94,67 | 94,62 | 0,0018 |
| ТК8 - ТК9 | 35,5 | 143,9 | 203 | 125 | 4,66 | 0,30 | 962,59 | 4,8 | 0,67 | 0,03 | 0,69 | 0,49 | 0,49 | 94,62 | 94,23 | 0,0138 |
| ТК9 - ТК10 | 16,6 | 48 | 203 | 89 | 1,55 | 0,14 | 962,61 | 1,1 | 0,05 |  | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,23 | 93,95 | 0,0046 |
| ТК10 -ТК10а | 16,6 | 101,4 | 150 | 89 | 1,79 | 0,26 | 963,14 | 5,4 | 0,50 | 0,05 | 0,55 | 0,49 | 0,49 | 93,95 | 93,45 | 0,0083 |
| ТК9 - ТК16 | 19 | 90,4 | 150 | 108 | 1,60 | 0,30 | 962,85 | 6,7 | 0,59 | 0,02 | 0,6 | 0,49 | 0,49 | 94,23 | 93,84 | 0,0074 |
| ТК16 - ж/бГвардійська,88/2 | 9,9 | 15 | 100 | 76 | 0,12 | 0,35 | 962,95 | 18,8 | 0,22 | 0,06 | 0,28 | 0,49 | 0,49 | 93,84 | 93,74 | 0,001 |
| ТК16 - ж/бГвардійська,88/1 | 9,1 | 20,2 | 100 | 76 | 0,16 | 0,32 | 962,98 | 16,4 | 0,26 | 0,07 | 0,33 | 0,49 | 0,49 | 93,84 | 93,69 | 0,0014 |
| ТК7 - ТК11 | 36,6 | 18 | 150 | 125 | 0,32 | 0,57 | 962,41 | 31,4 | 0,43 | 0,14 | 0,57 | 0,49 | 0,49 | 94,56 | 94,52 | 0,0015 |
| ТК11 - ж/бГвардійська,94 | 10,8 | 8 | 150 | 76 | 0,14 | 0,17 | 962,45 | 7,4 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,49 | 0,49 | 94,52 | 94,46 | 0,0006 |
| ТК11 -ТК12 | 25,8 | 63 | 150 | 108 | 1,11 | 0,41 | 962,41 | 14,1 | 0,74 | 0,14 | 0,89 | 0,49 | 0,49 | 94,52 | 94,32 | 0,0052 |
| ТК12 - ж/бГвардійська,96 | 8,3 | 22 | 150 | 63 | 0,39 | 0,13 | 962,70 | 1,7 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 94,32 | 94,10 | 0,0018 |
| ТК12 - ж/бГвардійська,98 | 6,8 | 105,3 | 125 | 63 | 1,29 | 0,15 | 963,34 | 2,4 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 0,49 | 0,49 | 94,32 | 93,16 | 0,0079 |
| ТК12 - ж/бПольова,100 | 10,7 | 30 | 100 | 76 | 0,24 | 0,38 | 962,68 | 19,8 | 0,53 | 0,07 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | 94,32 | 94,13 | 0,002 |
| ТК1 - ТК18 | 10,8 | 90,4 | 150 | 76 | 1,60 | 0,17 | 962,56 | 2,4 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 0,50 | 0,50 | 94,99 | 94,30 | 0,0075 |
| ТК18 - ж/бПольова,112 | 10,1 | 10 | 150 | 0 | 0,18 | 0,16 | 962,62 | 3,1 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 94,30 | 94,22 | 0,0008 |
| ТК18 -СТО | 0,6 | 151,4 | 150 | 25 | 2,68 | 0,01 | 972,90 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 94,30 | 78,52 | 0,0095 |
| ТК1-ТК15 | 22,1 | 20 | 125 | 108 | 0,25 | 0,50 | 962,08 | 22,8 | 0,46 |  | 0,46 | 0,50 | 0,50 | 94,99 | 94,92 | 0,0015 |
| ТК1 - ж/бПольова,108 | 7,4 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,26 | 962,20 | 11,8 | 0,09 | 0,03 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | 94,92 | 94,83 | 0,0007 |
| ТК15 - ж/бПольова,110 | 14,7 | 50 | 150 | 89 | 0,88 | 0,23 | 962,33 | 4,5 | 0,20 | 0,03 | 0,22 | 0,50 | 0,50 | 94,92 | 94,64 | 0,0041 |
| ТК2 - ТК13 | 12,9 | 76,4 | 203 | 76 | 2,47 | 0,11 | 962,34 | 0,7 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 94,93 | 94,36 | 0,0074 |
| ТК13 - ж/бІндустріальна,13 | 9,6 | 9 | 150 | 76 | 0,16 | 0,15 | 962,58 | 3,0 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 94,36 | 94,28 | 0,0008 |
| тк13 - тк14 | 3,3 | 55,7 | 150 | 57 | 0,98 | 0,05 | 963,29 | 0,3 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,50 | 0,50 | 94,36 | 93,01 | 0,0045 |
| ТК14 - ж/бПеремоги,163 | 3,3 | 11 | 100 | 57 | 0,09 | 0,12 | 963,61 | 2,5 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 93,01 | 92,79 | 0,0007 |
| Вокзальна 8-б. Опалення |
| Котельня -ТК25 | 26,9 | 8 | 150 | 108 | 0,14 | 0,42 | 962,08 | 13,1 | 0,11 |  | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,98 | 0,0005 |
| ТК25 -ТК25а | 26,9 | 50,7 | 150 | 108 | 0,90 | 0,42 | 962,17 | 14,1 | 0,66 | 0,06 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,82 | 0,0043 |
| ТК25а -ж/б вул.Миколаъвська,117 | 11,9 | 10 | 150 | 76 | 0,18 | 0,19 | 962,25 | 4,3 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 94,82 | 94,75 | 0,0008 |
| ТК25а -ТК26 | 15 | 95,7 | 100 | 89 | 0,75 | 0,53 | 962,28 | 35,7 | 3,27 | 0,15 | 3,41 | 0,50 | 0,50 | 94,82 | 94,39 | 0,0064 |
| ТК26 -Школа №5 | 15 | 4 | 100 | 89 | 0,03 | 0,53 | 962,51 | 69,0 | 0,14 | 0,14 | 0,28 | 0,50 | 0,50 | 94,39 | 94,37 | 0,0003 |
| Котельня-Тк12 | 37,5 | 101,9 | 203 | 125 | 3,30 | 0,32 | 962,24 | 5,8 | 0,53 | 0,07 | 0,59 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,74 | 0,0098 |
| ТК12 -ТК13 | 7,7 | 70 | 150 | 63 | 1,24 | 0,12 | 962,26 | 1,1 | 0,08 |  | 0,08 | 0,50 | 0,50 | 94,74 | 93,99 | 0,0058 |
| ТК13 - ж/б вул.Переяславська,3 | 7,7 | 20 | 100 | 63 | 0,16 | 0,27 | 962,90 | 11,0 | 0,18 | 0,04 | 0,22 | 0,50 | 0,50 | 93,99 | 93,82 | 0,0013 |
| ТК12 - ж/б вул.Переяславська,5 | 6,3 | 8 | 81 | 63 | 0,04 | 0,34 | 962,32 | 26,0 | 0,15 | 0,06 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 94,74 | 94,66 | 0,0005 |
| ТК12 -ТК14 | 23,5 | 100,5 | 203 | 108 | 3,25 | 0,20 | 962,46 | 2,1 | 0,21 | 0,01 | 0,21 | 0,50 | 0,50 | 94,74 | 94,33 | 0,0096 |
| ТК14 -ТК15 | 23,5 | 55,5 | 203 | 108 | 1,80 | 0,20 | 962,67 | 2,2 | 0,12 | 0,01 | 0,12 | 0,50 | 0,50 | 94,33 | 94,10 | 0,0054 |
| ТК15 - ж/б вул.Переяславська,10 | 8 | 25 | 150 | 63 | 0,44 | 0,13 | 962,88 | 1,6 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,50 | 0,50 | 94,10 | 93,85 | 0,002 |
| ТК15 -ТК17а | 15,5 | 30 | 150 | 89 | 0,53 | 0,24 | 962,70 | 4,4 | 0,13 |  | 0,13 | 0,50 | 0,50 | 94,10 | 93,95 | 0,0023 |
| ТК17а -ТК17 | 10 | 20 | 100 | 76 | 0,16 | 0,35 | 962,81 | 15,3 | 0,31 |  | 0,31 | 0,50 | 0,50 | 93,95 | 93,81 | 0,0014 |
| ТК17 - ж/б вул.Переяславська,6 | 5,8 | 5 | 100 | 63 | 0,04 | 0,20 | 962,94 | 9,2 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 93,81 | 93,75 | 0,0003 |
| ТК17 -ТК18 | 4,3 | 80 | 100 | 57 | 0,63 | 0,15 | 962,90 | 2,9 | 0,23 |  | 0,23 | 0,50 | 0,50 | 93,81 | 92,55 | 0,0054 |
| ТК18 - ж/б вул.Переяславська,4 | 3,6 | 5 | 81 | 57 | 0,03 | 0,19 | 963,82 | 9,8 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 92,55 | 92,47 | 0,0003 |
| ТК18 -ТК19 | 0,6 | 50,2 | 100 | 25 | 0,39 | 0,02 | 965,50 | 0,1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 92,55 | 87,56 | 0,003 |
| ТК19 - ж/б вул.Переяславська,2 | 0,6 | 15 | 100 | 25 | 0,12 | 0,02 | 968,07 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 87,56 | 86,12 | 0,0009 |
| ТК17а -ТК20 | 5,5 | 70,4 | 150 | 63 | 1,24 | 0,09 | 963,17 | 0,6 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 93,95 | 92,91 | 0,0057 |
| ТК20 -РЕМ | 5 | 70 | 81 | 57 | 0,36 | 0,27 | 964,09 | 12,5 | 0,84 | 0,04 | 0,87 | 0,50 | 0,50 | 92,91 | 92,08 | 0,0041 |
| ТК20 -ТК21 | 0,4 | 70 | 81 | 25 | 0,36 | 0,02 | 963,52 | 0,1 | 0,01 |  | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 92,91 | 84,13 | 0,0035 |
| ТК21 -ТК22 | 0,4 | 25 | 69 | 25 | 0,09 | 0,03 | 969,36 | 0,3 | 0,01 |  | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 84,13 | 81,44 | 0,0011 |
| ТК22 -ТК25 | 0,5 | 4 | 69 | 25 | 0,01 | 0,03 | 971,08 | 0,3 | 0,00 |  | 0 | 0,50 | 0,50 | 81,44 | 81,02 | 0,0002 |
| ТК25-Міськсвітло | 0,3 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,04 | 973,30 | 0,6 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 81,02 | 77,87 | 0,0009 |
| ТК25 -Гаражі | 0,2 | 4,1 | 29 | 25 | 0,00 | 0,08 | 971,74 | 7,1 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 81,02 | 80,39 | 0,0001 |
| Котельня-ТК1 | 63,1 | 11 | 203 | 159 | 0,36 | 0,54 | 962,08 | 14,3 | 0,16 |  | 0,16 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,98 | 0,0013 |
| ТК1 - ТК2 | 26,8 | 11 | 203 | 108 | 0,36 | 0,23 | 962,09 | 2,6 | 0,03 |  | 0,03 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,94 | 0,0011 |
| ТК2 - ТК2а | 4,6 | 17,6 | 69 | 57 | 0,07 | 0,34 | 962,19 | 30,1 | 0,44 | 0,09 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 94,94 | 94,73 | 0,001 |
| ТК2а - Д/С | 4,6 | 1 | 69 | 57 | 0,00 | 0,34 | 962,28 | 85,0 | 0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 94,73 | 94,72 | 5E-05 |
| ТК1 - ТК3а | 36,3 | 51 | 150 | 125 | 0,90 | 0,57 | 962,09 | 23,3 | 1,19 |  | 1,19 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,87 | 0,004 |
| ТК3а - ж/ бвул.Вокзальна,14 | 5 | 10,2 | 81 | 57 | 0,05 | 0,27 | 962,26 | 16,9 | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 0,50 | 0,50 | 94,87 | 94,74 | 0,0007 |
| ТК3а -вузол з/к | 31,4 | 19,7 | 100 | 125 | 0,15 | 1,11 | 962,18 | 185,5 | 3,04 | 0,61 | 3,66 | 0,50 | 0,50 | 94,87 | 94,83 | 0,0013 |
| вузол з/к -вузол ж/б вул.Вокзальна,3,5 | 31,3 | 7,5 | 100 | 125 | 0,06 | 1,11 | 962,20 | 212,7 | 1,19 | 0,41 | 1,6 | 0,50 | 0,49 | 94,83 | 94,81 | 0,0006 |
| вузол ж/б вул.Вокзальна,3,5 - ТК28 | 22 | 4 | 100 | 108 | 0,03 | 0,78 | 962,21 | 74,3 | 0,30 |  | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 94,81 | 94,80 | 0,0002 |
| вузол з/к -зупиночний комплекс | 0,1 | 10 | 29 | 25 | 0,01 | 0,04 | 964,82 | 1,2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 94,83 | 91,01 | 0,0004 |
| вузол ж/б вул.Вокзальна,3,5 - ж/б вул.Вокзальна,5 | 4,8 | 5 | 100 | 57 | 0,04 | 0,17 | 962,26 | 6,4 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 94,81 | 94,74 | 0,0003 |
| Вавілова 30а |
| Котельня -ТК1 | 38,3 | 45 | 203 | 0 | 1,46 | 0,33 | 962,25 | 13,7 | 0,62 |  | 0,62 | 0,70 | 0,70 | 95,00 | 94,89 | 0,0042 |
| ТК1 - ТК2 | 21,9 | 45,5 | 200 | 0,011 | 1,43 | 0,19 | 962,33 | 5,1 | 0,22 | 0,01 | 0,23 | 0,70 | 0,70 | 94,89 | 94,69 | 0,0044 |
| ТК2 -вузол ТК2,ТК3 | 21,9 | 40 | 100 | 0 | 0,31 | 0,77 | 962,47 | 210,7 | 8,43 |  | 8,43 | 0,70 | 0,69 | 94,69 | 94,56 | 0,0028 |
| вузолТК2,ТК3 - ТК3 | 10,2 | 30 | 100 | 0,029 | 0,24 | 0,36 | 962,47 | 46,4 | 1,36 | 0,03 | 1,39 | 0,69 | 0,69 | 94,56 | 94,36 | 0,002 |
| ТК3 - ТК4 | 10,2 | 15 | 100 | 0,008 | 0,12 | 0,36 | 962,68 | 46,0 | 0,68 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 94,36 | 94,27 | 0,0009 |
| ТК4 - ж/бвул.Вавілова,20 | 1,9 | 6 | 81 | 0,013 | 0,03 | 0,10 | 962,81 | 7,2 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 94,27 | 94,07 | 0,0004 |
| ТК4 - ТК5 | 8,3 | 50 | 125 | 0,025 | 0,61 | 0,19 | 962,99 | 9,4 | 0,45 | 0,03 | 0,47 | 0,69 | 0,69 | 94,27 | 93,81 | 0,0038 |
| ТК5 - ж/б вул.Вавілова,22 | 3 | 10,2 | 80 | 0,026 | 0,05 | 0,17 | 963,13 | 16,2 | 0,14 | 0,03 | 0,17 | 0,69 | 0,69 | 93,81 | 93,61 | 0,0006 |
| ТК5 - ТК6 | 5,3 | 50 | 100 | 0,02 | 0,39 | 0,19 | 963,43 | 12,7 | 0,61 | 0,02 | 0,63 | 0,69 | 0,69 | 93,81 | 93,18 | 0,0033 |
| ТК6 - ж/б вул.Вавілова,24 | 3,7 | 10,2 | 81 | 0,033 | 0,05 | 0,20 | 963,54 | 23,0 | 0,20 | 0,03 | 0,24 | 0,69 | 0,69 | 93,18 | 93,01 | 0,0006 |
| ТК6 - ж/б вул.Вавіловаа,26 | 1,6 | 38,5 | 100 | 0,017 | 0,30 | 0,05 | 964,54 | 1,5 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 93,18 | 91,54 | 0,0026 |
| вузолТК2,ТК3 -вузол ТК8,ж/б вул.Вавілова,14 | 11,8 | 30 | 100 | 0,242 | 0,24 | 0,42 | 962,59 | 68,8 | 1,82 | 0,24 | 2,06 | 0,69 | 0,69 | 94,56 | 94,39 | 0,002 |
| ТК8,ж/б вул.Вавілова,14- ж/б вул.Вавілова,14 | 2,1 | 30,2 | 100 | 0,023 | 0,24 | 0,07 | 963,26 | 2,7 | 0,06 | 0,02 | 0,08 | 0,69 | 0,69 | 94,39 | 93,42 | 0,002 |
| вузол ТК8,ж/б вул.Вавілова,14-ТК8 | 9,7 | 10 | 100 | 0,083 | 0,08 | 0,34 | 962,64 | 49,3 | 0,41 | 0,08 | 0,49 | 0,69 | 0,69 | 94,39 | 94,32 | 0,0007 |
| ТК8 -вул.Вавілова,16(Досліднат станція УЛАН) | 7,8 | 40,2 | 100 | 0,053 | 0,32 | 0,28 | 962,88 | 28,5 | 1,09 | 0,05 | 1,15 | 0,69 | 0,69 | 94,32 | 93,98 | 0,0027 |
| ТК8-ТК10 | 1,8 | 30 | 80 | 0,053 | 0,15 | 0,10 | 962,64 | 6,7 | 0,15 | 0,05 | 0,2 | 0,69 | 0,69 | 94,32 | 93,31 | 0,0018 |
| ТК10 - ж/б вул.Вавілова, 12 | 1,8 | 7 | 80 | 0,005 | 0,04 | 0,10 | 963,50 | 5,7 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 93,31 | 93,08 | 0,0004 |
| ТК1 - ТК14 | 16,4 | 60,7 | 150 | 0,085 | 1,07 | 0,26 | 962,43 | 14,4 | 0,79 | 0,09 | 0,87 | 0,70 | 0,70 | 94,89 | 94,58 | 0,0051 |
| ТК14 - ТК13 | 4,3 | 15 | 100 | 0 | 0,12 | 0,15 | 962,46 | 7,9 | 0,12 |  | 0,12 | 0,70 | 0,70 | 94,58 | 94,34 | 0,001 |
| ТК13 - ж/б вул.Вавілова,25а | 4,3 | 14 | 81 | 0,025 | 0,07 | 0,23 | 962,77 | 27,1 | 0,35 | 0,03 | 0,38 | 0,70 | 0,70 | 94,34 | 94,14 | 0,0009 |
| ТК14 -вузол ж/б вул.Вавілова,28,30 | 7 | 15 | 100 | 0 | 0,12 | 0,25 | 962,46 | 21,5 | 0,32 |  | 0,32 | 0,70 | 0,70 | 94,58 | 94,44 | 0,001 |
| вузол ж/б вул.Вавілова,28,30 | 7 | 75 | 100 | 0,029 | 0,59 | 0,25 | 963,06 | 21,8 | 1,61 | 0,03 | 1,64 | 0,70 | 0,70 | 94,44 | 93,71 | 0,0051 |
| вузол ж/б вул.Вавілова,28,30- ж/б вул.Вавілова,28 | 5,1 | 66,2 | 100 | 0,035 | 0,52 | 0,18 | 963,06 | 12,2 | 0,77 | 0,04 | 0,81 | 0,70 | 0,70 | 94,58 | 93,71 | 0,0044 |
| Київська 200/1 |
| Котельня - ТК1 | 140,6 | 5 | 203 | 273 | 0,16 | 1,21 | 961,96 | 71,0 | 0,36 |  | 0,36 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 95,00 | 0 |
| ТК1 - ТК3 | 140,6 | 24,1 | 203 | 273 | 0,78 | 1,21 | 962,08 | 81,3 | 1,72 | 0,24 | 1,96 | 0,50 | 0,50 | 95,00 | 94,98 | 0,0028 |
| 34-3 | 68,2 | 45,3 | 203 | 219 | 1,47 | 0,59 | 962,12 | 19,4 | 0,77 | 0,11 | 0,88 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,92 | 0,0041 |
| ТК3 - УБР | 8,1 | 8 | 50 | 63 | 0,02 | 1,14 | 962,17 | 479,1 | 3,21 | 0,63 | 3,83 | 0,50 | 0,49 | 94,92 | 94,87 | 0,0004 |
| ТК3 - ТК4 | 60,1 | 175,4 | 150 | 159 | 3,10 | 0,94 | 962,16 | 64,3 | 11,14 | 0,15 | 11,3 | 0,50 | 0,49 | 94,92 | 94,68 | 0,0144 |
| ТК4 - ТК19 | 39,5 | 50 | 150 | 125 | 0,88 | 0,62 | 962,30 | 27,5 | 1,37 |  | 1,37 | 0,49 | 0,48 | 94,68 | 94,57 | 0,0043 |
| ТК19 - ТК20 | 39,5 | 30 | 203 | 125 | 0,97 | 0,34 | 962,37 | 5,7 | 0,17 |  | 0,17 | 0,48 | 0,48 | 94,57 | 94,50 | 0,0028 |
| ТК20 -вузел службквартира Гімназична,45 | 39,5 | 7 | 150 | 125 | 0,12 | 0,62 | 962,42 | 28,3 | 0,20 |  | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 94,50 | 94,49 | 0,0004 |
| вузел служб. квартира,Гімназична,45 | 0,2 | 3 | 150 | 25 | 0,05 | 0,00 | 963,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,48 | 0,48 | 94,49 | 93,42 | 0,0002 |
| вузел служб. квартира,Гімназична,45 - 30 | 9,2 | 5 | 81 | 76 | 0,03 | 0,50 | 962,43 | 39,6 | 0,20 |  | 0,2 | 0,48 | 0,48 | 94,49 | 94,45 | 0,0004 |
| ТК30 - ж/б Гімназійна,45 | 9,2 | 34,5 | 100 | 76 | 0,27 | 0,33 | 962,63 | 15,9 | 0,46 | 0,09 | 0,55 | 0,48 | 0,48 | 94,45 | 94,20 | 0,0023 |
| ТК20 - Тк21 | 30 | 10 | 203 | 125 | 0,32 | 0,26 | 962,43 | 3,3 | 0,03 |  | 0,03 | 0,48 | 0,48 | 94,49 | 94,45 | 0,0012 |
| ТК21 - ж/б вул.Київська,313 | 9,9 | 8 | 150 | 76 | 0,14 | 0,15 | 962,50 | 2,6 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,48 | 0,48 | 94,45 | 94,39 | 0,0006 |
| ТК21 - ТК27 | 20,2 | 50 | 50 | 108 | 0,10 | 2,85 | 962,45 | 2424,2 | 121,21 |  | 121 | 0,48 | 0,36 | 94,45 | 94,36 | 0,0018 |
| ТК27 | 5,2 | 50 | 50 | 63 | 0,10 | 0,74 | 962,78 | 167,0 | 8,09 | 0,26 | 8,35 | 0,36 | 0,35 | 94,36 | 93,90 | 0,0024 |
| ТК27 - ТК28 | 15 | 25 | 81 | 89 | 0,13 | 0,81 | 962,46 | 103,3 | 2,58 |  | 2,58 | 0,36 | 0,36 | 94,36 | 94,26 | 0,0015 |
| ТК28 - Д/сад | 5,4 | 8 | 50 | 63 | 0,02 | 0,77 | 962,58 | 218,5 | 1,46 | 0,29 | 1,75 | 0,36 | 0,36 | 94,26 | 94,19 | 0,0004 |
| ТК28 - вузол МВВС,сервіс | 9,5 | 40 | 100 | 76 | 0,31 | 0,34 | 962,53 | 13,8 | 0,55 |  | 0,55 | 0,36 | 0,36 | 94,26 | 93,98 | 0,0027 |
| вузол МВВС,сервіс - сервіс | 2,5 | 10 | 100 | 40 | 0,08 | 0,09 | 962,91 | 1,5 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,36 | 0,36 | 93,98 | 93,71 | 0,0007 |
| вузол МВВС,сервіс - МВВС | 4,4 | 11,2 | 50 | 57 | 0,02 | 0,62 | 962,81 | 152,5 | 1,38 | 0,33 | 1,71 | 0,36 | 0,36 | 93,98 | 93,85 | 0,0006 |
| вузол МВВС,сервіс | 2,6 | 15 | 50 | 57 | 0,03 | 0,37 | 962,92 | 45,5 | 0,62 | 0,07 | 0,68 | 0,36 | 0,36 | 93,98 | 93,69 | 0,0008 |
| ТК4 - ТК31 | 20,6 | 55 | 203 | 108 | 1,78 | 0,18 | 962,30 | 1,6 | 0,09 |  | 0,09 | 0,49 | 0,49 | 94,68 | 94,42 | 0,0054 |
| ТК31 - ТК5 | 20,6 | 30 | 203 | 108 | 0,97 | 0,18 | 962,47 | 1,6 | 0,05 |  | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,42 | 94,28 | 0,0029 |
| ТК5 - ТБ"Прилуки" | 1,5 | 10 | 81 | 40 | 0,05 | 0,08 | 962,85 | 1,5 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 94,28 | 93,88 | 0,0006 |
| ТК5 - ТК6 | 19,1 | 20 | 203 | 108 | 0,65 | 0,16 | 962,57 | 1,4 | 0,03 |  | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 94,28 | 94,18 | 0,0019 |
| ТК6 -СШ№1 | 1,6 | 10 | 100 | 40 | 0,08 | 0,05 | 962,94 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 94,18 | 93,75 | 0,0007 |
| ТК6 - СШ№1 майстерня | 0,8 | 10 | 100 | 32 | 0,08 | 0,03 | 963,20 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 94,18 | 93,37 | 0,0006 |
| ТК6 - ТК32 | 16,7 | 10 | 100 | 89 | 0,08 | 0,59 | 962,64 | 42,3 | 0,42 |  | 0,42 | 0,49 | 0,48 | 94,18 | 94,14 | 0,0007 |
| ТК32 - ж/б Київська,188 | 1,1 | 20 | 100 | 40 | 0,16 | 0,04 | 962,67 | 0,2 | 0,00 |  | 0 | 0,48 | 0,48 | 94,14 | 92,87 | 0,0014 |
| ТК32 - ТК33 | 15,7 | 8 | 100 | 89 | 0,06 | 0,55 | 962,67 | 37,9 | 0,30 |  | 0,3 | 0,48 | 0,48 | 94,14 | 94,11 | 0,0005 |
| ТК33 - ж/б вул.Садова,73 | 6,8 | 3 | 100 | 63 | 0,02 | 0,24 | 962,71 | 17,0 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,48 | 0,48 | 94,11 | 94,08 | 0,0002 |
| ТК33 - ТК34 | 8,8 | 60 | 100 | 63 | 0,47 | 0,31 | 962,69 | 11,9 | 0,72 |  | 0,72 | 0,48 | 0,48 | 94,11 | 93,65 | 0,004 |
| ТК34 - ж/б вул.Київська,186 | 8,8 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,31 | 963,06 | 16,7 | 0,12 | 0,05 | 0,17 | 0,48 | 0,48 | 93,65 | 93,57 | 0,0007 |
| ТК1- ТК2 | 72,4 | 3 | 203 | 219 | 0,10 | 0,62 | 962,09 | 19,3 | 0,06 |  | 0,06 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,98 | 0 |
| ТК2 - ТК7 | 72,4 | 14 | 203 | 219 | 0,45 | 0,62 | 962,09 | 18,9 | 0,27 |  | 0,27 | 0,50 | 0,50 | 94,98 | 94,96 | 0,0014 |
| ТК7 - Тк10 | 1,4 | 5,1 | 50 | 40 | 0,01 | 0,20 | 962,21 | 13,7 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,50 | 0,50 | 94,96 | 94,78 | 0,0003 |
| ТК37 - ж/б Котляреквсьокого,70 | 1,4 | 10 | 50 | 40 | 0,02 | 0,20 | 962,48 | 13,8 | 0,12 | 0,02 | 0,14 | 0,50 | 0,50 | 94,78 | 94,42 | 0,0005 |
| КК7 - ТК8а | 71,1 | 50,9 | 203 | 219 | 1,65 | 0,61 | 962,15 | 20,6 | 0,93 | 0,12 | 1,05 | 0,50 | 0,50 | 94,96 | 94,89 | 0,005 |
| ТК8а - Банк | 3,4 | 20 | 50 | 57 | 0,04 | 0,48 | 962,36 | 74,1 | 1,37 | 0,11 | 1,48 | 0,50 | 0,49 | 94,89 | 94,60 | 0,001 |
| ТК8а - ТК8 | 67,7 | 55 | 203 | 219 | 1,78 | 0,58 | 962,15 | 16,4 | 0,90 |  | 0,9 | 0,50 | 0,50 | 94,89 | 94,81 | 0,0054 |
| ТК8 - ТК11 | 9,6 | 135,5 | 100 | 76 | 1,06 | 0,34 | 962,84 | 14,4 | 1,91 | 0,04 | 1,95 | 0,50 | 0,49 | 94,81 | 93,86 | 0,0091 |
| ТК11 - Школа№15(адм.буд.) | 0,6 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,08 | 963,15 | 3,0 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 93,86 | 93,46 | 0,0002 |
| ТК11 - вузол гурт.№2,склад | 0,5 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,08 | 962,87 | 2,2 | 0,01 |  | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 93,86 | 93,42 | 0,0002 |
| вузол гурт.№2,склад - Гуртожиток №2 | 0,4 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,06 | 963,54 | 1,8 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 93,42 | 92,88 | 0,0002 |
| вузел гурт.№2,склад - склад | 0,1 | 6 | 50 | 25 | 0,01 | 0,02 | 964,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 93,42 | 91,03 | 0,0002 |
| ТК11 -ТК12 | 8,5 | 35,2 | 100 | 63 | 0,28 | 0,30 | 962,90 | 11,6 | 0,39 | 0,02 | 0,41 | 0,49 | 0,49 | 93,86 | 93,58 | 0,0024 |
| ТК12 - Навч.корпус | 0,9 | 20 | 50 | 32 | 0,04 | 0,13 | 963,78 | 5,8 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,49 | 0,49 | 93,58 | 92,53 | 0,0009 |
| ТК12 - вузол кухня,гурт№1 | 0 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,00 | 961,96 | 0,0 | 0,00 |  | 0 | 0,49 | 0,49 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| вузол кухня,гурт.№1 | 0 | 50 | 50 | 25 | 0,10 | 0,00 | 1000,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| вузел кухня,гуртожиток№1 | 0 | 15 | 50 | 25 | 0,03 | 0,00 | 1000,17 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 4,00 | 4,00 | 0 |
| ТК12 - Пральня | 0,1 | 4 | 50 | 25 | 0,01 | 0,01 | 964,27 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 93,58 | 91,81 | 0,0002 |
| ТК12 - ТК14 | 7,5 | 30 | 100 | 63 | 0,24 | 0,26 | 963,06 | 8,6 | 0,26 |  | 0,26 | 0,49 | 0,49 | 93,58 | 93,31 | 0,002 |
| ТК14 - спортзал | 0,3 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,04 | 965,44 | 0,7 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 93,31 | 90,09 | 0,001 |
| ТК14 - Майстерня | 0,9 | 30 | 50 | 32 | 0,06 | 0,13 | 964,31 | 5,8 | 0,17 | 0,01 | 0,17 | 0,49 | 0,49 | 93,31 | 91,76 | 0,0014 |
| ТК14 - ТК13 | 6,2 | 97,5 | 100 | 63 | 0,77 | 0,22 | 963,85 | 6,3 | 0,60 | 0,02 | 0,62 | 0,49 | 0,49 | 93,31 | 92,27 | 0,0064 |
| ТК13 - ТК15 | 6,3 | 26,2 | 100 | 63 | 0,21 | 0,22 | 964,02 | 6,6 | 0,16 | 0,01 | 0,17 | 0,49 | 0,49 | 92,27 | 91,99 | 0,0018 |
| ТК15 -МВВС | 1,9 | 15 | 69 | 40 | 0,06 | 0,14 | 964,45 | 4,7 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 91,99 | 91,55 | 0,0008 |
| ТК15 - ТК18 | 4,4 | 50 | 100 | 57 | 0,39 | 0,15 | 964,15 | 3,1 | 0,15 |  | 0,15 | 0,49 | 0,49 | 91,99 | 91,24 | 0,0033 |
| ТК18 - Суд | 4,4 | 18,1 | 50 | 57 | 0,04 | 0,62 | 964,79 | 125,9 | 2,11 | 0,17 | 2,28 | 0,49 | 0,49 | 91,24 | 91,05 | 0,0008 |
| ТК8 - ТК9 | 58,1 | 8 | 203 | 159 | 0,26 | 0,50 | 962,21 | 12,4 | 0,10 |  | 0,1 | 0,50 | 0,50 | 94,81 | 94,80 | 0,0006 |
| ТК9 - вузел службова квартира,Київська,216 | 58,1 | 142,5 | 203 | 159 | 4,61 | 0,50 | 962,23 | 12,4 | 1,73 | 0,04 | 1,77 | 0,50 | 0,49 | 94,80 | 94,56 | 0,0139 |
| вузел службова квартира,Київська,216 - службова квартира | 0,2 | 10 | 150 | 25 | 0,18 | 0,00 | 964,63 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 94,56 | 91,29 | 0,0007 |
| вузел службова квартира,Київська,216 - ТК17 | 57,8 | 5 | 150 | 159 | 0,09 | 0,91 | 962,38 | 59,2 | 0,30 |  | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 94,56 | 94,55 | 0,0006 |
| ТК17 -вузел вул.Пушкіна,76,78 | 19,3 | 10 | 150 | 108 | 0,18 | 0,30 | 962,39 | 6,8 | 0,07 |  | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 94,55 | 94,51 | 0,0008 |
| вузел Пушкіна,76,78 - вул.Пушкіна,78 | 12,2 | 10 | 150 | 76 | 0,18 | 0,19 | 962,46 | 4,5 | 0,03 | 0,02 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,51 | 94,44 | 0,0009 |
| вузол Пушкіна,76,78 - Пушкіна,76 | 7,2 | 12 | 125 | 63 | 0,15 | 0,16 | 962,50 | 3,7 | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 94,51 | 94,39 | 0,0009 |
| ТК17 - ТК36 | 18,8 | 20,4 | 150 | 108 | 0,36 | 0,30 | 962,42 | 7,2 | 0,13 | 0,02 | 0,15 | 0,49 | 0,49 | 94,55 | 94,47 | 0,0015 |
| ТК36 - ТК16 | 18,8 | 91,8 | 150 | 108 | 1,62 | 0,30 | 962,69 | 7,3 | 0,59 | 0,08 | 0,67 | 0,49 | 0,49 | 94,47 | 94,07 | 0,0075 |
| ТК16 - Київська,216 | 18,8 | 37,2 | 81 | 108 | 0,19 | 1,01 | 962,80 | 181,8 | 6,10 | 0,66 | 6,76 | 0,49 | 0,49 | 94,07 | 93,95 | 0,0023 |
| ТК17 - ТК35 | 19,7 | 10 | 150 | 108 | 0,18 | 0,31 | 962,39 | 7,0 | 0,07 |  | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 94,55 | 94,51 | 0,0008 |
| ТК35 - вузол Котляревського 65,65а | 14,8 | 20 | 100 | 89 | 0,16 | 0,52 | 962,41 | 33,1 | 0,66 |  | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 94,51 | 94,42 | 0,0013 |
| Вузол Котляревського,65,65а - ж/б вул.Котляревського,65 | 7,7 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,27 | 962,54 | 12,8 | 0,09 | 0,04 | 0,13 | 0,49 | 0,49 | 94,42 | 94,33 | 0,0007 |
| вузол Котляревського,65,65а | 7,1 | 6 | 100 | 63 | 0,05 | 0,25 | 962,52 | 13,2 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 94,42 | 94,36 | 0,0004 |
| ТК35 - ТК37 | 4,9 | 100,7 | 150 | 57 | 1,78 | 0,08 | 963,11 | 0,5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 94,51 | 92,86 | 0,0081 |
| ТК37 - ТК38 | 4,9 | 15 | 150 | 57 | 0,27 | 0,08 | 963,56 | 0,5 | 0,01 |  | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 92,86 | 92,61 | 0,0012 |
| ТК38 - ТК40 | 4,9 | 464,8 | 150 | 57 | 8,21 | 0,08 | 968,55 | 0,5 | 0,23 | 0,01 | 0,24 | 0,49 | 0,49 | 92,61 | 85,39 | 0,0354 |
| Садова 104 |
| ТП - ТК40 | 53,1 | 10 | 203 | 159 | 0,32 | 0,46 | 985,77 | 10,7 | 0,11 |  | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 55,00 | 54,99 | 0,0005 |
| ТК40 - ТК40а | 53,1 | 10 | 100 | 159 | 0,08 | 1,88 | 985,88 | 436,7 | 4,37 |  | 4,37 | 0,50 | 0,50 | 54,99 | 54,98 | 0,0005 |
| ТК40а - ж/б вул.Садова,90а | 1,5 | 10 | 50 | 40 | 0,02 | 0,22 | 985,97 | 17,9 | 0,16 | 0,02 | 0,18 | 0,50 | 0,50 | 54,98 | 54,82 | 0,0002 |
| ТК40а - ТК41 | 13,4 | 40,2 | 100 | 76 | 0,32 | 0,47 | 985,92 | 29,7 | 1,15 | 0,05 | 1,19 | 0,50 | 0,49 | 54,98 | 54,88 | 0,0013 |
| ТК41 - вузол ж/б вул.Садова,94,111 | 9,4 | 55 | 50 | 76 | 0,11 | 1,33 | 985,93 | 543,6 | 29,90 |  | 29,9 | 0,49 | 0,46 | 54,88 | 54,73 | 0,0014 |
| вузол ж/б вул.Садова,94,111 - ж/б вул.Садова,94 | 4 | 10 | 69 | 57 | 0,04 | 0,29 | 986,03 | 22,6 | 0,18 | 0,04 | 0,23 | 0,46 | 0,46 | 54,73 | 54,66 | 0,0003 |
| вузол ж/б вул.Садова,94,111 - ж/б вул.Садова,111 | 5,5 | 70,3 | 69 | 63 | 0,26 | 0,41 | 986,18 | 36,3 | 2,39 | 0,16 | 2,55 | 0,46 | 0,46 | 54,73 | 54,35 | 0,0021 |
| ТК41 - вузол ж/б вул.Константинывська,124,ТК33 | 4 | 10 | 69 | 57 | 0,04 | 0,30 | 985,93 | 18,5 | 0,19 |  | 0,19 | 0,49 | 0,49 | 54,88 | 54,80 | 0,0003 |
| вузол ж/б вул.Константинывська,124,ТК33 - ж/б вул.Константинывська,124,ТК33 | 2,1 | 10 | 69 | 40 | 0,04 | 0,16 | 986,04 | 6,7 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 54,80 | 54,66 | 0,0003 |
| вузол ТК33,ж/б вул.Константинывська,124,ТК33 | 1,9 | 75,3 | 69 | 40 | 0,28 | 0,14 | 986,47 | 4,5 | 0,33 | 0,01 | 0,34 | 0,49 | 0,49 | 54,80 | 53,62 | 0,0022 |
| ТК33 - ж/б вул.Константинівська,122 | 1,9 | 10,2 | 100 | 40 | 0,08 | 0,07 | 986,63 | 1,0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 53,62 | 53,43 | 0,0004 |
| ТК40 - ТК42 | 38,2 | 20 | 203 | 125 | 0,65 | 0,33 | 985,89 | 5,6 | 0,11 |  | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 54,98 | 54,96 | 0,0008 |
| ТК42 - ТК43 | 14,2 | 10 | 203 | 89 | 0,32 | 0,12 | 985,90 | 0,9 | 0,01 |  | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 54,96 | 54,92 | 0,0006 |
| ТК43 - ТК45 | 14,2 | 15 | 100 | 89 | 0,12 | 0,50 | 985,92 | 31,8 | 0,48 |  | 0,48 | 0,50 | 0,49 | 54,92 | 54,88 | 0,0006 |
| ТК45 - вузел ТК46,ж/б 1 травня | 11,1 | 30,5 | 100 | 76 | 0,24 | 0,39 | 985,97 | 21,8 | 0,60 | 0,06 | 0,66 | 0,49 | 0,49 | 54,88 | 54,78 | 0,0011 |
| вузел ТК46,ж/б 1 травня - ж/б 1 травня | 3,2 | 10 | 100 | 57 | 0,08 | 0,11 | 986,04 | 2,5 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 54,78 | 54,67 | 0,0004 |
| вузел ТК46,ж/б 1 травня - вузел 1 травня,111 | 7,9 | 110 | 100 | 63 | 0,86 | 0,28 | 985,98 | 10,1 | 1,11 |  | 1,11 | 0,49 | 0,49 | 54,78 | 54,29 | 0,0039 |
| вузел Т46,ж/б 1 травня- ж/б 1 травня,111 | 4,4 | 10 | 100 | 57 | 0,08 | 0,16 | 986,26 | 4,6 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 54,29 | 54,21 | 0,0004 |
| вузол ТК46,ж/б 1 травня - ж/б 1травня,107 | 2,4 | 200 | 50 | 40 | 0,39 | 0,33 | 987,21 | 35,6 | 7,07 | 0,06 | 7,12 | 0,49 | 0,49 | 54,29 | 52,20 | 0,005 |
| вузол ТК46,ж/б 1 травня - ж/б 1 вул.Садова,110 | 1,1 | 55,2 | 100 | 40 | 0,43 | 0,04 | 987,04 | 0,3 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,49 | 0,49 | 54,29 | 52,55 | 0,0019 |
| ТК13 - ТК48 | 7,9 | 100 | 100 | 63 | 0,79 | 0,28 | 985,90 | 10,0 | 1,00 |  | 1 | 0,50 | 0,49 | 54,96 | 54,50 | 0,0036 |
| ТК48 - Д/С | 0,4 | 35,2 | 81 | 25 | 0,18 | 0,02 | 987,24 | 0,2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 54,50 | 52,14 | 0,0009 |
| ТК48 - ТК49 | 7,4 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,26 | 986,12 | 9,1 | 0,09 |  | 0,09 | 0,49 | 0,49 | 54,50 | 54,45 | 0,0004 |
| ТК49 - ТК50 | 7,4 | 45,2 | 100 | 63 | 0,36 | 0,26 | 986,19 | 9,5 | 0,41 | 0,02 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 54,45 | 54,24 | 0,0016 |
| ТК5 - ТК51 | 7,4 | 75 | 100 | 63 | 0,59 | 0,26 | 986,24 | 9,0 | 0,68 |  | 0,68 | 0,49 | 0,49 | 54,24 | 53,88 | 0,0027 |
| ТК51 - ж/б Вокзальна ,37 | 1 | 50 | 50 | 25 | 0,10 | 0,00 | 999,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 53,88 | 9,53 | 0,0444 |
| ТК51 - ж/б 1 Травня 107а | 2,4 | 42,2 | 69 | 40 | 0,16 | 0,18 | 986,66 | 7,3 | 0,29 | 0,02 | 0,31 | 0,49 | 0,49 | 53,88 | 53,36 | 0,0012 |
| ТК51 - ТК52 | 5,1 | 45,4 | 81 | 63 | 0,23 | 0,27 | 986,54 | 13,6 | 0,58 | 0,04 | 0,62 | 0,49 | 0,49 | 53,88 | 53,60 | 0,0014 |
| ТК52 - ж/б вул.Вокзальна,39 | 5,1 | 15 | 81 | 63 | 0,08 | 0,27 | 986,59 | 15,3 | 0,19 | 0,04 | 0,23 | 0,49 | 0,49 | 53,60 | 53,50 | 0,0005 |
| ТК45 - ТК53а | 3,1 | 100 | 50 | 57 | 0,20 | 0,44 | 985,93 | 60,3 | 6,03 |  | 6,03 | 0,49 | 0,49 | 54,88 | 54,07 | 0,0025 |
| ТК53а - ж/б вул.Садова | 2,7 | 5 | 50 | 57 | 0,01 | 0,38 | 986,35 | 60,0 | 0,23 | 0,07 | 0,3 | 0,49 | 0,49 | 54,07 | 54,02 | 0,0001 |
| ТК53а - ТК58 | 0,4 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,06 | 986,32 | 1,5 | 0,03 |  | 0,03 | 0,49 | 0,49 | 54,07 | 52,92 | 0,0005 |
| ТК58 - Школа №14 | 0,4 | 5 | 50 | 25 | 0,01 | 0,06 | 987,00 | 2,0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 52,92 | 52,64 | 0,0001 |
| ТК42 - вузол ТК54,ж/б Садова,104 | 16,1 | 45,5 | 100 | 89 | 0,36 | 0,57 | 985,94 | 43,7 | 1,86 | 0,12 | 1,99 | 0,50 | 0,49 | 54,96 | 54,86 | 0,0016 |
| вузол ТК54,ж/б Садова,104 - ж/б Садова,104 | 0,6 | 10 | 100 | 25 | 0,08 | 0,02 | 986,19 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,49 | 0,49 | 54,86 | 54,34 | 0,0003 |
| вузол ТК54,ж/б Садова,104 - ТК54 | 15,5 | 48 | 100 | 89 | 0,38 | 0,55 | 985,95 | 37,6 | 1,81 |  | 1,81 | 0,49 | 0,49 | 54,86 | 54,75 | 0,0017 |
| вузол ТК54,ж/б Садова,104 - ТК54а | 15,5 | 22,5 | 100 | 89 | 0,18 | 0,55 | 986,00 | 43,8 | 0,87 | 0,12 | 0,99 | 0,49 | 0,49 | 54,75 | 54,69 | 0,0009 |
| ТК54а - ТК67 | 8,6 | 50,4 | 150 | 63 | 0,89 | 0,14 | 986,09 | 1,6 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 54,69 | 54,44 | 0,0022 |
| ТК67- ж/бСадова 123 | 3,7 | 5 | 81 | 57 | 0,03 | 0,20 | 986,17 | 10,8 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 54,44 | 54,40 | 0,0001 |
| ТК67 -вузол ж/б Костянтинівська 134а,ТК66 | 4,9 | 35,2 | 100 | 57 | 0,28 | 0,17 | 986,22 | 4,3 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,49 | 0,49 | 54,44 | 54,19 | 0,0012 |
| вузол ж/б Костянтинівська 134а,ТК66 - ж/б Костянтинівська 134а | 2 | 3 | 81 | 40 | 0,02 | 0,11 | 986,29 | 4,3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 54,19 | 54,14 | 0 |
| вузол ж/б Костянтинівська 134а,ТК66 - ТК66 | 2,9 | 4 | 100 | 57 | 0,03 | 0,10 | 986,27 | 1,5 | 0,01 |  | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 54,19 | 54,14 | 0,0001 |
| ТК66 - ж/б Костянтинівська 134б | 2,9 | 20,1 | 50 | 57 | 0,04 | 0,41 | 986,37 | 58,6 | 1,08 | 0,10 | 1,18 | 0,49 | 0,49 | 54,14 | 53,96 | 0,0005 |
| ТК54а - ТК55 | 6,9 | 30 | 100 | 63 | 0,24 | 0,24 | 986,02 | 7,8 | 0,23 |  | 0,23 | 0,49 | 0,49 | 54,69 | 54,54 | 0,001 |
| ТК55 - ТК55а | 6,9 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,24 | 986,10 | 7,8 | 0,08 |  | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 54,54 | 54,49 | 0,0003 |
| ТК55а - ж/б Гімназична 104 | 1,9 | 70 | 100 | 40 | 0,55 | 0,07 | 986,12 | 0,7 | 0,05 |  | 0,05 | 0,49 | 0,49 | 54,49 | 53,17 | 0,0025 |
| ТК55 - ТК56 | 5 | 10 | 150 | 57 | 0,18 | 0,08 | 986,12 | 0,6 | 0,01 |  | 0,01 | 0,49 | 0,49 | 54,49 | 54,40 | 0,0005 |
| ТК56 - ТК57 | 5 | 61,7 | 100 | 57 | 0,48 | 0,18 | 986,35 | 4,5 | 0,27 | 0,01 | 0,28 | 0,49 | 0,49 | 54,40 | 53,96 | 0,0022 |
| ТК57 - вузол ТК83,ж/б вул.Садова,135а | 5 | 40 | 69 | 57 | 0,15 | 0,37 | 986,37 | 28,5 | 1,14 |  | 1,14 | 0,49 | 0,49 | 53,96 | 53,73 | 0,0012 |
| вузол ТК83,ж/б вул.Садова,135а -ж/б вул.Садова,135 | 2,6 | 10 | 69 | 57 | 0,04 | 0,19 | 986,49 | 8,3 | 0,08 |  | 0,08 | 0,49 | 0,49 | 53,73 | 53,62 | 0,0003 |
| вузол ТК83,ж/б вул.Садова,135а - ТК83 | 2,4 | 10 | 69 | 40 | 0,04 | 0,18 | 986,49 | 7,0 | 0,07 |  | 0,07 | 0,49 | 0,49 | 53,73 | 53,61 | 0,0003 |
| ТК83 -ТК77 | 2,4 | 16 | 69 | 40 | 0,06 | 0,18 | 986,54 | 6,9 | 0,11 |  | 0,11 | 0,49 | 0,49 | 53,61 | 53,41 | 0,0005 |
| ТК77 - ж/б 1 Травня 113 | 2,4 | 70,2 | 69 | 40 | 0,26 | 0,18 | 987,03 | 7,2 | 0,49 | 0,02 | 0,51 | 0,49 | 0,49 | 53,41 | 52,57 | 0,002 |
| 1 Травня, 73а |
| ТП - ТК20 | 8,3 | 278,5 | 69 | 63 | 1,04 | 0,62 | 986,22 | 238,5 | 66,18 | 0,23 | 66,4 | 0,5 | 0,43 | 55 | 54,02 | 0,0081 |
| ТК23 -Д/С | 0,4 | 25 | 50 | 25 | 0,05 | 0,06 | 987,06 | 3,2 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,43 | 0,43 | 54,02 | 52,45 | 0,0006 |
| ТК23 - ж/б 1 Травня, 99 | 4,5 | 20 | 50 | 57 | 0,04 | 0,63 | 986,37 | 419,0 | 8,18 | 0,2 | 8,38 | 0,43 | 0,43 | 54,02 | 53,91 | 0,0005 |
| ТК23 - ж/б вул.Вокзальна,46 | 3,5 | 85 | 41 | 57 | 0,11 | 0,73 | 986,55 | 740,5 | 62,68 | 0,26 | 62,9 | 0,43 | 0,37 | 54,02 | 53,49 | 0,0019 |
| Вокзальна 8а ГВП |
| Котельня Тк12 | 3 | 100,8 | 81 | 57 | 0,52 | 0,16 | 986,36 | 4,7 | 0,46 | 0,01 | 0,48 | 0,50 | 0,50 | 55,00 | 53,90 | 0,0033 |
| ТК12 - ж/б Переяславька,5 | 1,4 | 8 | 50 | 40 | 0,02 | 0,20 | 986,41 | 13,8 | 0,11 |  | 0,11 | 0,50 | 0,50 | 53,90 | 53,76 | 0,0002 |
| ТК12 ТК14 | 1,6 | 100,2 | 100 | 40 | 0,79 | 0,05 | 987,16 | 0,5 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,50 | 0,50 | 53,90 | 51,66 | 0,0036 |
| ТК14 ТК15 | 1,6 | 55,3 | 125 | 40 | 0,68 | 0,03 | 987,96 | 0,2 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 51,66 | 50,34 | 0,0021 |
| ТК15 - ж/б вул.Переяславська,10 | 1,6 | 25 | 100 | 40 | 0,20 | 0,05 | 988,31 | 0,5 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 50,34 | 49,81 | 0,0008 |
| Котельня -ТК1 | 0,4 | 11 | 81 | 25 | 0,06 | 0,02 | 985,88 | 0,1 | 0,00 |  | 0 | 0,50 | 0,50 | 55,00 | 54,16 | 0,0003 |
| ТК1 - ТК2 | 0,4 | 11 | 81 | 25 | 0,06 | 0,02 | 986,28 | 0,1 | 0,00 |  | 0 | 0,50 | 0,50 | 54,16 | 53,34 | 0,0003 |
| ТК2 - ТК2а | 0,4 | 17,6 | 69 | 25 | 0,07 | 0,03 | 986,95 | 0,4 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,50 | 0,50 | 53,34 | 52,15 | 0,0005 |
| ТК2а - Д/С | 0,4 | 1 | 69 | 25 | 0,00 | 0,03 | 987,26 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 52,15 | 52,08 | 3E-05 |
| Перемоги 110а, ГВП |
| Котельня - ТК1 | 6,9 | 3 | 125 | 63 | 0,04 | 0,16 | 985,77 | 6,7 | 0,02 |  | 0,02 | 0,5 | 0,5 | 55 | 54,98 | 0,0001 |
| ТК1 - ТК2 | 6,9 | 30,3 | 125 | 63 | 0,37 | 0,16 | 985,93 | 6,3 | 0,19 | 0 | 0,19 | 0,5 | 0,5 | 54,98 | 54,81 | 0,0012 |
| ТК2 - ТК7 | 1,7 | 14,2 | 69 | 40 | 0,05 | 0,13 | 986,07 | 10,6 | 0,15 | 0 | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 54,81 | 54,56 | 0,0004 |
| ТК7 - ТК9 | 1,7 | 17 | 69 | 40 | 0,06 | 0,13 | 986,09 | 10,6 | 0,18 |  | 0,18 | 0,5 | 0,5 | 54,56 | 54,27 | 0,0005 |
| ТК9 -Їдальня | 0,2 | 11 | 69 | 25 | 0,04 | 0,01 | 986,99 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 54,27 | 52,68 | 0,0003 |
| ТК9 -Гуртожиток | 1,5 | 53,2 | 69 | 40 | 0,20 | 0,11 | 986,71 | 8,5 | 0,44 | 0,01 | 0,45 | 0,5 | 0,5 | 54,27 | 53,27 | 0,0015 |
| ТК2 - ТК11 | 5,1 | 35 | 125 | 63 | 0,43 | 0,12 | 985,97 | 3,4 | 0,12 |  | 0,12 | 0,5 | 0,5 | 54,81 | 54,54 | 0,0014 |
| ТК11 - ТК3 | 5,1 | 36,2 | 125 | 63 | 0,44 | 0,12 | 986,22 | 3,9 | 0,13 | 0,01 | 0,14 | 0,5 | 0,5 | 54,54 | 54,26 | 0,0014 |
| ТК3 - ТК6 | 1,7 | 35 | 100 | 40 | 0,27 | 0,06 | 986,24 | 1,1 | 0,04 |  | 0,04 | 0,5 | 0,5 | 54,26 | 53,51 | 0,0013 |
| ТК6 - Д/С | 1,6 | 65 | 100 | 40 | 0,51 | 0,06 | 987,23 | 1,2 | 0,08 | 0 | 0,08 | 0,5 | 0,5 | 53,51 | 52,16 | 0,0022 |
| ТК3 - ТК4 | 3,5 | 70,2 | 100 | 57 | 0,55 | 0,12 | 986,36 | 5,6 | 0,39 | 0 | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 54,26 | 53,55 | 0,0025 |
| ТК4 - Пральня | 1,1 | 6 | 50 | 40 | 0,01 | 0,15 | 986,58 | 25,0 | 0,15 |  | 0,15 | 0,5 | 0,5 | 53,55 | 53,41 | 0,0002 |
| ТК4 - ТК5 | 2,4 | 25 | 100 | 40 | 0,20 | 0,08 | 986,58 | 2,8 | 0,07 |  | 0,07 | 0,5 | 0,5 | 53,55 | 53,19 | 0,0009 |
| ТК5 -вузол Д/С,ТК10 | 2,4 | 212,6 | 100 | 40 | 1,67 | 0,08 | 987,87 | 2,6 | 0,55 | 0,01 | 0,56 | 0,5 | 0,5 | 53,19 | 50,22 | 0,0071 |
| вузол Д/С,ТК10 | 1,9 | 50 | 100 | 40 | 0,39 | 0,07 | 988,49 | 1,7 | 0,08 | 0,00 | 0,09 | 0,50 | 0,50 | 50,22 | 49,39 | 0,0016 |
| вузол Д/С,ТК10 | 0,5 | 10 | 100 | 25 | 0,08 | 0,02 | 988,12 | 0,1 | 0,00 |  | 0 | 0,50 | 0,50 | 50,22 | 49,56 | 0,0003 |
| ТК10 - Д/С | 0,5 | 20 | 100 | 25 | 0,16 | 0,02 | 988,99 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,50 | 0,50 | 49,56 | 48,28 | 0,0006 |
| ВМ-12, №1/184 ГВП |
| ЦТП -ТК48 | 13,8 | 22 | 100 | 76 | 0,17 | 0,49 | 985,99 | 84,1 | 1,85 |  | 1,85 | 0,72 | 0,72 | 54,96 | 54,13 | 0,0115 |
| ТК48 -ТК49 | 13,8 | 115,5 | 100 | 76 | 0,91 | 0,49 | 988,16 | 84,7 | 9,68 | 0,1 | 9,78 | 0,72 | 0,71 | 54,13 | 50 | 0,057 |
| ТК49 - Ж/Б 152 | 3,6 | 6 | 57 | 57 | 0,02 | 0,39 | 988,53 | 136,7 | 0,74 | 0,08 | 0,82 | 0,71 | 0,7 | 50 | 49,52 | 0,0017 |
| ТК49 - Ж/Б153 | 5,3 | 10 | 100 | 63 | 0,08 | 0,19 | 988,31 | 12,0 | 0,12 |  | 0,12 | 0,71 | 0,71 | 50 | 49,11 | 0,0047 |
| Ж/Б153 - Ж/Б157 | 3,4 | 68,7 | 100 | 57 | 0,54 | 0,12 | 992,23 | 5,4 | 0,35 | 0,02 | 0,37 | 0,71 | 0,7 | 49,11 | 40,67 | 0,0287 |
| ТК49 - ТК50 | 4,9 | 44 | 100 | 57 | 0,35 | 0,17 | 990,09 | 10,7 | 0,47 |  | 0,47 | 0,71 | 0,7 | 50 | 45,94 | 0,0199 |
| ТК50 - Ж/Б 154 | 1,7 | 25 | 57 | 40 | 0,06 | 0,18 | 991,6 | 28,8 | 0,69 | 0,03 | 0,72 | 0,7 | 0,7 | 45,94 | 42,26 | 0,0063 |
| ТК50 - ТК51 | 3,2 | 47,2 | 57 | 57 | 0,12 | 0,35 | 990,95 | 102,8 | 4,73 | 0,12 | 4,85 | 0,7 | 0,7 | 45,94 | 42,3 | 0,0116 |
| ТК51 - Ж/Б155 | 3,2 | 16 | 100 | 57 | 0,13 | 0,11 | 992,33 | 4,4 | 0,07 |  | 0,07 | 0,7 | 0,7 | 42,3 | 40,4 | 0,0061 |
| Ж/Б155 - Ж/Б156 | 1 | 15 | 57 | 32 | 0,04 | 0,11 | 993,55 | 10,5 | 0,141 | 0,016 | 0,16 | 0,7 | 0,7 | 40,4 | 37,13 | 0,0033 |
| Ярмаркова 41/8 ГВП |
| ТК1 - Д/сад | 0,4 | 100,1 | 50 | 25 | 0,1965 | 0,06 | 986,59 | 54,7 | 5,474 | 0,004 | 5,48 | 0,7 | 0,71 | 53,7 | 16,51 | 0,0149 |
| ТК1 - Школа №6 | 0,6 | 60,1 | 50 | 25 | 0,12 | 0,09 | 993,75 | 8,6 | 0,51 | 0,01 | 0,52 | 0,70 | 0,70 | 53,70 | 33,94 | 0,0119 |
| ТК2 - Гуртожиток | 3,3 | 28 | 50 | 57 | 0,05 | 0,47 | 988,30 | 232,3 | 6,39 | 0,11 | 6,5 | 0,70 | 0,69 | 52,16 | 50,02 | 0,0071 |
| К3 - Червоноармійська 84 | 1,3 | 16 | 50 | 40 | 0,03 | 0,19 | 989,13 | 38,3 | 0,60 | 0,02 | 0,61 | 0,70 | 0,70 | 51,09 | 48,15 | 0,0038 |
| Саксаганского 9-а , ГВП |
| Котельня КТ1 | 14,9 | 11 | 150 | 89 | 0,19 | 0,23 | 986,26 | 11,0 | 0,12 |  | 0,12 | 0,70 | 0,70 | 54,96 | 54,40 | 0,0083 |
| ТК1 Саксаганська 13 | 6,6 | 15,1 | 100 | 63 | 0,12 | 0,23 | 986,26 | 20,3 | 0,30 | 0,01 | 0,31 | 0,70 | 0,70 | 54,40 | 53,22 | 0,0078 |
| 18 Вересня 28 | 1,5 | 83,5 | 80 | 40 | 0,42 | 0,08 | 994,41 | 3,5 | 0,29 | 0,01 | 0,3 | 0,70 | 0,70 | 53,22 | 34,68 | 0,0278 |
| ТК1 - ТК2 | 8,4 | 11 | 150 | 63 | 0,19 | 0,13 | 986,73 | 5,5 | 0,04 | 0,02 | 0,06 | 0,70 | 0,70 | 54,40 | 53,41 | 0,0083 |
| ТК2 Школа | 0,1 | 101,2 | 50 | 25 | 0,20 | 0,01 | 1000,27 | 0,3 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,70 | 0,70 | 53,41 | 4,12 | 0,0049 |
| ТК2 - ТК3 | 8,3 | 55 | 150 | 63 | 0,97 | 0,13 | 988,90 | 3,4 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,70 | 0,70 | 53,41 | 48,68 | 0,0393 |
| ТК3 - Саксаганського 9 | 2,1 | 16 | 80 | 40 | 0,08 | 0,12 | 990,11 | 7,4 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,70 | 0,70 | 48,68 | 45,88 | 0,0059 |
| ТК3 - ТК4 | 6,2 | 42,7 | 150 | 63 | 0,75 | 0,10 | 990,78 | 2,2 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,70 | 0,70 | 48,68 | 44,25 | 0,0275 |
| ТК4 - ТК5 | 6,2 | 22,4 | 150 | 63 | 0,40 | 0,10 | 991,66 | 2,0 | 0,04 | 0,00 | 0,04 | 0,70 | 0,70 | 44,25 | 42,11 | 0,0133 |
| ТК5 - ТК6 | 1,4 | 97,7 | 150 | 40 | 1,73 | 0,02 | 999,00 | 0,1 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,70 | 0,70 | 42,11 | 17,25 | 0,0348 |
| ТК 6 - Кошового 8 | 1,4 | 25 | 76 | 40 | 0,11 | 0,08 | 999,30 | 4,1 | 0,10 | 0,00 | 0,1 | 0,70 | 0,70 | 17,25 | 15,49 | 0,0025 |
| ТК5 - 18 Вересня 30 | 4,8 | 12 | 150 | 57 | 0,21 | 0,08 | 992,22 | 1,5 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,70 | 0,70 | 42,11 | 40,69 | 0,0068 |
| 18 Вересня 30-ТК7 | 1,5 | 41,7 | 159 | 40 | 0,83 | 0,02 | 993,84 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,70 | 0,70 | 40,69 | 27,38 | 0,02 |
| ТК7 - ТК8 | 1,5 | 60,2 | 80 | 40 | 0,30 | 0,08 | 997,32 | 3,4 | 0,21 | 0,00 | 0,21 | 0,70 | 0,70 | 27,38 | 20,65 | 0,0101 |
| ТК8- ТК9 | 1,5 | 14 | 80 | 40 | 0,07 | 0,08 | 998,34 | 3,4 | 0,05 |  | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 20,65 | 19,38 | 0,0019 |
| ТК9 - ТК11 | 1,5 | 43 | 50 | 40 | 0,08 | 0,21 | 999,02 | 45,7 | 1,96 |  | 1,96 | 0,70 | 0,70 | 19,38 | 17,18 | 0,0033 |
| ТК11 - 18 Вересня 27 | 0,4 | 16 | 50 | 25 | 0,03 | 0,06 | 999,02 | 81,4 | 1,30 | 0,01 | 1,3 | 0,70 | 0,70 | 17,18 | 14,62 | 0,001 |
| ТК11 -ТК12 | 1,1 | 42 | 50 | 40 | 0,08 | 0,15 | 999,02 | 25,0 | 1,03 | 0,02 | 1,05 | 0,70 | 0,70 | 17,18 | 14,72 | 0,0027 |
| ТК12 - 18 Вересня 29 | 1,1 | 16 | 50 | 40 | 0,03 | 0,15 | 999,54 | 25,3 | 0,39 | 0,01 | 0,4 | 0,70 | 0,70 | 14,72 | 13,91 | 0,0009 |
| Незалежностi 78б ГВП |
| ТК1- ТК3 | 1,8 | 35 | 100 | 40 | 0,27 | 0,06 | 985,82 | 1,5 | 0,05 |  | 0,05 | 0,70 | 0,70 | 55,00 | 53,63 | 0,0025 |
| ТК3 - ТК5 | 1,8 | 7 | 100 | 40 | 0,05 | 0,06 | 986,63 | 1,4 | 0,01 |  | 0,01 | 0,70 | 0,70 | 53,63 | 53,36 | 0,0005 |
| ТК5 - Незалежності 78 | 1,8 | 35 | 80 | 40 | 0,18 | 0,10 | 987,28 | 5,2 | 0,18 | 0,01 | 0,18 | 0,70 | 0,70 | 53,36 | 52,24 | 0,002 |
| Киъвська 56/1, ГВП |
| Котельня - Харчоблок | 1 | 30 | 50 | 32 | 0,06 | 0,15 | 986,56 | 23,0 | 0,67 | 0,02 | 0,69 | 0,70 | 0,70 | 54,94 | 53,77 | 0,0012 |
| Котельня - ТК1 | 9,9 | 5 | 100 | 76 | 0,04 | 0,35 | 986,01 | 50,0 | 0,22 | 0,03 | 0,25 | 0,70 | 0,70 | 54,94 | 54,90 | 0,0004 |
| ТК1 - Лікарня підвал | 6,8 | 150,2 | 100 | 63 | 1,18 | 0,24 | 986,57 | 20,8 | 3,11 | 0,01 | 3,12 | 0,70 | 0,70 | 54,90 | 53,33 | 0,0107 |
| Лікарня підвал | 6,8 | 135,2 | 100 | 63 | 1,06 | 0,24 | 987,40 | 21,2 | 2,80 | 0,08 | 2,87 | 0,70 | 0,69 | 53,33 | 51,97 | 0,0092 |
| Лікарня підвал- ТК3 | 6,8 | 50,5 | 100 | 63 | 0,40 | 0,24 | 987,61 | 22,1 | 1,05 | 0,07 | 1,11 | 0,69 | 0,69 | 51,97 | 51,47 | 0,0034 |
| ТК3 - в/з1 | 6,8 | 65,9 | 100 | 63 | 0,52 | 0,24 | 987,93 | 22,5 | 1,37 | 0,11 | 1,48 | 0,69 | 0,69 | 51,47 | 50,82 | 0,0044 |
| в/з1 - ТК4 | 0,1 | 15,2 | 100 | 25 | 0,12 | 0,00 | 993,55 | 0,7 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,69 | 0,69 | 50,82 | 36,95 | 0,0014 |
| ТК4 - Пральня | 0,1 | 20 | 40 | 25 | 0,03 | 0,01 | 995,73 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,69 | 0,69 | 36,95 | 30,61 | 0,0006 |
| в/з1 - ТК5 | 6,7 | 35,1 | 50 | 63 | 0,07 | 0,95 | 988,00 | 946,5 | 32,64 | 0,58 | 33,2 | 0,69 | 0,66 | 50,82 | 50,63 | 0,0013 |
| ТК5 - ТК6 | 3,6 | 61,2 | 50 | 57 | 0,12 | 0,52 | 988,27 | 284,2 | 16,72 | 0,67 | 17,4 | 0,66 | 0,64 | 50,63 | 50,02 | 0,0022 |
| ТК6 - Господарчий Комплекс | 3,7 | 13 | 50 | 57 | 0,03 | 0,52 | 988,33 | 284,7 | 3,57 | 0,13 | 3,7 | 0,64 | 0,64 | 50,02 | 49,89 | 0,0005 |
| ТК5 - ТК5а | 3,1 | 50 | 50 | 57 | 0,10 | 0,43 | 988,00 | 194,5 | 9,68 | 0,05 | 9,72 | 0,66 | 0,65 | 50,63 | 50,04 | 0,0018 |
| ТК5а - ТК7 | 3,1 | 190,6 | 50 | 57 | 0,37 | 0,43 | 989,24 | 195,0 | 36,89 | 0,27 | 37,2 | 0,65 | 0,61 | 50,04 | 47,83 | 0,0069 |
| ТК7-ТК8 | 1,9 | 25 | 76 | 40 | 0,11 | 0,12 | 989,51 | 7,4 | 0,19 | 0,00 | 0,19 | 0,61 | 0,61 | 47,83 | 47,19 | 0,0012 |
| ТК8 - 8 Березня 31 | 0,7 | 20 | 50 | 32 | 0,04 | 0,10 | 989,51 | 11,1 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,61 | 0,61 | 47,19 | 46,27 | 0,0006 |
| 8 Березня 31 | 0,6 | 1 | 50 | 25 | 0,00 | 0,09 | 989,93 | 13,0 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,61 | 0,61 | 46,27 | 46,21 | 0 |
| 8 Березня 31 - 8 Березня 31б | 0,1 | 30 | 50 | 25 | 0,06 | 0,01 | 993,41 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,61 | 0,61 | 46,27 | 37,41 | 0,0009 |
| ТК8 - ТК9 | 1,2 | 40 | 76 | 40 | 0,18 | 0,07 | 990,19 | 3,0 | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,61 | 0,61 | 47,19 | 45,60 | 0,0019 |
| ТК9 - 8 Березня 29а | 0,5 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,07 | 990,76 | 4,8 | 0,09 | 0,00 | 0,1 | 0,61 | 0,61 | 45,60 | 44,23 | 0,0007 |
| ТК9 - ТК10 | 0,7 | 70 | 76 | 32 | 0,32 | 0,04 | 991,94 | 1,1 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,61 | 0,61 | 45,60 | 41,32 | 0,003 |
| ТК10 - 8 Березня 29 | 0,7 | 20 | 50 | 32 | 0,04 | 0,10 | 992,25 | 10,6 | 0,21 | 0,01 | 0,21 | 0,61 | 0,61 | 41,32 | 40,50 | 0,0006 |
| ТК7 - ТК11 | 1,2 | 80 | 50 | 40 | 0,16 | 0,16 | 990,23 | 28,0 | 2,21 | 0,03 | 2,24 | 0,61 | 0,61 | 47,83 | 45,50 | 0,0028 |
| ТК11 - 8 Березня 31а | 0,1 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,01 | 992,78 | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,61 | 0,61 | 45,50 | 39,12 | 0,0006 |
| ТК11 - ТК12 | 1,1 | 10 | 80 | 40 | 0,05 | 0,06 | 990,42 | 1,9 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,61 | 0,61 | 45,50 | 45,05 | 0,0005 |
| ТК12 - 8 Березня 33в | 0,4 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,05 | 990,42 | -16,1 | -0,32 | 0,00 | -0,32 | 0,61 | 0,61 | 45,05 | 43,25 | 0,0007 |
| ТК12 ТК13 | 0,7 | 80 | 80 | 32 | 0,40 | 0,04 | 992,41 | 0,8 | 0,06 | 0,00 | 0,06 | 0,61 | 0,61 | 45,05 | 40,08 | 0,0035 |
| ТК13 - 8 Березня 33 | 0,5 | 25 | 50 | 25 | 0,05 | 0,07 | 992,93 | 5,3 | 0,13 | 0,00 | 0,13 | 0,61 | 0,61 | 40,08 | 38,71 | 0,0007 |
| ТК13 ТК14 | 0,2 | 40 | 50 | 25 | 0,08 | 0,03 | 994,02 | -24,3 | -0,97 | 0,00 | -0,97 | 0,61 | 0,61 | 40,08 | 35,31 | 0,001 |
| ТК14 ТК15 | 0,2 | 10 | 50 | 25 | 0,02 | 0,03 | 994,02 | -23,5 | -0,24 | 0,00 | -0,24 | 0,61 | 0,61 | 35,31 | 34,21 | 0,0002 |
| ТК15 - 8 Березня 33б | 0,2 | 20 | 50 | 25 | 0,04 | 0,03 | 994,40 | -13,4 | -0,27 | 0,00 | -0,27 | 0,61 | 0,61 | 34,21 | 32,13 | 0,0004 |
| ТК1 - ТК18 | 3,1 | 85,3 | 60 | 57 | 0,24 | 0,30 | 986,35 | 73,4 | 6,13 | 0,12 | 6,26 | 0,70 | 0,69 | 54,90 | 53,61 | 0,004 |
| ТК18 Лікарня корпус В | 2,5 | 1 | 60 | 40 | 0,00 | 0,25 | 986,64 | 83,0 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,69 | 0,69 | 53,61 | 53,59 | 0 |

Отже, внаслідок такого режиму роботи тепломережі ми маємо:

- неефективне використання енергоносіїв;

- завищені гідравлічні втрати в трубопроводах теплової мережі;

- завищені витрати на експлуатацію встановленого обладнання;

- перегрів одних споживачів і недогрів інших;

- не автоматизовану роботу всього ланцюга системи теплопостачання: джерело тепла – теплова мережа – споживач.

# 7  Вибір схеми теплопостачання

### 7.1. Техніко-економічні розрахунки модернізації системи транспортування теплової енергії

Для схеми транспортування теплової енергії були розглянуті існуючий та перспективні варіанти . В існуючому варіанті було розглянуто існуючу схему з виконанням поточних ремонтів та ремонтів «по аварії». У перспективному  варіанті розглянуто заміну застарілих теплових мереж на попередньоізольовані труби та заміну застарілого насосного обладнання (детальна інформація у п. 4 та п.5).

Таблиця 7.1. - Техніко-економічні показники  теплових мереж

| Показники | Варіанти |
| --- | --- |
|  | Існуючий | Перспектива |
| Річний відпуск теплоти, тис.Гкал | 94,11 | 94,11 |
| Протяжність теплових мереж в двотрубному обчисленні, км | 52,27 | 47,63 |
| Розрахункові теплові втрати, тис. Гкал/рік | 9,69 | 2,82 |
| Капітальні вкладення в будівництво (реконструкцію) теплових мереж, тис.грн. | 1000 | 36028 |
| Питомі капітальні вкладення на прокладання (реконструкцію) теплових мереж, грн./Гкал | 10,63 | 382,84 |
| Повна собівартість транспортування теплоти по тепловим мережам (енергетична складова), тис.грн./рік | 4809,19 | 2138,05 |
| Собівартість транспортування 1Гкал теплоти по тепловим мережам, грн./Гкал | 51,10 | 22,72 |
| Зведені затрати, тис.грн. | 5809,19 | 38166,05 |
| Питомі зведені затрати, грн./Гкал | 61,73 | 405,56 |
| Річна економія від запропонованих заходів,тис. грн | - | 2671,14 |
| Простий термін окупності інвестицій, років | - | 13,11 |

* У розрахунках прийнятий обсяг транспортування по реально досягнутому рівню

Таблиця 7.2. - Економічні розрахунки реалізації проекту з модернізації тепломереж на 2012 – 2020  роки.

| Рік | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціна на газ з ПДВ, середня, грн./тис. м3 | 2000 | 2400 | 2880 | 3168 | 3485 | 3833 | 4217 | 4638 | 5102 |
| Загальний річний відпуск теплоти, тис. Гкал | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 | 94,1 |
| Капітальні вкладення в будівництво (реконструкцію) теплових мереж Існуючий варіант, тис.грн. | 1000 |
| Капітальні вкладення в будівництво (реконструкцію) теплових мереж Перспективний варіант, тис.грн. | 36028 |
| Повна собівартість транспортування теплоти по тепловим мережам Існуючий варіант, тис.грн. | 4809,2 | 5423,8 | 6143,9 | 6265,8 | 6776,6 | 7332,7 | 7938,4 | 8598,2 | 9317,4 |
| Повна собівартість транспортування теплоти по тепловим мережам Перспективний варіант, тис.грн. | 2138,1 | 2353,9 | 2602,4 | 2562,3 | 2748,0 | 2948,6 | 3165,7 | 3400,6 | 3654,8 |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів, тис. грн | 2671,1 | 3069,9 | 3541,5 | 3703,5 | 4028,7 | 4384,1 | 4772,7 | 5197,7 | 5662,6 |

При заміні усіх теплових мереж, терміном експлуатації >15 років, та заміні насосного обладнання

### 7.2. Техніко-економічні розрахунки варіантів модернізації джерел генерації теплової енергії

Для системи генерації теплової енергії були розглянуті існуючий та перспективні варіанти. В існуючому варіанті було розглянуто існуючу систему. У перспективному варіанті розглянуто впровадження енергоефективних заходів (детальна інформація у п. 4 та п.5).

Таблиця 7.3. - Техніко-економічні показники джерел теплової енергії

| Показники | Варіанти |
| --- | --- |
|  | Існуючий | Перспектива |
| Загальний річний відпуск теплоти, тис. Гкал | 94,11 | 94,11 |
| Капітальні вкладення в джерела теплової енергії, тис.грн. | - | 23340,5 |
| Питомі капітальні затрати на 1 Гкал теплоти, відпущеної джерелами теплоти, грн./Гкал | - | 248 |
| Собівартість паливної складової відпущеної теплоти, тис. грн. | 27302 | 22837 |
| Питома собівартість паливної складовоі 1Гкал відпущеної теплоти , грн./Гкал | 290,12 | 242,7 |
| Річна економія від запропонованих заходів, тис.грн | - | 4464,8 |
| Простий термін окупності інвестицій, років | - | 5,23 |

* У розрахунках обсяг транспортування по реально досягнутому рівню

Таблиця 7.4. -  Економічні показники впровадження варіантів джерел теплової енергії на 2012 – 2020  роки.

| Рік | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ціна на газ з ПДВ, середня, грн./тис. м3 | 2000,0 | 2400,0 | 2880,0 | 3168,0 | 3484,8 | 3833,3 | 4216,6 | 4638,3 | 5102,1 |
| Загальний річний відпуск теплоти Існуючий варіант, тис. Гкал | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 | 94,11 |
| Капітальні вкладення в джерела теплової енергії Перспектива, тис.грн. | 23340,5 |
| Собівартість паливної складової відпущеної теплоти Існуючий, тис.грн. | 27302,0 | 32299,4 | 38273,2 | 41443,8 | 45433,8 | 49815,2 | 54626,5 | 59910,5 | 65714,0 |
| Собівартість паливної складової відпущеної теплоти Перспектива, тис. грн. | 22837,2 | 26941,9 | 31844,3 | 34372,3 | 37655,2 | 41258,8 | 45214,5 | 49557,4 | 54325,6 |
| Питома собівартість паливної складовоі 1Гкал відпущеної теплоти Існуючий, грн./Гкал | 290,1 | 343,2 | 406,7 | 440,4 | 482,8 | 529,4 | 580,5 | 636,6 | 698,3 |
| Питома собівартість паливної складовоі 1Гкал відпущеної теплоти Перспектива, грн./Гкал | 242,7 | 286,3 | 338,4 | 365,3 | 400,1 | 438,4 | 480,5 | 526,6 | 577,3 |
| Економічний ефект від впровадження енергоефективних заходів, тис. грн | 4464,8 | 5357,6 | 6428,9 | 7071,5 | 7778,6 | 8556,4 | 9412,0 | 10353,1 | 11388,4 |

З огляду на прогнозовану динаміку зростання вартості природного газу та електричної енергії очікуваний економічний ефект 2 варіанту зростає з очікуваних (2012 рік) до 2020 року більш ніж в 2 рази.

Отже, з розрахунків видно, який економічний ефект очікується від впровадження комплексу енергозберігаючих заходів. Такий ефект вдасться досягти за рахунок комплексного підходу до питання модернізації джерел генерації, а саме: проведення ряду заходів зі зменшення та раціоналізації споживання; підвищення ефективності та надійності системи транспортування і генерації теплової енергії.

Нормативні документи, що використовувались при розробці схеми теплопостачання

При розробці схем теплопостачання використовуються наступні законодавчі, нормативні та нормативно-методичні документи:

- Закон України  “Про теплопостачання”;

- Закон України  “Про енергозбереження”;

- Закон України  “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу”;

- Закон України  “Про альтернативні джерела енергії”;

- Закон України  “Про загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки”;

- Програма державної підтримки розвитку нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії та малої гідро- і теплоенергетики ;

- СНиП 2.04.07-86 “Тепловые сети ”;

- СНиП ІІ-35-76  “Котельные установки ”;

- Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних установок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі , 2-е видання перероблене та доповнене (Посібник до СниП ІІ-35-76);

- ДБН В.2.5-20-2001“Газопостачання ”;

- СНиП 2.01.01-82 “Строительная климатология и геофизика ”;

- СНиП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование ”;

- ДБН В.2.2-15-2005 “Житлові будинки ”;

- ДБН В.2.2-9-99 “Громадські будинки та споруди ”;

- Типова схема децентралізованого теплопостачання міст;

- Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії  на опалення житлових та громадських споруд , а також на господарсько-побутові потреби в Україні , КТМ 204 України 244-94;

- Посібник та доповнення до  “Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії  на опалення житлових та громадських споруд , а також на господарсько-побутові потреби в Україні ”, КТМ 204 України 244-94;

- Методичні рекомендації з обгрунтування техніко-економічної доцільності застосування альтернативних джерел енергії на об’єктах житлово-громадського будівництва.