ВСТАНОВЛЕНО
                                                                
      
рішенням органу місцевого 








самоврядування







№ 201 від 4 червня 2019 року
	ПОГОДЖЕНО
	  
	ПОГОДЖЕНО

	Директор Департаменту 
	
	Завідувач сектору у

	екології та природних ресурсів
	
	Чернігівській області

	Чернігівської облдержадміністрації
	
	Державного агентства водних

	
	
	ресурсів України

	
	
	

	________________  Сахневич К. В.
	
	                             Радченко Н. І. 

	«___» _________________ 2019 р ___ 
	
	«____»______________  2019 р 




                          ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

      затверджені         «_________»_____________________20___року

      на термін до        «_________»_____________________20___року

	Найменування підприємства
	
	Комунальне підприємство 

«Прилукитепловодопостачання»
Прилуцької міської ради Чернігівської області


	Реквізити підприємства
	
	р/р 26001300315899               

МФО 353553
Філія ЧОУ АТ «Ощадбанк» 

	Управління, об’єднання тощо
	
	

	Код КВЕД
	
	36.00

	Область, район
	
	Чернігівська область, Прилуцький район

	Місце знаходження водокористувача
	
	17500 м. Прилуки, вул. Садова, 104 



	Посада й телефон посадової особи, що відповідає за водокористування
	
	Директор Гавриш А. А.
 (04637) 3-39-36


	Директор
 КП «Прилукитепловодопостачання»


	__________         
	Гавриш А. А.


МП








«___» ______________ 2019 р.

ВИХІДНІ   ДАНІ
	1.
	Населення, яке  обслуговується підприємством,  осіб
	55523

	2.
	 Фактичний підйом води за попередній рік, тис. м3
	3131,3

	3.
	Протяжність водопровідних мереж, км
	198,279

	4.
	Середній вік мереж, років
	32,2

	5.
	Кількість артезіанський свердловин, шт.
	19

	6.
	Кількість водорозбірних колонок, шт.
	297

	7.
	Кількість пожежних гідрантів, шт.
	226

	8.
	Кількість резервуарів чистої води / водонапірних веж, шт.
	3/1

	8.1.
	V=1000 м3, висота опори - м, 

діаметр бака – 14,57 м, висота  бака – 6,0 м. , вік 38 років.
	1

	8.2.
	V=500 м3, висота опори - м, 

діаметр бака – 10,3 м, висота  бака – 6,0 м. , вік 31рік.
	1

	8.3.
	V=350 м3, висота опори - м, 

діаметр бака – 8,62 м, висота  бака – 6,0 м. , вік 68років.
	1

	8.4.
	V=150 м3, висота ствола 20м, діаметр ствола – 1,5 м.
діаметр бака – 6,17 м, висота  бака – 5,0 м. , вік 68років.
	1

	9.
	Сумарна змочена поверхня резервуарів чистої води, водонапірних веж, м2
	799,03

	10.
	Середній тиск у мережі, м. вод. ст.
	18

	11.
	Загальна кількість одиниць арматури, шт.
	3520

	
	в тому числі, що знаходяться в експлуатації
	3520

	12.
	Кількість аварій, шт.
	43

	12.
	Середня кількість пожеж за останні три роки
	67

	13.
	Загальна кількість засобів вимірювальної техніки у абонентів
	22496

	14.
	Cередня кількість реалізованої води за останні три роки, тис. м3/рік.
	2197,5

	15.
	      Середня кількість води, яка реалізована по нормах водоспоживання, тис.м3/рік.
	1024,3

	16.
	Кількість реалізованої води по приладах обліку, тис. м3
	1173,2

	17.
	Кількість працюючих у водопровідному господарстві:
	156

	
	ІТР
	33

	
	робітники
	123

	18.
	Площа поливу зелених насаджень, м2 
	700

	19
	твердого покриття, м2
	-

	20.
	Протяжність каналізаційних мереж, км
	122,707

	21.
	Кількість прийнятих стоків за 2018рік, тис. м3
	1447,8

	22.
	Кількість асенізаційних машин
	1

	23.
	Ємність цистерни асенізаційної машини, м3
	6,0

	24.
	Середньорічна кількість виїздів асенізаційної машини, раз/рік
	500

	25.
	Кількість працюючих у каналізаційному господарстві:
	175

	
	ІТР
	26

	
	робітники
	149

	26
	Поріг чутливості засобу вимірювальної техніки, м3/год. 
	0,015

	27
	Кількість годин роботи нижче порогу чутливості
	280

	28
	Похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, в долях од.
	0,02 

	29
	Похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються розрахунки за послуги водопостачання в дол.од.
	0,02

	30
	Доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів
	0,10

	31
	Середня норма водоспоживання  м3 /осіб*доба)
	0,101

	32
	Середній час від виявлення до заміни несправного лічильника на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних), діб
	30


	                                     Директор 
КП «Прилукитепловодопостачання»  
	________________          Гавриш А. А.
	Батрак А. Г.


Індивідуальні технологічні нормативи витрат питної води (ІТНВПВ) у водопровідно - каналізаційпому господарстві Комунального підприємства «Прилукитепловодопостачання» Прилуцької міської ради Чернігівської області м. Прилуки Чернігівської області. розроблені у відповідності до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення затвердженого наказом Мінрегіонбуду України 25.06.2014 р. №179 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінрегіонбуду України №97 від 22.04.2016 р.),  «Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення» затвердженою Наказом Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 р. №181 та «Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання» затвердженою Наказом Мінрегіонбуду України від 25.06.2014 р. №180.

Характеристика існуючої водопровідної мережі:
	№
п.п.
	Діаметр, мм
	Протяжність, м
	Вік, років
	 Матеріал
	Об’єм  труб, м3

	1
	50
	25
	10
	сталь
	0,05

	2
	100
	20
	10
	сталь
	0,16

	3
	150
	12844
	25
	сталь
	226,86

	4
	100
	19461
	25
	сталь
	152,77

	5
	200
	16335
	25
	сталь
	512,92

	6
	100
	7680
	35
	сталь
	60,29

	7
	200
	11408
	35
	сталь
	358,21

	8
	50
	3493
	35
	сталь
	6,86

	9
	250
	7410
	35
	сталь
	363,55

	10
	150
	9500
	45
	сталь
	167,79

	11
	50
	10000
	25
	чавун
	19,63

	12
	100
	6279
	25
	Чавун
	49,29

	13
	150
	11088
	25
	чавун
	195,84

	14
	200
	3066
	25
	чавун
	96,27

	15
	500
	4600
	25
	чавун
	902,75

	16
	300
	5820
	25
	чавун
	411,18

	17
	400
	22365
	45
	чавун
	2809,04

	18
	500
	2842
	45
	чавун
	557,74

	19
	300
	22908
	45
	чавун
	1618,45

	20
	250
	5676
	45
	чавун
	278,48

	21
	50
	1560
	до 10
	поліетилен
	3,06

	22
	60
	648
	до 10
	поліетилен
	1,83

	23
	70
	298
	до 10
	поліетилен
	1,14

	24
	250
	24
	до 10
	поліетилен
	1,18

	25
	100
	2050
	до 10
	поліетилен
	16,09

	26
	60
	110 
	10
	поліетилен
	0,31

	27
	100
	968
	10
	поліетлен
	7,60

	28
	50
	1221
	15
	поліетилен
	2,40

	29
	150
	3768 
	15
	поліетилен
	66,55

	30
	60
	420 
	20
	поліетилен
	1,19

	31
	60
	150
	25
	поліетилен
	0,42

	  32  
	100
	1500
	25
	поліетилен
	11,78

	33
	150
	2742 
	25
	поліетилен
	48,43

	
	Всього:
	198279
	
	
	8950,11


Середня площа поперечного перерізу


[image: image1.wmf]å

å

=

L

W

Fсер

.

 = 
[image: image2.wmf]=

198279

11

,

8950

0,045 м2
Середній діаметр водопровідної мережі


[image: image3.wmf]=

´

=

14

.

3

4

.

Fсер

Dсер



 EMBED Equation.3  [image: image4.wmf]=

´

14

,

3

045

,

0

4

0,24 м.

D сер. -  середній діаметр водопровідної мережі
І. Розрахунок технологічних витрат питної води у водопровідно-каналізаційному господарстві 
кп «прилукитепловодопостачання» м. прилуки
1.1 ТНВПВ технологічних витрат у водопровідному господарстві визначаються за формулою: Wв=W1+W2+W3+W4+W5 ,   м3/тис. м3, 





де    W1 – технологічні витрати води на виробництво питної води;
        W2 – технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води;

        W3 – технологічні витрати води на допоміжних об’єктах;
        W4 – витрати води на госппитні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання;
        W5 – витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані.


При розрахунку всіх складових ІТНВПВ вони приводяться до 1 тис.м3 піднятої води.

1. Технологічні витрати води на виробництво питної води (W1).


В зв’язку з тим, що підприємство не використовує станцій водопідготовки втрати питної води на її виробництво (W1)  (випуск осаду з відстійників або освітлювачів, промивку фільтрів, обмивання та дезінфекцію ємнісного обладнання (відстійники, камери реакції, резервуари тощо)) відсутні.

2. Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води (W2) визначається за формулою:
W2=W21+W22+W23,  м3/тис.м3  
де   W21 – витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж;
       W22 – технологічні витрати на власні потреби насосних станцій;
       W23 – технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води.


2.1) Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж (W21) при невідомому часі промивки визначаємо по формулі:

[image: image5.wmf](

)

ï³ä

i

i

Q

K

K

L

d

N

W

å

+

´

´

´

´

=

2

1

2

21

785

,

0

, м3/тис.м3,    

де       dі – діаметр і-ї ділянки трубопроводу, м;

N – кількість промивних ділянок на трубопроводі і – го діаметра, од.;

Lі – протяжність промивної ділянки, м. Так, як вся водопровідна мережа є розподільчою, протяжність промивної ділянки приймаємо до 500 м (в залежності від довжини ділянки з і – тим діаметром);

К1 – коефіцієнт використання води при скиді і дезінфекції, приймаємо  2;

К2 – коефіцієнт використання води при промивці після дезінфекції для забезпечення необхідної концентрації залишкового хлору на рівні 0,3 г/м3 у кінцевій точці ділянки. На підставі фактичних даних приймаємо – 8. 

Розрахунок витрат води на планову дезінфекцію і промивку мереж зведено в таблицю:
	№

п/п
	діаметр

 трубопроводу, м
	кількість 

промивних 

ділянок
	протяжність 

промивної 

ділянки, м.
	К1
	К2
	Витрати води на планову
 дезінфекцію і промивку трубопроводів, м3/тис.м3

	1
	0,050
	1
	25
	2
	8
	0,0

	2
	0,100
	1
	20
	2
	8
	0,0

	3
	0,150
	26
	494
	2
	8
	0,72

	4
	0,100
	39
	499
	2
	8
	0,49

	5
	0,200
	33
	495
	2
	8
	1,64

	6
	0,100
	16
	480
	2
	8
	0,19

	7
	0,200
	23
	496
	2
	8
	1,14

	8
	0,050
	7
	499
	2
	8
	0,02

	9
	0,250
	15
	494
	2
	8
	1,16

	10
	0,150
	19
	500
	2
	8
	0,54

	11
	0,050
	20
	500
	2
	8
	0,06

	12
	0,100
	13
	483
	2
	8
	0,16

	13
	0,150
	22
	504
	2
	8
	0,63

	14
	0,200
	6
	511
	2
	8
	0,31

	15
	0,500
	10
	460
	2
	8
	2,88

	16
	0,300
	12
	485
	2
	8
	1,31

	17
	0,400
	45
	497
	2
	8
	8,97

	18
	0,500
	7
	406
	2
	8
	1,78

	19
	0,300
	46
	498
	2
	8
	5,17

	20
	0,250
	12
	473
	2
	8
	0,89

	21
	0,050
	4
	390
	2
	8
	0,01

	22
	0,060
	2
	324
	2
	8
	0,01

	23
	0,070
	1
	298
	2
	8
	0,00

	24
	0,250
	1
	24
	2
	8
	0,00

	25
	0,100
	5
	410
	2
	8
	0,05

	26
	0,060
	1
	110
	2
	8
	0,00

	27
	0,100
	2
	484
	2
	8
	0,02

	28
	0,05
	3
	407
	2
	8
	0,01

	29
	0,150
	8
	471
	2
	8
	0,21

	30
	0,060
	1
	420
	2
	8
	0,00

	31
	0,060
	1
	150
	2
	8
	0,00

	32
	0,100
	3
	500
	2
	8
	0,04

	33
	0,150
	6
	457
	2
	8
	0,15

	
	Всього:
	
	
	
	
	28,56


Всього витрати води на промивку і дезінфекцію W21 = 28,56 м3 на 1000 м3.

2. 2) Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій.

В зв’язку з тим , що підприємство не використовує насосних станцій втрати питної води (W22) на їх потреби відсутні.


2.3) - Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію резервуарів чистої води та водонапірних веж (W23)  розраховуємо за формулою:


 
[image: image6.wmf]під

Q

V

N

W

å

´

´

=

2

23

,    м3/тис.м3






де     2 – коефіцієнт, який вказує, що середні витрати на обмивання і дезінфекцію  бака водонапірної башти та резервуарів чистої води  складають 2 їх об’єми;

N – кількість промивок і дезінфекцій у рік;


V – об’єм бака водонапірної башти та резервуарів чистої води що підлягає обмиванню, м3.


Дезінфекція та промивка бака водонапірної башти та резервуарів чистої води виконується два рази на рік (весною і осінню). При цьому ємкості один раз заповнюються дезінфікуючою речовиною, а другий раз обмиваються.


Технологічні витрати на обмивання та дезінфекцію водонапірної башти та резервуарів чистої води будуть становити:


[image: image7.wmf]3

,

3131

2000

2

2

23

´

´

=

W

 = 2,55 м3/тис.м3


Отже технологічні витрати на транспортування і постачання питної води складають: 



W2 = 28,56 + 2,55 = 31,11 м3/тис.м3
3. Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах (W3) - відсутні.

4. Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства пов’язаних з наданням послуг з централізованого водопостачання (W4).


Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства (W4) визначаємо в залежності від кількості працюючого персоналу та норм витрат води згідно з ДБН В.2.5 – 64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво.» Для виробничих працівників норма N = 25 л/зміну, для адмінперсоналу N = 15 л/зміну.
Розрахунок виконуємо за формулою:

W4 = Qгосп/Q під.



де         Qгосп  -  витрати води на господарсько-питні потреби працівників
            Qгосп = Q прац.+ Qадм

Q = n х N х t
де        n – кількість працюючих ІТР, робітників; осіб. 

Q прац = 123 х 0,025 х 255 = 784,13 м3/рік

Qадм =  33 х 0,015 х 255 = 126,23 м3/рік

Qгосп. = 784,13 + 126,23 = 910,36
W4 =  910,36 / 3131,3 = 0,29 м3/тис.м3
5. Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень (W5).

         Витрати води на утримання зон санітарної охорони, зелених насаджень, утримання територій і приміщень розраховуються відповідно до норм поливу та кількості днів, у які здійснюється полив, за формулою: 


[image: image8.wmf]під

Q

п

Fт

н

Fз

Nпол

W

)

.

00135

,

0

.

005

,

0

(

5

´

+

´

´

=

, м3/тис.м3



де  Nпол. – середньорічна кількість днів, у які відбувається поливання. На підприємстві полив відбувається в середньому 30 днів. 

             0,005 і 0,00135 норматив на поливання 1 м2 зелених насаджень та 1 м2 твердих покриттів відповідно, м3/добу

             F з.н і Fт.– площа зелених насаджень підприємства, які поливаються 700 м2 , тверде покриття не поливається
[image: image100.wmf]3

,

3131

)

700

005

,

0

(

30

5

´

´

=

W


Тоді                                    = 0,03 м3/тис.м3
2. Розрахунок окремих складових технологічних витрат води

у каналізаційному господарстві ( згідно Методики розділ III).
1. Витрати води у системах централізованого водовідведення визначаються за формулою:

Wк = Wк1+Wк2+Wк3+Wк4, м3/тис.м3 




де        Wк1 – технологічні витрати води на відведення (збір та транспортування)  стічних вод, м3/тис.м3
             Wк2 - технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку осадів, м3/тис.м3;
             Wк3 – витрати води на питні та господарсько – побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення, м3/тис.м3
             Wк4 – витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані, м3/тис.м3

При розрахунку ІТНВПВ у каналізаційному господарстві всі складові приводяться до кількості прийнятих стоків за фактичними даними за останній рік  Q пр. ст  – 1447,8 тис.м3.
1) Технологічні витрати питної води на збір та транспортування стічних вод:

Wк1 = Wк11+Wк12, м3/тис.м3,

де  Wк11 =технологічні витрати води на збір та транспортування стічних вод,м3/тис.м3 ;

      Wк12 = технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій, м3/тис.м3; 
1.1) Технологічні витрати питної води на відведення та транспортування стічних вод розраховується за кількістю виїздів машин промивки і об’ємом машини:


[image: image9.wmf].

.

11

ст

Qпр

V

N

n

W

і

і

К

´

´

=

,  м3/тис.м3





де,   Nі – середньорічна кількість виїздів 1 машини;

        Vі – об’єм машини, м3 ;
         n  – кількість машин.

Розрахунок витрат води на збір та транспортування стічних вод зведено в таблицю:

	№
	Марка машини
	Кількість
	Об’єм цистерни, м3
	Кількість виїздів машини в рік
	Витрати на промивку каналізаційних мереж, м3/рік

	1
	ЗІЛ-130
	1
	6,0
	500
	3000,0

	
	Всього:
	
	
	
	3000,0


[image: image101.wmf]8

,

1447

3000

11

=

Ê

W


                       = 2,07 м3/тис.м3
1.2) Технологічні витрати води на охолодження підшипників каналізаційних насосних станцій (Wк12) не використовуються (насоси погружні).

Wк1 = 2,07 м3/тис.м3 

2. Технологічні витрати води на очищення стічних вод і обробку осадів (Wк2) не використовуються.

3. Витрати води на питні та господарсько – побутові потреби працівників підприємства, задіяних у всіх процесах, пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення (Wк3)

         Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства пов’язаних з наданням послуг з централізованого водовідведення (W3) визначаємо аналогічно розрахунку таких витрат для працівників водопровідного цеху. 
Розрахунок виконуємо за формулою:

W3 = Qгосп/Q пр.ст.



де         Qгосп  -  витрати води на господарсько-питні потреби працівників
            Q = n х N х t
де        n – кількість працюючих робітників, ІТР; осіб. 

Q прац = 149х 0,025 х 255 = 949,88 м3/рік

Qадм =  26 х 0,015 х 255 = 99,45 м3/рік

Qгосп. = 949,88 + 99,45 = 1049,33 м3/рік
W3 =1049,33 / 1447,8 = 0,72 м3/тис.м3 
4) Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані (Wк4) не використовуються.

       Зведений розрахунок технологічних витрат питної води  у водопровідно-каналізаційному господарстві КП «Прилукитепловодопостач»  м. Прилуки приведено нижче в таблиці:

	№

п/п
	 Склад технологічних витрат
	м3/1000 м3 піднятої питної води

	1
	2
	3

	
	1 Водопровідне господарство, у т. ч.
	31,43

	1.
	Технологічні витрати на виробництво питної води
	-

	2.
	Технологічні витрати на транспортування та постачання питної води
	31,11

	3.
	Технологічні витрати на допоміжних об’єктах
	-

	4.
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників
	0,29

	5.
	Витрати води на  утримання зон санітарної охорони
	0,03

	
	2 Каналізаційне господарство, у т. ч.:
	2,79

	1.
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір і транспортування) стічних вод
	2,07

	2.
	Технологічні витрати питної води на очистку стічних вод та обробку осадів
	-

	3.
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників
	0,72

	4.
	Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення в належному санітарному стані
	-

	
	Всього технологічних витрат води в водопровідно-каналізаційному господарстві
	34,22


Висновок: технологічні витрати питної води становлять всього на рік – 107,15 тис. м³ або 34,22 м3 на 1000 м³ піднятої питної води, що складає  3,4% від загального обсягу піднятої води.
     
ІІ. Розрахунок втрат та необлікованих втрат питної води у водопровідному господарстві 
кп «прилукитепловодопостачання»   м. прилуки
Втрати та необліковані втрати для даного підприємства включатимуть:

· витоки питної води:

витоки води при підйомі і очищені;

з трубопроводів при аваріях;

сховані витоки води з трубопроводів;

з ємнісних споруд;

через нещільності арматури;

на водорозбірних колонках;

· необліковані втрати питної води:

втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки;

втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води;

втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі;

технологічні втрати води на протипожежні цілі.
1. Витоки питної води

1.1. Витоки води при підйомі і очищені 


В зв’язку з тим, що на підприємстві очищення води не проводиться і стан водозабірних споруд належної якості, витоки води при підйомі та очищені відсутні.

1.2. Витоки води з трубопроводів при аваріях включають втрати води при її витіканні під час аварій та втрат на промивку і дезинфекцію після ліквідації аварій.

W12 = W121 + W122   , м3/тис.м3
де       W121 – витікання води при аваріях, м3/тис. м3;

W122 – втрати на промивку і дезінфекцію трубопроводів після ліквідації аварії, м3/тис. м3.


1.2.1). Розрахунок втрат на витікання води при аваріях (W121) здійснюється за формулою: 


[image: image10.wmf]під

i

i

Q

H

t

W

å

´

´

´

=

)

(

9568

121

w

,       м3/ тис. м3                               
де     
[image: image11.wmf]i

w

 - жива площа перерізу і-го отвору, тріщини або розлому, м2;



[image: image12.wmf]i

t

 - час витікання води до локалізації аварії, год;



[image: image13.wmf]H

 - середній тиск на даній ділянці. Н = 18 м.


Згідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» табл. 37 розрахунковий час на відновлення водопостачання при середній глибині водоводу (до верху труби) до 2-х м і діаметрі труб до 400 мм 8 год.  

При відсутності фактичних даних час витікання води до локалізації аварії приймається 1/6 від розрахункового часу ліквідації аварії згідно з вимогами нормативно-технічних документів, тобто  
[image: image14.wmf]i

t

 = 8:6= 1,33 год.


Площа перерізу 
[image: image15.wmf]i

w

 визначається типом руйнування трубопроводу. У випадках свищів, зруйнованих стиків або сальників приймається фактична площа отвору. Так як при аварії ця площа різна середню площу отвору вираховуємо по формулі:


[image: image16.wmf]4

10

2

-

´

=

i

w

, м2, або 
[image: image17.wmf]0002

.

0

10

2

4

=

=

w

 м2                                                 
При витіканні води з тріщин у трубах допускається приймати: 
[image: image18.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,    м2

При витіканні води з переломів: 
[image: image19.wmf]4

75

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2   
де      dі – діаметр трубопроводу на даній ділянці, м.


Фактично за рік, за даними КП «Прилукитепловодопостачання», в м. Прилуки виникає в середньому 43 пориви.

Кількість поривів на трубопроводі Д=100 мм в середньому за рік становить 10, на трубопроводі Д= 150 мм – 7, на трубопроводі Д = 200 мм – 8, на трубопроводі Д = 300 мм – 7, на трубопроводі Д = 400 мм – 6, на трубопроводі Д = 500 мм – 5.

На трубах Д=100 мм виникають пориви у вигляді свищів – 4, у вигляді тріщин – 6,  на трубах Д=150 мм у вигляді свищів – 3, у вигляді тріщин – 4, на трубах Д = 200 мм у вигляді свищів – 4, у вигляді тріщин – 4, на трубах Д=300 мм  у вигляді тріщин – 7, на трубах Д = 400 мм  у вигляді тріщин – 6, на трубах Д = 500 мм  у вигляді тріщин – 5.
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 100 мм 

[image: image20.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image21.wmf]4

100

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,00039 м2
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 150 мм 

[image: image22.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image23.wmf]4

150

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,00088 м2
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 200 мм 

[image: image24.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image25.wmf]4

200

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,0016 м2
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 300 мм 

[image: image26.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image27.wmf]4

300

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,0035м2
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 400 мм 

[image: image28.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image29.wmf]4

400

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,0063 м2
Площа перерізу тріщин на трубопроводах Д = 500 мм 

[image: image30.wmf]4

05

,

0

2

i

i

d

´

=

p

w

,       м2         
[image: image31.wmf]4

500

,

0

14

,

3

05

,

0

2

´

=

i

w

=0,0098 м2
Тоді втрати води при свищах для труб різних діаметрів будуть:

[image: image32.wmf]під

i

i

Q

H

t

W

å

´

´

´

=

)

(

9568

121

w

,    
[image: image33.wmf]3

,

3131

)

18

0002

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 =0,0034 м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 100 мм

[image: image34.wmf]3

,

3131

)

18

00039

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,0067 м3/тис.м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 150 мм

[image: image35.wmf]3

,

3131

)

18

00088

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,015 м3/тис.м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 200 мм

[image: image36.wmf]3

,

3131

)

18

0016

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,028 м3/тис.м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 300 мм

[image: image37.wmf]3

,

3131

)

18

0035

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,06 м3/тис.м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 400 мм

[image: image38.wmf]3

,

3131

)

18

0063

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,109 м3/тис.м3
Втрати води при тріщинах для труб Д = 500 мм

[image: image39.wmf]3

,

3131

)

18

0098

.

0

33

.

1

(

9568

121

å

´

´

´

=

W

 = 0,169 м3/тис.м3
Всього втрати води при витіканні у випадку: загальна кількість свищів 11, аварій у виді тріщин на трубах Д=100мм - 6, Д=150мм – 4, Д=200 – 4, Д = 300 – 7, Д = 400 – 6, Д = 500 -5  становитиме:
   W121=0,0034х11+0,0067х6+0,015х4+0,028х4+0,06х7+0,109х6+0,169х5=0,037+0,04+0,06+0,112+0,42+0,654+0,845 = 2,17  м3/тис.м3

1.2.2). Втрати води на промивку і дезінфекцію водопровідних мереж при відомому часі промивки трубопроводу розраховуємо за формулою:

[image: image40.wmf]ï³ä

i

i

i

i

i

Q

t

V

d

L

d

N

W

å

å

´

´

´

+

´

´

´

=

)

2826

57

,

1

(

2

2

122

, м3/тис.м3,                                
де 

[image: image41.wmf]N

 - кількість аварій на трубопроводі і – го діаметра, шт. 

На трубопроводі Д=100 мм в середньому за рік кількість аварій становить 10,                     Д = 150 мм – 7, Д = 200 мм – 8, Д = 300мм – 7, Д = 400мм – 6, Д = 500мм – 5. 

     Lі – протяжність промивної ділянки, м. 


[image: image42.wmf]i

V

 - швидкість води при гідравлічній промивці, м/с. Зазвичай приймається на рівні 1,5 м/с або за фактичними даними;



[image: image43.wmf]i

t

- фактичний час промивки і-ї ділянки, год. Після ліквідації аварії підприємство промиває від 1 до 2 –х годин. Приймаємо час промивки 1,5 години. 

Д = 100 мм  
[image: image44.wmf]3

,

3131

)

5

.

1

5

,

1

100

,

0

2826

499

100

,

0

57

,

1

(

10

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  0,23м3/тис.м3
Д = 150 мм  
[image: image45.wmf]3

,

3131

)

5

,

1

5

,

1

150

,

0

2826

500

150

,

0

57

,

1

(

7

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  0,36 м3/тис.м3
Д = 200 мм  
[image: image46.wmf]3

,

3131

)

5

,

1

5

,

1

200

,

0

2826

496

200

,

0

57

,

1

(

8

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  0,73 м3/тис.м3
Д = 300 мм  
[image: image47.wmf]3

,

3131

)

5

,

1

5

,

1

300

,

0

2826

485

300

,

0

57

,

1

(

7

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  1,43 м3/тис.м3
Д = 400 мм  
[image: image48.wmf]3

,

3131

)

5

,

1

5

,

1

400

,

0

2826

497

400

,

0

57

,

1

(

6

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  2,19 м3/тис.м3
Д = 500мм  
[image: image49.wmf]3

,

3131

)

5

,

1

5

,

1

500

,

0

2826

460

500

,

0

57

,

1

(

5

2

2

122

´

´

´

+

´

´

´

=

W

 =  2,83 м3/тис.м3
Всього втрати води на промивку і дезінфекцію W122= 7,77 м3/тис.м3
Загальні витоки води при аваріях складатимуть  W12 = 2,17 + 7,77  = 9,94 м3/тис.м3
1.3. Сховані витоки води з трубопроводів

Рівень схованих витоків пов'язаний з протіканням через стики і стіни трубопроводів, а також з наявністю невиявлених свищів.
1.3.1) Значення першої складової (протікання через стики і стіни трубопроводів) розраховується за формулою:

[image: image50.wmf]під

сер

i

i

Q

H

q

L

K

W

å

´

´

´

´

=

60

6

,

525

131

, м3/тис.м3,                                              
де 
525,6 – коефіцієнт для перерахунку величини витоку в л/хв. до м3/рік;


[image: image51.wmf]i

L

 - довжина і –ї ділянки трубопроводу, км;


[image: image52.wmf]i

q

 - допустимий рівень витрат води при гідравлічних випробуваннях згідно з будівельними нормами. Приймаємо згідно СНиП 3.05.04 – 85 табл. 6;


[image: image53.wmf]сер

H

 - середній тиск води у зовнішніх мережах. Нсер = 18 м;


[image: image54.wmf]K

 - коефіцієнт, який залежить від віку трубопроводів, матеріалу труб, типу стиків. За відсутністю експериментальних даних його значення приймається за таблицею 2 «Методики….».  
Розрахунок витоків води пов'язаний з протіканням через стики і стіни трубопроводів зведено в таблицю:
	№

п/п
	діаметр

трубо-

проводу, мм
	матеріал труб
	вік, років
	допустимий рівень витрат води
	довжина, 

км
	К
	
[image: image55.wmf]60

Нсер


	витоки м3/тис.м3

	1
	50
	сталь
	до 10
	0,14х0,025
	0,025
	1
	0,55
	0,00

	2
	100
	сталь
	до 10
	0,28х0,02
	0,02
	1
	0,55
	0,00

	3
	150
	сталь
	25
	0,42
	12,844
	3,2
	0,55
	1,59

	4
	100
	сталь
	25
	0,28
	19,461
	3,2
	0,55
	1,61

	5
	200
	сталь
	25
	0,56
	16,335
	3,2
	0,55
	2,7

	6
	100
	сталь
	35
	0,28
	7,68
	4,4
	0,55
	0,87

	7
	200
	сталь
	35
	0,56
	11,408
	4,4
	0,55
	2,6

	8
	50
	сталь
	35
	0,14
	3,493
	4,4
	0,55
	0,20

	9
	250
	сталь
	35
	0,70
	7,41
	4,4
	0,55
	2,11

	10
	150
	сталь
	45
	0,42
	9,50
	5,5
	0,55
	2,03

	11
	50
	чавун
	25
	0,35
	10,00
	3,2
	0,55
	1,03

	12
	100
	чавун
	25
	0,70
	6,279
	3,2
	0,55
	1,30

	13
	150
	чавун
	25
	1,05
	11,088
	3,2
	0,55
	3,44

	14
	200
	чавун
	25
	1,4
	3,066
	3,2
	0,55
	1,27

	15
	500
	чавун
	25
	2,2
	4,60
	3,2
	0,55
	2,99

	16
	300
	чавун
	25
	1,70
	5,82
	3,2
	0,55
	2,92

	17
	400
	чавун
	45
	1,95
	22,365
	5,5
	0,55
	22,14

	18
	500
	чавун
	45
	2,2
	2,842
	5,5
	0,55
	3,17

	19
	300
	чавун
	45
	1,70
	22,908
	5,5
	0,55
	19,77

	20
	250
	чавун
	45
	1,55
	5,676
	5,5
	0,55
	4,47

	21
	50
	поліетил.
	до 10
	0,14
	1,56
	1
	0,55
	0,02

	22
	60
	поліетил.
	до 10
	0,168х0,648
	0,648
	1
	0,55
	0,01

	23
	70
	поліетил.
	до 10
	0,196х0,298
	0,298
	1
	0,55
	0,00

	24
	250
	поліетил.
	до 10
	0,70х0,024
	0,024
	1
	0,55
	0,00

	25
	100
	поліетил.
	до 10
	0,28
	2,05
	1
	0,55
	0,05

	26
	60
	поліетил. 
	10
	0,168х0,110
	0,11
	1
	0,55
	0,00

	27
	100
	поліетил.
	10
	0,28х0,968
	0,968
	1
	0,55
	0,02

	28
	50
	поліетил.
	15
	0,14
	1,221
	2,1
	0,55
	0,03

	29
	150
	поліетил.
	15
	0,42
	3,768
	2,1
	0,55
	0,31

	30
	60
	поліетил.
	20
	0,168х0,42
	0,42
	2,1
	0,55
	0,01

	31
	60
	поліетил.
	25
	0,168х0,15
	0,15
	3,2
	0,55
	0,00

	32
	100
	поліетил.
	25
	0,28
	1,5
	3,2
	0,55
	0,12

	33
	150
	поліетил.
	25
	0,42
	2,742
	3,2
	0,55
	0,34

	
	Всього:
	
	
	
	198,279
	
	
	77,12


Всього витоків води пов’язаних з протіканням через стики і стіни трубопроводів                  W131 = 77,12 м3 /тис. м3.
1.3.2) Кількість води, яка протікає через невиявлені свищі, визначається за формулою:

[image: image56.wmf]під

i

i

Q

H

t

Nсв

W

å

´

´

´

´

=

)

(

9568

132

w

,                                                 
де 
Ncв .   – кількість невиявлених свищів;


[image: image57.wmf]i

t

     -  час витікання через невиявлені свищі протягом року (5840 годин).
Кількість невиявлених свищів оцінюється формулою:
Ncв = 0.0007хТхN








де 
N – кількість аварій; В даному випадку N = 43,

Т – термін служби трубопроводу в роках. 
          Середній термін служби трубопроводу складає 32,2 років.
          
[image: image58.wmf]i

w

 - площа отвору свища. Так як площа свища різна середню його площу  вираховуємо по формулі:

[image: image59.wmf]4

10

2

-

´

=

i

w

, м2, або 
[image: image60.wmf]0002

.

0

10

2

4

=

=

w

 м2
Nсв. = 0,0007х 32,2 х43 = 0,97
Витоки через невиявлені свищі:

[image: image61.wmf]3

,

3131

)

18

0002

,

0

5840

(

97

.

0

9568

132

´

´

´

´

=

W

 = 14,68 м3/тис. м3
Загальні сховані витоки з трубопроводів складатимуть:

W13 = W131 + W132 = 77,12 + 14,68 = 91,80 м3/тис. м3
1.4. Витоки з ємнісних споруд розраховуються за формулою:

[image: image62.wmf]під

Q

F

K

W

å

´

=

14










де 
∑F  -  Змочена поверхня резервуарів чистої води, водонапірної вежі,  м2; 


Площа змоченої поверхні резервуарів чистої води ємністю 1000 та 500 м3 складає 484,52 м2 . Вік резервуарів 38 та 31 р.

К – коефіцієнт, який залежить від віку споруди і визначається згідно з таблицею 1 «Методики …..» К= 4,8

[image: image63.wmf]=

´

=

3

,

3131

52

,

484

8

,

4

14

W

 0,74 м3/тис.м3
              Площа змоченої поверхні резервуара чистої води ємністю 350 м3  та водонапірної башти складає 314,51 м2. Вік резервуара та башти 68 років, К= 8,3.
       
[image: image64.wmf]=

´

=

3

,

3131

51

,

314

3

,

8

14

W

 0,83 м3/тис.м3      
 Сумарні витоки складають 0,74+0,83 = 1,57 м3/тис.м3
1.5. Витоки води через нещільності арматури складаються з протікань через ущільнення при несправностях, а також з втрат внаслідок просочування води через закриту арматуру.
1.5.1) Перша складова (протікання через ущільнення) розраховуємо за формулою:

[image: image65.wmf]під

Q

q

n

W

´

´

´

=

d

365

151

, м3/тис.м3






де 
[image: image66.wmf]d

 - доля арматури, яка має протікання. Виходячи із досвіду експлуатації арматури на водопровідній мережі вона складає біля 5% тобто 
[image: image67.wmf]d

 - 0,05.
       
[image: image68.wmf]n

 - загальна кількість одиниць арматури  
[image: image69.wmf]n

 = 3520 од.
       
[image: image70.wmf]q

 - середні втрати води через ущільнення мереженої арматури, м3/добу. Цей   показник за відсутністю фактичних даних приймається на рівні 4,3 м3/добу.
[image: image102.wmf]3

,

3131

3

.

4

3520

05

,

0

365

´

´

´


Тоді 
[image: image71.wmf]під

Q

q

n

W

´

´

´

=

d

365

151

 =                                   = 88,22 м3/тис.м3
1.5.2) Друга складова (втрат внаслідок просочування води через закриту арматуру) розраховується за формулою:


[image: image72.wmf]під

п

Q

q

n

W

´

´

=

365

152

, м3/тис.м3






де      
[image: image73.wmf]n

q

 - допустимий рівень протікання води через закриту арматуру. За відсутністю  даних приймаємо на рівні 4 л/год. (0,096 м3/добу)

         
[image: image74.wmf]n

 - загальна кількість одиниць арматури, яка перебуває в експлуатації – 3520 од.

За даними КП «Прилукитепловодопрстачання» середній час перебування 1 одиниці запірної арматури в закритому стані складає 34 доби на рік.
[image: image103.wmf]3

,

3131

096

.

0

3520

34

´

´


[image: image75.wmf]під

п

Q

q

n

W

´

´

=

365

152

 =                             = 3,67 м3/тис.м3
Отже витоки води через нещільність арматури складають:
W15 = W151 + W152 = 88,22 + 3,67= 91,89 м3/тис.м3
6). Витоки води на водорозбірних колонках розраховуються за формулою:


[image: image76.wmf]під

Q

N

q

t

W

´

´

´

+

´

=

)

365

12

(

16

d

, м3/тис.м3




де 
[image: image77.wmf]d

 - доля колонок з витоками. Згідно  фактичних даних приймаємо 
[image: image78.wmf]d

- 0,01.
      
[image: image79.wmf]N

 - кількість водорозбірних колонок –297
       12 – кількість ремонтів колонки, помножена на середню величину витоків з колонки.
        t – нормативний час усунення витоку, приймаємо – 3 год; 

       q – середні витрати води при витоку – 0,5 м3/добу.


[image: image80.wmf]під

Q

N

q

t

W

´

´

´

+

´

=

)

365

12

(

16

d

 = 
[image: image81.wmf]3

,

3131

297

)

5

.

0

01

.

0

365

3

12

(

´

´

´

+

´

 = 3,59 м3/тис.м3
2. Необліковані втрати води
2.1. Втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки, складаються з втрат за рахунок розбору води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки (W211), за рахунок їх похибки (W212) та несправності (W213).

2.1.1. Втрати за рахунок подачі води нижче порогу чутливості засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою: 


[image: image82.wmf]під

i

i

Q

tі

n

пор

q

W

å

´

´

=

.

.

211

,                                                 
де 
q і. пор. – поріг чутливості засобу вимірювальної техніки і-го калібру, 0,015м3/год;

nі -         кількість засобів вимірювальної техніки і-го калібру – 22496;


[image: image83.wmf]i

t

-    кількість годин роботи нижче порогу чутливості приймається за фактичними                      даними КП «Прилукитепловодопостачання» - 280 год/рік.    
[image: image104.wmf]3

,

3131

280

22496

015

,

0

´

´


[image: image84.wmf]під

i

i

Q

tі

n

пор

q

W

å

´

´

=

.

.

211

=                                 = 30,17 м3/тис.м3
2.1.2. Втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки розраховуються за формулою:


[image: image85.wmf]під

АБ

i

AБ

i

BC

i

BC

i

Q

W

Q

Q

å

å

´

+

´

=

)

(

212

d

d

 , м3/тис.м3
де 
δіВС – похибка засобів вимірювальної техніки, щодо яких здійснюються   


розрахунки за послуги водопостачання, у долях одиниці – 0,02;

QіВС -
кількість води, поданої насосною станцією – 3131,3 тис. м3/рік;

δіАБ – похибка засобів вимірювальної техніки в абонентів, у долях одиниці  


- 0,02;

QіАБ -
кількість води, реалізованої за показниками засобів вимірювальної 


техніки -1173,2 тис. м3/рік.

[image: image86.wmf]під

АБ

i

AБ

i

BC

i

BC

i

Q

W

Q

Q

å

å

´

+

´

=

)

(

212

d

d

= 
[image: image87.wmf]3

,

3131

)

2

,

1173

02

,

0

3

,

3131

02

,

0

(

´

+

´

=0,03 м3/тис.м3
2.1.3. Втрати води на засобах вимірювальної техніки за рахунок їх несправності розраховуються за формулою:


[image: image88.wmf]=

´

´

´

=

під

ліч

нес

Q

Т

q

n

W

d

213

, м3/тис.м3
де
δнес – доля несправних засобів вимірювальної техніки у абонентів – 0,10;

nліч.
-  загальна кількість засобів вимірювальної техніки у абонентів – 22496;


q 
-  середня норма водоспоживання – 0,101 м3 /(осіб*доба);


Т
- середній час від виявлення до заміни несправного засобу вимірювальної техніки на працюючий (пов'язаний з періодичністю перевірки даних),  30 діб. 

[image: image105.wmf]3

,

3131

30

101

,

0

22496

10

,

0

´

´

´


[image: image89.wmf]=

´

´

´

=

під

ліч

нес

Q

Т

q

n

W

d

213

                                     = 2,18 м3/тис.м3
W21 = W211 + W212 + W213 = 30,17+0,03 +2,18 = 32,38 м3/тис.м3

2.2) Втрати пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання фактичній кількості спожитої води, розраховуються за формулою: 
 W22 = 30 х Qнор. /Q реал, м3/тис.м3
де         
[image: image90.wmf]нор

Q

 - кількість води, реалізованої за нормами – 1024,3 тис. м3/рік.
             
[image: image91.wmf]реал

Q

 - загальна кількість реалізованої води – 2197,5 тис. м3/рік.
W22 = 30 х 1024,3/ 2197,5 = 13,98 м3/тис.м3.

2.3) Втрати, пов’язані з несанкціонованим розбором води з водопровідної мережі, встановлюються на підставі інструментального аналізу на рівні W23 =12 м3/тис.м3
2.4) Технологічні втрати води на протипожежні цілі складаються з витрат на пожежогасіння (W241) та втрат на перевірку пожежних гідрантів і проведення навчальних занять (W242)
Втрати на пожежогасіння розраховуємо за формулою:

[image: image92.wmf]під

Q

N

ппо

W

.

162

241

´

=

, м3/тис.м3, 

де
Nпож. - 
кількість пожеж в середньому за рік (за даними 3 минулих років) – 67.                    W241 = 
[image: image93.wmf]3

,

3131

67

162

´

 = 3,47 м3/тис.м3
Витрати на перевірку пожежних гідрантів розраховуємо за формулою: 


[image: image94.wmf]пыд

гід

Q

t

n

q

W

å

´

´

´

=

6

,

3

242

, м3/тис.м3


де        
[image: image95.wmf]гід

n

 - загальна кількість пожежних гідрантів – 226;
             
[image: image96.wmf]t

 - тривалість перевірки гідрантів, год. Як правило, складає 0,12 год.;
             
[image: image97.wmf]q

 - витрати води, що виникають при перевірці одного пожежного гідранта, л/с.  Витрати води при перевірці гідранта становлять10 л/с.


[image: image98.wmf]пыд

гід

Q

t

n

q

W

å

´

´

´

=

6

,

3

242

 = 
[image: image99.wmf]3

,

3131

12

.

0

226

10

6

,

3

å

´

´

´

 = 0,31 м3/тис.м3
Всього технологічні втрати води на протипожежні цілі становлять:
  W24 = W241 + W242 = 3,47 + 0,31 = 3,78 м3/тис.м3


Зведений розрахунок втрат та не облікованих втрат питної води у водопровідному господарстві КП «Прилукитепловодопостачання»  м. Прилуки Чернігівської області приведено нижче в таблиці:

	№

п/п
	 Склад технологічних втрат
	м3/1000 м3 піднятої питної води

	1
	 Втрати води, у т. ч.
	198,79

	1.1.
	Витоки при підйомі і очищені
	-

	1.2.
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	9,94

	1.3.
	Приховані витоки води з трубопроводів
	91,80

	1.4.
	Витоки води з ємнісних споруд
	1,57

	1.5.
	Витоки води через нещільність арматури
	91,89

	1.6.
	Витоки води на водорозбірних колонках
	3,59

	2
	Необліковані втрати питної води, у т. ч.:
	62,14

	2.1.
	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки 
	32,38

	2.2.
	Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води
	13,98

	2.3.
	Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі
	12,0

	2.4.
	Втрати води на протипожежні цілі
	3,78

	 Всього втрат і не облікованих втрат води
	260,93


ВИСНОВКИ

     
Втрати та не обліковані втрати питної води становлять всього на рік  817,05 тис. м³ або 260,93 м3 на 1000 м³ піднятої питної води, що складає  26,1 % від загального обсягу піднятої води.
        
 
	Директор КП «Прилукитепловодопостач»
	________________  Гавриш А. А.
	


План заходів щодо підвищення ефективності використання

питної води на КП «Прилукитепловодопостачання»

м. Прилуки  Чернігівської області

	№ п/п
	Найменування заходу
	Термін виконання
	Очікуваний ефект

	1
	2
	3
	4

	1.
	Утримання в задовільному стані водозабірних споруд
	постійно
	Зменшення втрат питної води

	2.
	Проведення ремонту або перекладання зношених та аварійних ділянок трубопроводу
	постійно
	Зменшення втрат питної води

	3.
	Зменшення часу витікання води від виявлення аварії на трубопроводі до її усунення
	постійно
	Зменшення втрат питної води

	4.
	Проведення своєчасного ремонту мережевої арматури
	постійно
	Зменшення втрат питної води

	5.
	Здійснення контролю якості води з артезіанських свердловин для визначення повного хімічного складу
	1 раз в квартал
	Охорона підземних вод від забруднення

	6.
	Утримання зон санохорони артсвердловин відповідно до вимог СанПіН та ДБН
	постійно
	Охорона підземних вод від забруднення, засмічення.

	7.
	Дотримання встановлених лімітів водоспоживання
	постійно
	Контроль за використанням підземних вод

	8
	Систематичне ведення обліку забраної води
	постійно 
	Раціональне використання


	 Директор КП «Прилукитепловодопостачання»         

  
	____________            
	Гавриш  А. А.      



	
	
	

	
	
	

	
	
	


� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








PAGE  
1

[image: image106.wmf]3

,

3131

)

700

005

,

0

(

30

5

´

´

=

W

[image: image107.wmf]8

,

1447

3000

11

=

Ê

W

[image: image108.wmf]3

,

3131

280

22496

015

,

0

´

´

[image: image109.wmf]3

,

3131

30

101

,

0

22496

10

,

0

´

´

´

[image: image110.wmf]3

,

3131

3

.

4

3520

05

,

0

365

´

´

´

[image: image111.wmf]3

,

3131

096

.

0

3520

34

´

´

_1615036059.unknown

_1615100993.unknown

_1615120429.unknown

_1615286101.unknown

_1615291528.unknown

_1615292344.unknown

_1615290150.unknown

_1615291406.unknown

_1615290036.unknown

_1615207547.unknown

_1615284679.unknown

_1615120436.unknown

_1615120607.unknown

_1615107798.unknown

_1615115835.unknown

_1615118137.unknown

_1615114587.unknown

_1615101518.unknown

_1615101741.unknown

_1615101318.unknown

_1615095875.unknown

_1615096183.unknown

_1615100503.unknown

_1615096058.unknown

_1615095442.unknown

_1615095545.unknown

_1615036427.unknown

_1615095369.unknown

_1615036236.unknown

_1485605191.unknown

_1615021587.unknown

_1615029859.unknown

_1615035900.unknown

_1615021770.unknown

_1486470952.unknown

_1606025596.unknown

_1606025615.unknown

_1606025979.unknown

_1606025608.unknown

_1486559800.unknown

_1584257945.unknown

_1486792503.unknown

_1486557986.unknown

_1486295954.unknown

_1486470851.unknown

_1486191398.unknown

_1484647682.unknown

_1484722860.unknown

_1484724166.unknown

_1485504370.unknown

_1485604601.unknown

_1485178218.unknown

_1484723545.unknown

_1484723970.unknown

_1484724097.unknown

_1484723941.unknown

_1484723517.unknown

_1484722776.unknown

_1484722808.unknown

_1484722839.unknown

_1484722847.unknown

_1484722816.unknown

_1484722319.unknown

_1484722462.unknown

_1484722763.unknown

_1484722403.unknown

_1484647820.unknown

_1484647844.unknown

_1484552032.unknown

_1484647552.unknown

_1484647596.unknown

_1484647626.unknown

_1484647655.unknown

_1484647572.unknown

_1484554127.unknown

_1484647475.unknown

_1484554064.unknown

_1484554023.unknown

_1484483968.unknown

_1484483988.unknown

_1484489092.unknown

_1484400382.unknown

_1484483927.unknown

